РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

ГЛАВА 1.1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Правила улаштування електроустановок (далі - Правила) встановлюють вимоги до електроустановок загального призначення змінного струму напругою до 750 кВ та постійного струму напругою до 1,5 кВ.

Ці Правила є обов’язковими для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції, технічного переоснащення або капітального ремонту електроустановок.

Нові положення Правил не є обов’язковими для застосування в діючих електроустановках, улаштованих за Правилами, чинними на час створення електроустановок.

Вимоги цих Правил стосуються спеціальних електроустановок, якщо інше не встановлено нормативними документами, які регламентують улаштування спеціальних електроустановок.

Нормативні документи, на які є посилання в тексті Правил, слід застосовувати в редакції, чинній на момент використання Правил.

- Ці Правила розроблено з урахуванням обов’язковості проведення в умовах експлуатації планово-попереджувальних і профілактичних випробувань та ремонтів електроустаткування відповідно до вимог інструкцій виробників обладнання і чинних нормативних документів з експлуатації електроустановок, а також обов’язковості систематичного навчання та перевірки знань виробничого (електротехнічного) персоналу в обсязі вимог ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цих Правилах використано терміни, установлені в Законі України «Про електроенергетику»: об’єкт електроенергетики, суб’єкт електроенергетики, особливо важливий об’єкт електроенергетики, приєднання електроустановки, розвиток електричних мереж, нормативний документ; у ДСТУ 2267-93 «Вироби електротехнічні. Терміни та визначення»: електричний пристрій, номінальне значення параметра електротехнічного виробу (пристрою); у ДСТУ 3465-96 «Системи електропостачальні загального призначення. Терміни та визначення»: електропостачальна система загального призначення; у ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»: нове будівництво, рекон струкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення; у ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила»: виробничий персонал, невиробничий персонал, оперативний персонал, черговий персонал; у Правилах технічної експлуатації електроустановок споживачів: електротехнічний персонал.

Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

- електроустановка

Комплекс взаємопов’язаних машин, апаратів, ліній та допоміжного обладнання (разом з будівлями і приміщеннями, в яких їх установлено), призначених для виробництва, трансформації, передавання, розподілу електричної енергії і перетворення її в інший вид енергії. Електроустановки за умовами електробезпеки розділяють на електроустановки до 1 кВ і електроустановки понад 1 кВ (за діючим значенням напруги)

- відкрита, або зовнішня, електроустановка

Електроустановка, не захищена будівлею від атмосферного впливу.

Електроустановки, захищені тільки навісами, сітчастими огорожами тощо,

розглядають як зовнішні

закрита, або внутрішня, електроустановка

Електроустановка, розміщена всередині будівлі, що захищає її від атмосферного впливу

- електроприміщення

Приміщення або відгороджена, наприклад, сітками, частина приміщення, в якому розташовано електрообладнання, доступне тільки для виробничого (електротехнічного) персоналу

- сухе приміщення

Приміщення, в якому відносна вологість повітря не перевищує 60 % . За відсутності в такому приміщенні умов, наведених у 1.1.10-1.1.12, воно називається нормальним

- вологе приміщення

Приміщення, в якому відносна вологість повітря є більшою ніж 60 %, але не перевищує 75 %

- сире приміщення

Приміщення, в якому відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75 %

- особливо сире приміщення

Приміщення, в якому відносна вологість повітря наближена до 100 % (стеля, стіни, підлога і предмети, що є в приміщенні, покриті вологою)

- жарке приміщення

Приміщення, в якому під впливом різних теплових випромінювань температура перевищує постійно або періодично (понад 1 добу) +35 °С (наприклад, приміщення із сушарками, сушильними і випалювальними печами, котельні тощо)

- запилене приміщення

Приміщення, в якому за умовами виробництва виділяється технологічний пил у такій кількості, що він може осідати на проводах, проникати всередину машин, апаратів тощо

Запилені приміщення поділяються на приміщення зі струмопровідним пилом і приміщення з неструмопровідним пилом

- приміщення з хімічно активним або органічним середовищем

Приміщення, в якому постійно або протягом тривалого часу є присутніми

агресивні пари, гази, рідини, утворюються відкладення або цвіль, що руйнують ізоляцію і струмопровідні частини електроустаткування

- Щодо небезпеки ураження людей електричним струмом розрізняють:

а)	приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку (див. підпункти б), в);

б)	приміщення з підвищеною небезпекою, які характеризуються наявністю в них однієї з умов, що створює підвищену небезпеку:

- вологості або струмопровідного пилу (див. 1.1.8 і 1.1.11);

- струмопровідної підлоги (металева, земляна, залізобетонна, цегляна тощо);

- високої температури (див. 1.1.10);

- можливості одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель, технологічних апаратів, механізмів тощо, які мають з’єднання з землею, з одного боку і до металевих корпусів електроустаткування з іншого;

в)	особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю однієї з умов, що створює особливу небезпеку:

- особливої вологості (див. 1.1.9);

- хімічно активного або органічного середовища (див. 1.1.12);

- одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки (див. підпункт б);

г)	території, де розміщено зовнішні електроустановки, які за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом прирівнюються до особливо небезпечних приміщень

- напруга за змінного струму

Діюче значення напруги змінного струму

- напруга за постійного струму

Напруга струму, отриманого від джерел постійного струму, або напруга випрямленого струму з пульсаціями, не більшими ніж 10 % від діючого значення.

- Для позначення обов’язковості виконання вимог Правил застосовують слова «повинен», «потрібно», «дозволено», «заборонено», «необхідно», «слід» і похідні від них. Слова «зазвичай», «переважно», «як правило» означають, що ця вимога переважає, а відступ від неї має бути обґрунтованим. Слово «допускається» означає, що це рішення застосовується як виняток, як вимушене (унаслідок

стиснених умов, обмежених ресурсів необхідного устаткування, матеріалів тощо). Слово «рекомендовано» означає, що це рішення є одним з кращих, але не обов’язковим.

- Прийняті в Правилах унормовані значення величин із вказівкою «не менше» є найменшими, а з вказівкою «не більше» - найбільшими. У разі вибору раціональних значень величин необхідно враховувати досвід експлуатації та монтажу, вимоги електробезпеки і пожежної безпеки.

- Усі значення величин, наведені в цих Правилах з прийменниками «від» і «до», слід розуміти як «включно».

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Електроустаткування і матеріали, що застосовують в електроустановках, мають відповідати вимогам ДСТУ, ДБН та інших відповідних чинних нормативних документів або технічних умов, затверджених в установленому порядку. На продукцію іноземного виробництва має бути оформлено документи відповідності згідно з чинним в Україні законодавством.

- Конструкція, виконання, спосіб установлення, прокладання і клас ізоляції машин, апаратів, приладів та іншого застосовуваного електроустаткування, а також кабелів і проводів мають відповідати розрахунковим параметрам електроустановки, режимам її роботи, умовам навколишнього середовища і вимогам відповідних глав цих Правил.

- Електроустановки тапов’язані з ними конструкції мають бути стійкими до впливу навколишнього середовища або захищеними від цього впливу.

- Будівельну і санітарно-технічну частину електроустановок (конструкції будівлі та елементів інженерної інфраструктури) треба виконувати згідно з проектною документацією, затвердженою в установленому порядку, за обов’язкового виконання додаткових вимог, наведених у цих Правилах.

- Електроустановки мають задовольняти вимогам відповідних нормативних документів з охорони навколишнього середовища за допустимими рівнями шуму, вібрації, напруженості електричного і магнітного полів, електромагнітної сумісності, відходів хімічних речовин, масла, сміття тощо.

- Для захисту засобів телекомунікацій, залізничної сигналізації та телемеханіки від небезпечного та заважаючого впливу електроустановок (ліній елек- тропередавання тощо) передбачають заходи згідно з вимогами відповідних чинних нормативних документів.

- В електроустановках слід передбачати збирання і видалення відходів хімічних речовин, масла, сміття, технічних вод тощо, які утворюються в процесі функціонування електроустановок. Відповідно до вимог чинних нормативних документів з охорони навколишнього середовища має бути унеможливленим попадання зазначених відходів до водойм, системи відведення зливових вод, ярів, а також на території, які не призначено для накопичення цих відходів.

- Проектування та вибір схем, компоновок і конструкцій електроустановок треба виконувати на основі порівнянь варіантів застосування надійних схем, упровадження новітньої техніки з урахуванням вимог безпеки, енерго- та ресурсо- ощадності, досвіду експлуатації.

- У разі небезпеки виникнення електрокорозії або ґрунтової корозії треба передбачати відповідні заходи щодо захисту споруд, устаткування, трубопроводів та інших підземних комунікацій.

- В електроустановках має бути забезпечено можливість легкого розпізнавання частин, які належать до окремих їх елементів (простота і наочність схем, належне розташування електроустаткування, написи, маркування, забарвлення).

- Захисні провідники у всіх електроустановках повинні мати буквене позначення РЕ чи кольорове позначення поздовжніми або поперечними смугами однієї ширини (для ШИН - від 15 мм до 100 мм) жовтого і зеленого кольорів.

Нейтральний провідник (1.7.28) позначають буквою N і блакитним кольором. Суміщений захисний (РЕ) і нейтральний (ІУ) провідник в електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю позначають буквами РЕМ (1,7.25) і блакитним кольором по всій довжині, а на кінцях - жовто-зеленими смугами.

- Буквено-цифрове і кольорове позначення однойменних шин для кожної електроустановки мають бути однаковими.

Шини треба позначати:

- за змінного трифазного струму напругою вище 1 кВ: шини фази А - жовтим кольором, фази В - зеленим, фази С - червоним кольором;

- за змінного трифазного струму напругою до 1 кВ: шини фази Ьг - жовтим кольором, фази Ьг - зеленим, фази Ь3 - червоним кольором.

У діючих електроустановках напругою до 1 кВ шини допускається позначати буквами А, В, С;

- шини однофазного струму, якщо вони є відгалуженням від шин трифазної системи, - як відповідні шини трифазного струму;

- за постійного струму: позитивна шина (+) - червоним кольором, негативна (-) - синім і провідник середньої точки М - блакитним,

Кольорове позначення треба виконувати по всій довжині шин, якщо його передбачають також для більш інтенсивного охолодження або для антикорозійного захисту.

Кольорове позначення допускається виконувати не по всій довжині шин: тільки кольорове або тільки буквено-цифрове позначення або кольорове у поєднанні з буквено-цифровим - тільки в місцях приєднання шин; якщо неізольовані шини недоступні для огляду (наприклад, під час перебування їх під напругою), то допускається їх не позначати. При цьому рівень безпеки і наочності під час обслуговування електроустановки не повинен знижуватися.

- Шини в розподільних установках (крім розподільних установок заводського виготовлення) розташовують з дотриманням таких умов:

а)	у закритих розподільних установках за змінного трифазного струму шини треба розташовувати:

- збірні та обхідні шини, а також усі види секційних шин у разі вертикального розташування А-В С - згори вниз; у разі горизонтального, похилого розташування або за схемою «трикутник» - найбільш віддалено шина А, посередині — шина В; найближчою до коридору обслуговування є шина С;

- відгалуження від збірних шин - зліва направо А-В-С, якщо дивитися на шини з коридору обслуговування (за наявності трьох коридорів - з центрального);

б)	у відкритих розподільних установках за змінного трифазного струму шини треба розташовувати:

- збірні та обхідні шини, а також усі види секційних шин, шунтувальні перемички і перемички в схемах кільцевих, полуторних тощо - таким чином, щоб з боку головних трансформаторів на вищій напрузі вони мали шину фази А;

- відгалуження від збірних шин у відкритих розподільних установках - таким чином, щоб розташування шин приєднань зліва направо було А~В С, якщо дивитися з боку шин на трансформатор.

Порядок розташування шин відгалужень у комірках незалежно від їх розташування відносно збірних шин повинен бути однаковим;

в)	у п’яти- і чотирипровідних колах трифазного змінного струму в електроустановках напругою до 1 кВ розташування шин має бути таким:

- у разі вертикального розміщення:

- одна під другою: зверху вниз L-L-L-N-PE (PEN)-,

- у разі горизонтального розміщення:

- найбільш віддаленою має бути шина L , потім фази L2-L3~N, найближча до коридору обслуговування - PE (PEN);

- відгалуження від збірних шин, якщо дивитися на шини з коридору обслуговування:

- у разі горизонтального розміщення: зліва направо Lt~Ls-L3—N~PE (PEN);

- у разі вертикального розміщення: Lp L^-L-N PE (PEN) зверху вниз;

г)	за постійного струму шини розташовують:

- збірні шини в разі вертикального розміщення:

- верхня М, середня (-), нижня (+);

- збірні шини в разі горизонтального розміщення:

- найбільш віддалена М, середня (-) і найближча (+), якщо дивитися на шини з коридору обслуговування;

- відгалуження від збірних шин: ліва шина М, середня (-), права (+), якщо дивитися на шини а коридору обслуговування.

В окремих випадках допускаються відхилення від вимог, наведених у підпунктах а)-г), якщо їх виконання пов’язане з істотним ускладненням електроустановок (наприклад, викликає необхідність установлення спеціальних опор поблизу підстанції для транспозиції проводів повітряної лінії електропередавання) або якщо на підстанції застосовують два ступені трансформації або більше.

- V житлових, громадських і подібних приміщеннях пристрої, які служать для огородження і закриття струмопровідних частин, мають бути суцільними; у виробничих приміщеннях і електроприміщеннях допускається застосовувати суцільні, сітчасті або дірчасті пристрої, які забезпечують ступінь захисту не менше ніж ІР2Х за ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками».

Огороджувальні та закриваючі пристрої треба виконувати так, щоб знімати або відкривати їх можна було лише за допомогою ключів чи інструментів.

- Усі огороджувальні та закриваючі пристрої відповідно до місцевих умов повинні мати достатню механічну міцність. За напруги понад 1 кВ товщина металевих огороджувальних і закриваючих пристроїв має бути не меншою ніж 1 мм.

- Електроустановки необхідно забезпечувати засобами захисту, а також засобами надання першої допомоги відповідно до НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» та НАОП 1.1.10-5.05-86 (РД 34.03.702)

ГЛАВА 1.1 Загальна частина «Інструкція щодо надання першої допомоги потерпілим у зв’язку з нещасними випадками під час обслуговування енергетичного обладнання».

- Пожежо- та вибухобезпечність електроустановок зумовлено виконанням вимог, наведених у відповідних главах цих Правил та НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». Під час здавання в експлуатацію електроустановки необхідно забезпечувати протипожежними засобами та інвентарем згідно з відповідними положеннями нормативно-правових актів і нормативних документів.

ГЛАВА 1.2 ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ця глава Правил поширюється на всі системи електропостачання.

Системи електропостачання тягових, підземних та інших спеціальних електроустановок, крім вимог цієї глави, мають відповідати також вимогам спеціальних правил.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

- енергетична система (енергосистема)

Комплекс електричних станцій, поєднаних загальною електричною мережею з приймачами електроенергії, а також між собою, в якому процеси виробництва, передавання та споживання електроенергії відбуваються в один і той же час за спільного керування цими процесами. В окремих частинах енергосистеми в процесі виробництва електроенергії можливе супутнє виробництво теплової енергії та її розподіл і споживання в локальних вузлах

- електрична частина енергосистеми

Сукупність електроустановок електричних станцій та електричних мереж енергосистеми

- електроенергетична система

Електрична частина енергосистеми і приймачі електричної енергії, які живляться від неї, об’єднані спільністю процесу виробництва, передавання, розподілу і споживання електричної енергії

- електропостачання

Забезпечення споживачів електричною енергією

централізоване електропостачання

Електропостачання споживачів від енергосистеми

- електрична мережа

Сукупність електроустановок для передавання та розподілу електричної енергії, що складається з підстанцій, розподільних установок, струмопроводів, повітряних і кабельних ліній електропередавання, які працюють на певній території

- приймач електричної енергії (електроприймач)

Апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії

- споживач електричної енергії

Електроприймач або група електроприймачів, об’єднаних технологічним процесом, які розміщуються на певній території

- незалежне джерело живлення

Джерело живлення, на якому зберігається напруга в межах, регламентованих цими Правилами для післяаварійного режиму, у разі її зникнення на іншому або інших джерелах живлення.

До незалежних джерел живлення належать дві секції або системи шин однієї чи двох електростанцій та підстанцій за одночасного дотримання таких двох умов:

- кожна з секцій або систем шин у свою чергу має живлення від незалежного джерела живлення;

- секції (системи) шин не пов’язані між собою або мають зв’язок, що автоматично вимикається в разі порушення нормальної роботи однієї з секцій (систем) шин.

До незалежних джерел живлення належать також агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї та інші джерела електричної енергії, які здатні в автономному режимі забезпечувати ел ектроприймачі необхідною електричною енергією

- нормальний режим

Режим експлуатації електроустановки в нормальних умовах

аварійний режим

Режим експлуатації електроустановки в умовах поодинокого або чисельних пошкоджень

післяаварійний режим

Режим експлуатації електроустановки з наявними пошкодженнями до відновлення нормального режиму.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Під час проектування систем електропостачання і реконструкції електроустановок мають розглядатися такі питання:

- перспектива розвитку енергосистем і систем електропостачання з урахуванням раціонального поєднання новоспоруджуваних електричних мереж з діючими та новоспоруджуваними мережами інших класів напруги;

- забезпечення надійного комплексного централізованого електропостачання всіх споживачів, розташованих у зоні дії електричних мереж;

- обмеження струмів КЗ граничними рівнями, що визначаються на перспективу;

- зниження втрат електричної енергії, енергозбереження;

- відповідність рішень, що приймаються, умовам безпеки навколишнього природного середовища;

- електромагнітна сумісність запроектованих автоматизованих систем управління, релейного захисту, диспетчерсько-технологічного зв’язку та інших технічних засобів.

При цьому електропостачання треба розглядати в комплексі з урахуванням можливостей і доцільності технологічного резервування.

Під час вирішення питань резервування слід ураховувати перевантажувальну здатність елементів електроустановок, а також наявність резерву в технологічному обладнанні.

- Під час вирішення питань розвитку систем електропостачання слід ураховувати ремонтні, аварійні та післяаварійні режими.

- Під час вибору незалежних взаєморезервуючих джерел живлення, які є об’єктами енергосистеми, слід ураховувати ймовірність одночасного залежного короткочасного зниження або повного зникнення напруги на час дії релейного захисту і автоматики в разі пошкоджень у електричній частині енергосистеми, а також одночасного тривалого зникнення напруги на цих джерелах живлення в разі важких системних аварій.

- Вимоги 1.2.11-1.2.13 треба враховувати на всіх проміжних етапах розвитку енергосистем і систем електропостачання споживачів,

- Проектування електричних мереж має здійснюватися з урахуванням способу їх обслуговування (постійне чергування, виїзні бригади тощо).

- Робота електричних мереж напругою від 3 кВ до 35 кВ може бути передбачена як з ізольованою нейтраллю, так і з нейтраллю, заземленою через дугогасний реактор або резистор, а також заземленою одночасно через дугогасний реактор і резистор. Захист від замикань на землю повинен надійно спрацьовувати за обраного способу заземлення нейтралі.

Компенсацію ємнісного струму замикання на землю через дугогасні реактори треба застосовувати за таких значень цього струму в нормальних режимах:

- у мережах напругою від 6 кВ до 10 кВ, які мають залізобетонні та металеві опори на повітряних лініях електропередавання (ПЛ), - понад 10 А;

- у межах напругою 20 кВ, які мають залізобетонні та металеві опори на ПЛ, — понад 5 А;

- у всіх мережах 35 кВ - понад 10 А;

- у мережах, які не мають залізобетонних і металевих опор на ПЛ: напругою 6 кВ - понад ЗО А; напругою 10 кВ - понад 20 А; напругою від 15 кВ до 20 кВ - понад 15 А.

За наявності обґрунтування дозволено застосовувати компенсацію в мережах 6-35 кВ також із значеннями ємнісного струму, меншими від вищенаведених.

У разі обладнання електричних мереж напругою від 6 кВ до Зо кВ пристроями селективного захисту від однофазного замикання на землю, що діють на вимикання пошкодженого приєднання, компенсація ємнісного струму не вимагається.

З	метою забезпечення селективного вимикання пошкодженого кабелю у разі однофазного замикання на землю в електричних кабельних мережах напругою від 6 кВ до 35 кВ дозволено заземлення нейтралі через резистор або обладнання дугогасного реактора додатковою обмоткою для короткочасного підключення резистора.

Робота електричних мереж напругою від 110 кВ до 150 кВ може передбачатися як з ефективно заземленою нейтраллю (1.7.4), так і з глухозаземленою нейтраллю (1.7.5).

Електричні мережі напругою 220 кВ і вище повинні працювати тільки з глухозаземленою нейтраллю.

КАТЕГОРІЇ ЕЛЕКТРОПРИЙМАЧІВ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

- Електроприймачі за надійністю електропостачання поділяють на такі три категорії:

Електроприймачі Г категорії - електроприймачі, переривання електропостачання яких може спричинити: небезпеку для життя людей, значний матеріальний збиток споживачам електричної енергії (пошкодження дорогого основного обладнання, масовий брак продукції), розлад складного технологічного процесу, порушення функціонування особливо важливих елементів комунального господарства.

У складі електроприймачів І категорії виділяється особлива група електроприй- мачів, безперебійна робота яких є необхідною для безаварійної зупинки виробництва з метою запобігання загрозі життю людей, вибухам, пожежам і пошкодженням високовартісного основного обладнання, втраті важливої інформації,

Електроприймачі II категорії - електроприймачі, перерва електропостачання яких призводить до масового недовідпуску продукції, масових простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів.

Електроприймачі III категорії - решта електроприймачів, що не підпадають під визначення І та II категорій.

Категорії надійності електропостачання визначають залежно від технології основного виробництва споживача електроенергії згідно з вимогами ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Остаточно категорії надійності узгоджуються замовником проекту електропостачання споживача від зовнішніх джерел електроенергії.

- Електроприймачі І категорії треба забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення, і перерву їх електропостачання в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення можна допускати лише на час автоматичного відновлення живлення.

Перемикання джерел живлення треба здійснювати за мінімально короткий час і по можливості не змінювати режим роботи обладнання споживачів.

Для електропостачання особливої групи електроприймачів І категорії має передбачатися додаткове живлення від третього незалежного взаєморезервуючого джерела живлення.

Як третє незалежне джерело живлення для особливої групи електроприймачів і як друге незалежне джерело живлення для решти електроприймачів І категорії може бути використано місцеві електростанції, електростанції енергосистем (зокрема, шини генераторної напруги), спеціальні агрегати безперебійного живлення, акумуляторні батареї тощо.

Якщо резервуванням електропостачання не можна забезпечити необхідну безперервність технологічного процесу або якщо резервування електропостачання є економічно недоцільним, то технологічне резервування забезпечується, наприклад, шляхом установлення взаєморезервуючих технологічних агрегатів, спеціальних пристроїв безаварійної зупинки технологічного процесу, які діють у разі порушення електропостачання.

Електропостачання електроприймачів І категорії з особливо складним безперервним технологічним процесом, який потребує тривалого часу на відновлення робочого режиму, за наявності техніко-економічних обґрунтувань рекомендовано здійснювати від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення, до яких висуваються додаткові вимоги, що визначаються особливостями технологічного процесу.

- Електроприймачі II категорії необхідно забезпечувати електроенергією від двох незалежних взаєморезервуючих джерел живлення.

Для електроприймачів II категорії в разі порушення електропостачання від одного з джерел живлення переривання електропостачання є допустимим на час, необхідний для увімкнення резервного живлення діями чергового персоналу або виїзної оперативної бригади.

- Для електроприймачів III категорії електропостачання може здійснюватися від одного джерела живлення за умови, що час переривання електропостачання, необхідний для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, не перевищує однієї доби.

РІВНІ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ,

КОМПЕНСАЦІЯ РЕАКТИВНОЇ ПОТУЖНОСТІ

- Для електричних мереж слід передбачати технічні заходи щодо забезпечення якості напруги електричної енергії відповідно до вимог ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Пристрої регулювання напруги мають забезпечувати підтримання напруги на тих шинах напругою від 6 до 20 кВ електростанцій та підстанцій, до яких приєднано розподільні мережі, у межах не нижче ніж 105 % номінального в період найбільших навантажень і не вище ніж 100 % номінального - в період найменших навантажень цих мереж.

- Вибирати і розміщувати пристрої компенсації реактивної потужності в електричних мережах слід згідно з відповідними нормативними документами щодо компенсації реактивної потужності.

ГЛАВА 1.3 ВИБІР ПРОВІДНИКІВ ЗА НАГРІВОМ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Вимоги цієї глави поширюються на вибір перерізів електричних провідників (неізольовані та ізольовані проводи, кабелі та шини) за нагрівом. Якщо переріз провідника, визначений за цих вимог, виявився меншим від перерізу, який вимагають інші умови (термічна і електродинамічна стійкість за струмів КЗ, втрати та відхилення напруги, механічна міцність, захист від перевантаження), то треба приймати найбільший переріз, який вимагають ці умови.

Додаткові вимоги щодо вибору і застосування електричних провідників наведено у главах 2.1 2.5, 4.1-4.2, 6.1-6.3 цих Правил.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій главі вжито терміни, визначені в законах і нормативних документах України, які стосуються електроенергетики та електротехніки.

ВИБІР ПЕРЕРІЗІВ ПРОВІДНИКІВ
ЗА НАГРІВОМ

- Провідники будь-якого призначення мають задовольняти вимогам щодо гранично допустимого нагріву з урахуванням не тільки нормальних, а й після- аварійних режимів, а також режимів у період ремонту і можливих нерівномірностей розподілу струмів між лініями, секціями шин тощо.

Температура нагріву струмовідних частин кабелів, проводів і шин не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.1—1.3.3.

Під час перевірки на нагрів приймається півгодинний максимум струму, найбільший із середніх півгодинних струмів цього елемента мережі.

Тривалі допустимі струми кабелів визначають за тривало допустимою температурою нагріву жил згідно з ДСТУІЕС 60287-(1-1-1-3):2009 «Кабелі електричні. Обчислення номінальної сили струму» або цими Правилами.

Допустимий тривалий струм проводів і кабелів, які не наведено в цій главі, визначають за документами виробника провідниково-кабельної продукції.

- Під час повторно-короткочасного та короткочасного режимів роботи елек- троприймачів (із загальною тривалістю циклу до 10 хв і тривалістю робочого періоду, не більшою ніж 4 хв) як розрахунковий струм для перевірки перерізу провідників за нагрівом приймають струм, приведений до тривалого режиму. При цьому:

- для мідних провідників перерізом до 6 мм2, а для алюмінієвих провідників до 10 мм2 струм приймають таким самим, як для установок з тривалим режимом роботи;

- для мідних провідників перерізом понад 6 мм2, а для алюмінієвих провідників понад 10 мм2 струм визначають множенням допустимого тривалого струму на коефіцієнт 0,875 / ^Тту , де Тт у -відносна тривалість робочого періоду (тривалість увімкнення по відношенню до тривалості циклу).

- Для короткочасного режиму роботи з тривалістю увімкнення, не більшою ніж 4 хв, і перервами між увімкненнями, достатніми для охолодження провідників до температури навколишнього середовища, найбільші допустимі струми слід визначати за нормами повторно-короткочасного режиму (див, 1.3.3). За тривалості увімкнення понад 4 хв, а також під час перерв недостатньої тривалості між увімкненнями найбільші допустимі струми слід визначати як для установок з тривалим режимам роботи.

- Вимоги до нормальних навантажень та післяаварійних перевантажень стосуються кабелів і встановлених на них з’єднувальних та кінцевих муфт і окін- цювань.

У разі прокладання кабелю в різних умовах охолодження допустимі тривалі струми треба приймати відповідно до 2.3.35 та 2.3.36 цих Правил.

Для кабельних ліній, які перебувають в експлуатації понад 15 років, перевантаження струмом повинне становити не більше ніж 10 %. Перевантажувати кабельні лінії напругою 20-35 кВ заборонено.

- ІУ-провідники систем трифазного струму повинні мати провідність, не меншу ніж 50 % провідності фазних провідників. У необхідних випадках (несиметричне навантаження, нелінійне навантаження) їх провідність потрібно збільшувати до 100 % провідності фазних провідників (див. також 1.7.146).

Таблиця 1.3.1 - Допустимі значення температури нагріву жил кабелів з паперовою просоченою ізоляцією згідно з ГОСТ 18410- 73 « Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией. Технические условия»

| Номінальна напруга, кВ | Тривало допустима температура нагріву жил, °С |  | Максимальна допустима температура нагріву жил, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних (в окремій оболонці по кожній жилі) | з поясною ізоляцією | уразі перевантаження | уразі струму КЗ |
| 1 | 80 | 80 | 105 | 250 |
| 6 | - | 80/65 | 105/90 | 200 |
| 10 | - | 70/60 | 90/80 | 200 |
| 20 і 35 | 65 | - | - | 130 |

Примітка. У чисельнику наведено значення температури для кабелів з ізоляцією, просоченою неспливаючою сумішшю, і кабелів з ізоляцією, просоченою в’язкою ізоляційною маслоканіфольною сумішшю; у знаменнику - для кабелів з ізоляцією, просоченою в’язкою сумішшю, яка містить поліетиленовий віск - загусник.

Таблиця 1.3.2 - Допустимі значення температури нагріву жил кабелів з пластмасовою і гумовою ізоляцією згідно з ДСТУ ІЕС 60502-1:2009 «Кабелі силові з екструдованою ізоляцією й арматура до них на номінальну напругу від 1 кВ (Um = 1,2 кВ) до 30 кВ (Ї7щ = 36 кВ). Частина 1. Кабелі на номінальну напругу 1 кВ ([/ = 1,2 кВ) і 3 кВ (U ="3,6 кВ) (ІЕС 60502-1, ПУГ)»

| Матеріал ізоляції кабелю | Допустима температура нагріву жил, °С |  | Максимальна допустима температура нагріву жил, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тривала | короткочасна в разі перевантаження | У разі струму КЗ | за умови незагоряння у разі КЗ |
| Полівінілхлоридний пластикат | 70 | 90 | 160/ 140і* | 350 |
| Полівінілхлоридний пластикат пониженої пожежної небезпеки |  |  |  |  |
| Полімерна композиція, що не містить галогенів |  |  |  |  |
| Зшитий поліетилен2* | 90 | 130 | 2504) | 400 |
| Етилен-пропіленова гума31 | 90 | 130 | 160 | 350 |

ч У знаменнику - для кабелів із струмовідними жилами перерізом понад 300 мм2.

21 Вимоги застосовують до кабелів напругою до 330 кВ.

31 Для кабелів із гумовою ізоляцією тривала допустима температура нагріву жил становить 65 °С; короткочасна у разі перевантаження -110 °С; максимально допустима у разі КЗ - 150 °С; за умови незагоряння у разі КЗ - 350 °С.

41 Допустима температура екранів кабелів у разі КЗ становить 350 °С.

Таблиця 1.3.3 - Допустимі значення температури нагріву неізольованих проводів і пофарбованих шин

| Конструктивні особливості, | Допустима температура нагріву, °С |  | Максимальна допустима температура нагріву, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| матеріал | тривала11 | короткочасна уразі перевантаження | уразі струму КЗ |
| Шини: - ал юмінієві | 70 | 90 | 200 |
| - мідні | 70 | 90 | 300 |
| - сталеві, що мають безпосередній | 70 | 90 | 300 |
| контакт з апаратами - сталеві, що не мають безпосереднього | 70 | 90 | 400 |
| контакту з апаратами |  |  |  |

Кінець таблиці 1.3.3

| Конструктивні особливості, матеріал | Допустима температура нагріву, °С |  | Максимальна допустима температура нагріву, °С |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тривала1* | короткочасна уразі перевантаження | у разі струму КЗ |
| Проводи неізольовані мідні за натягу, |  |  |  |
| Н/мм2: |  |  |  |
| - менше 20 | 70/90 | 90 | 250 |
| - 20 і більше | 70/90 | 90 | 200 |
| Проводи неізольовані алюмінієві |  |  |  |
| за натягу, Н/мм2: |  |  |  |
| - менше 10 | 70/90 | 90 | 200 |
| - 10 і більше | 70/90 | 90 | 160 |
| Алюмінієва частина |  |  |  |
| сталеалюмінієвих проводів | 70/90 | 90 | 200 |
| Високотемпературні проводи | 150 | 180 | 260 |

4 У знаменнику - згідно з ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия».

- Під час визначення допустимих тривалих струмів для кабелів, неізольова- них та ізольованих проводів і шин, атакож для жорстких і гнучких струмопроводів, прокладених у середовищі, температура якого істотно відрізняється від зазначеної в 1.3.8,1.3.15, 1.3.20, 1.3.29,1.3.34 і 1.3.37, застосовують відповідні коригувальні коефіцієнти.

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ ПРОВОДІВ, ШНУРІВ
І КАБЕЛІВ З ГУМОВОЮ АБО ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ
НА НАПРУГУ ДО 660 В

- Допустимі температури нагріву жил кабелів не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.2, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції.

Допустимі тривалі струми жил проводів з гумовою або полівінілхлоридною ізоляцією, шнурів з гумовою ізоляцією та кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній та гумовій оболонках за нормального режиму роботи і завантаження 100 % не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.4-1.3.8, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції. Допустимі тривалі струми визначено для прокладання за умов, якщо:

- температура оточуючого середовища в разі прокладання кабелів у повітрі становить +25 °С, у разі прокладання в землі +15 °С;

- глибина прокладання кабелів в землі становить 0,7 м;

- питомий тепловий опір землі становить 1,2 К * м/Вт.

- У разі визначення кількості проводів, які прокладають в одній трубі (або жил багатожильного провідника), /'/'провідник чотирипровідної системи трифазного струму, а також захисні РЕ-, -Р-ЕА+провідники не враховують.

Дані, які містяться в табл. 1.3.4 і 1.3.5, слід застосовувати незалежно від кількості труб і місця їх прокладання (у повітрі, перекриттях, фундаментах),

- Допустимі тривалі струми для проводів і кабелів, прокладених у коробах, під шаром штукатурки, а також у лотках пучками, треба приймати: для проводів - за табл. 1.3.4 і 1.3.5 як для проводів, прокладених у трубах; для кабелів - за табл. 1.3.6-1.3.8 як для кабелів, прокладених у повітрі. За кількості одночасно навантажених проводів понад чотири, прокладених у грубах, коробах, а також у лотках пучками, струми для проводів треба приймати за табл. 1.3.4 і 1.3.5 як для проводів, прокладених відкрито (у повітрі), з уведенням знижувальних коефіцієнтів; 0,68 - для 5 і 6 проводів; 0,63 - від 7 до 9 і 0,6 - від 10 до 12.

Для провідників вторинних кіл знижувальні коефіцієнти не вводять.

- Допустимі тривалі струми для проводів, прокладених у лотках, у разі однорядного прокладання (не в пучках) слід приймати як для проводів, прокладених у повітрі.

Допустимі тривалі струми для проводів і кабелів, які прокладають у коробах, приймають за табл. 1.3.4-1,3.7 як для одиничних проводів і кабелів, прокладених відкрито (у повітрі), із застосуванням знижувальних коефіцієнтів, зазначених у табл. 1.3.9.

- Під час визначення допустимих тривалих струмів для кабелів і ізольованих проводів, прокладених у середовищі, температура якого істотно відрізняється від зазначеної в 1.3.8, слід застосовувати коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.10.

Під час вибору контрольних та резервних проводів і кабелів знижувальні коефіцієнти не враховують.

- На період ліквідації післяаварійного режиму для кабелів з поліетиленовою ізоляцією допускається перевантаження до 10 %, а для кабелів з полівініл- хлоридною ізоляцією - до 15 % номінального на час максимумів навантаження тривалістю, не більшою ніж 6 год на добу протягом 5 діб, якщо навантаження в решті періодів часу цих діб не перевищує номінальне.

Кінець таблиці 1.3.4

| Переріз струмовід- ної жили, мм2 | Струм, А, для проводів, прокладених |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | відкрито | у одній трубі |  |  |  |  |
|  |  | двох одножильних | трьох ОДНОЖИЛЬНИХ | чотирьох одножиль них | одного двожильного | одного трижильного |
| 1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
| 1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
| 1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
| 2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
| 2,5 | ЗО | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
| 3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
| 4 | 41 | 38 | 35 | зо | 32 | 27 |
| 5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
| 6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
| 8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
| 10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
| 16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
| 25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
| 35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
| 50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
| 70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
| 95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
| 120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
| 150 | 440 | 360 | 330 | - | - | - |
| 185 | 510 | - | - | - | - | - |
| 240 | 605 | - | - | - | - | - |
| 300 | 695 | - | - | - | - | - |
| 400 | 830 | - | - | - | - | - |

Кінець таблиці 1.3.5

| Переріз струмові ДН 01 ЖИЛИ, ММ2 | Струм, А, для проводів, прокладених |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | відкрито | у одній трубі |  |  |  |  |
|  |  | двох одножильних | трьох одно жильних | чотирьох одно жильних | ОДНОГО двожиль ного | ОДНОГО трижиль ного |
| 2,5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16 |
| 3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18 |
| 4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21 |
| 5 | 36 | 32 | зо | 27 | 28 | 24 |
| 6 | 39 | 36 | 32 | зо | 31 | 26 |
| 8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32 |
| 10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38 |
| 16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 |
| 25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65 |
| 35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75 |
| 50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105 |
| 70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135 |
| 95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165 |
| 120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190 |
| 150 | 340 | 275 | 255 | - | - | _ |
| 185 | 390 | - | - | - | - | - |
| 240 | 465 | - | - | - | - | - |
| 300 | 535 | - | - | - | - | - |
| 400 | 645 | - | - | - | « | - |

Таблиця 1.3.6 - Допустимий тривалий струм для проводів з мідними жилами з гумовою ізоляцією в металевих захисних оболонках і кабелів з мідними жилами з гумовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній, найритовій або гумовій оболонках, броньованих і неброньованих

| Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм, А, для проводів і кабелів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОДНОЖИЛЬНИХ | ДВОЖИЛЬНИХ |  | трижильних |  |
|  | у разі прокладання |  |  |  |  |
|  | у повітрі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 1,5 | 23 | 19 | 33 | 19 | 27 |
| 2,5 | зо | 27 | 44 | 25 | 38 |
| 4 | 41 | 38 | 55 | 35 | 49 |
| 6 | 50 | 50 | 70 | 42 | 60 |
| 10 | 80 | 70 | 105 | 55 | 90 |

Кінець таблиці 1.3.6

| Переріз струмовідної жили, мма | Струм, А, для проводів і кабелів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОДНОЖИЛЬНИХ | ДВОЖИЛЬНИХ |  | трижильних |  |
|  | у разі прокладання |  |  |  |  |
|  | у повітрі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 16 | 100 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 25 | 140 | 115 | 175 | 95 | 150 |
| 35 | 170 | 140 | 210 | 120 | 180 |
| 50 | 215 | 175 | 265 | 145 | 225 |
| 70 | 270 | 215 | 320 | 180 | 275 |
| 95 | 325 | 260 | 385 | 220 | 330 |
| 120 | 385 | 300 | 445 | 260 | 385 |
| 150 | 440 | 350 | 505 | 305 | 435 |
| 185 | 510 | 405 | 570 | 350 | 500 |
| 240 | 605 | - | - | - | - |

Примітка. Струми наведено для проводів і кабелів як з РЕА-(А-)жилою, так і без неї.

Таблиця 1.3.7 Допустимий тривалий струм для кабелів з алюмінієвими жилами з гумовою або пластмасовою ізоляцією у свинцевій, полівінілхлоридній та гумовій оболонках, броньованих і неброньованих

|  | Струм, А, для кабелів |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Переріз | одножильних | двожильних |  | трижильних |  |
| струмовідної жили, мм2 | у разі прокладання |  |  |  |  |
|  | у повітрі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 10 | 60 | 55 | 80 | 42 | 70 |
| 16 | 75 | 70 | 105 | 60 | 90 |
| 25 | 105 | 90 | 135 | 75 | 115 |
| 35 | 130 | 105 | 160 | 90 | 140 |
| 50 | 165 | 135 | 205 | 110 | 175 |
| 70 | 210 | 165 | 245 | 140 | 210 |
| 95 | 250 | 200 | 295 | 170 | 255 |
| 120 | 295 | 230 | 340 | 200 | 295 |
| 150 | 340 | 270 | 390 | 235 | 335 |
| 185 | 390 | 310 | 440 | 270 | 385 |
| 240 | 465 | - | - | - | - |

Примітка. Допустимі тривалі струми для чотирижильних кабелів з пластмасовою ізоляцією на напругу до 1 кВ можна вибирати за табл. 1.3.7 як для трижильних кабелів, але з коефіцієнтом 0,92.

Таблиця 1.3.9 - Понижувальний коефіцієнт для проводів і кабелів, які прокладають у коробах

|  | Кількість прокладених проводів і кабелів |  | Понижувальний коефіцієнт для проводів, які живлять |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Спосіб прокладання | одно жильних | багато жильних | окремі електро- приймачі з коефіцієнтом використання до 0,7 | групи електрет приймачів і окремі приймачі з коефіцієнтом використання понад 0,7 |
|  | - | До 4 | 1,0 | - |
|  | 2 | 5-6 | 0,85 | - |
| Багатошаровий | 3-9 | 7-9 | 0,75 | - |
| і пучками | 10-11 | 10-11 | 0,7 | - |
|  | 12-14 | 12-14 | 0,65 | - |
|  | 15-18 | 15-18 | 0,6 | - |
| Одношаровий | 2-4 | 2-4 | - | 0,67 |
|  | 5 | 5 | - | 0,6 |

Таблиця 1.3.10 - Коригувальні коефіцієнти на струми кабелів і проводів залежно від температури землі та повітря

| Спосіб прокла дання | Нормована температура жил, °С | Коригувальні коефіцієнти на струми за розрахункової температури середовища, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 і ниж че | 0 | +5 | +10 | + 15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
| У повітрі | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,15 | ЇДІ | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| У землі | 65 | 1,18 | 1.14 | 1,10 | 1,05 | 1,00 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |
| У повітрі | 65 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| У землі | 60 | 1,20 | 1,15 | 1,12 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,57 | 0,47 |
| У повітрі | 60 | 1,36 | 1,31 | 1,25 | 1,20 | 1,13 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,76 | 0,66 | 0,54 |
| У землі | 55 | 1,22 | 1,17 | 1,12 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,86 | 0,79 | 0,71 | 0,61 | 0,50 | 0,36 |
| У повітрі | 55 | 1,41 | 1,35 | 1,29 | 1,23 | 1,15 | 1,08 | 1,00 | 0,91 | 0,82 | 0,71 | 0,58 | 0,41 |
| У землі | 50 | 1,25 | 1,20 | 1,14 | 1,07 | 1,00 | 0,93 | 0,84 | 0,76 | 0,66 | 0,54 | 0,37 | - |
| У повітрі | 50 | 1,48 | 1.41 | 1,34 | 1,26 | 1,18 | 1,09 | 1,00 | 0,89 | 0,78 | 0,63 | 0,45 | - |

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ КАБЕЛІВ З ГУМОВОЮ
АБО ПЛАСТМАСОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ НА НАПРУГУ
ПОНАД 660 В ДО 3(6) кВ

- Допустимі температури нагріву жил кабелів не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.2, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції.

- Допустимі тривалі струми жил кабелів з пластмасовою ізоляцією на номінальну напругу до 3(6) кВ за нормального режиму роботи і завантаження 100 % не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.11-1.3.16, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції. Допустимі тривалі струми визначено за умов, якщо:

- температура оточуючого середовища в разі прокладання кабелів у повітрі становить+25 °С, уразі прокладання в землі+15 °С;

- глибина прокладання кабелів у землі становить 0,7 м;

- питомий тепловий опір землі становить 1,2 К ■ м/Вт.

- Допустимі тривалі струми жил кабелів з ізоляцією із полівінілхлорид- ного пластикату або полімерної композиції, що не містить галогенів, у режимі перевантаження обчислюють шляхом множення допустимого тривалого струму нормального режиму на коефіцієнт 1,13 у разі прокладання кабелів у землі і на коефіцієнт 1,16 - у разі прокладання кабелів у повітрі.

- Допустимі тривалі струми жил кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену в режимі перевантаження обчислюють шляхом множення допустимого тривалого

ГЛАВА 1.3 Вибір провідників за нагрівом струму нормального режиму на коефіцієнт ІД 7 у разі прокладання кабелів у землі і на коефіцієнт 1,20 - у разі прокладання кабелів у повітрі.

Таблиця 1.3.11 - Допустимий тривалий струм кабелів з мідними жилами та ізоляцією з полівінілхлоридного пластикату і полімерних композицій, що не містять галогенів

| Номінальний переріз жили, мм* | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних |  |  |  | багатожильних2* |  |
|  | за постійного струму |  | за змінного струму’* |  | за змінного струму |  |
|  | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 1,5 | 29 | 41 | 22 | зо | 21 | 27 |
| 2,5 | 37 | 55 | зо | 39 | 27 | 36 |
| 4 | 50 | 71 | 39 | 50 | 36 | 47 |
| 6 | 63 | 90 | 50 | 62 | 46 | 59 |
| 10 | 86 | 124 | 68 | 83 | 63 | 79 |
| 1 16 | 113 | 159 | 89 | 107 | 84 | 102 |
| 25 | 153 | 207 | 121 | 137 | 112 | 133 |
| 35 | 187 | 249 | 147 | 163 | 137 | 158 |
| 50 | 227 | 295 | 179 | 194 | 167 | 187 |
| 70 | 286 | 364 | 226 | 237 | 211 | 231 |
| 95 | 354 | 436 | 280 | 285 | 261 | 279 |
| 120 | 413 | 499 | 326 | 324 | 302 | 317 |
| 150 | 473 | 561 | 373 | 364 | 346 | 358 |
| 185 | 547 | 637 | 431 | 412 | 397 | 405 |
| 240 | 655 | 743 | 512 | 477 | 472 | 471 |
| 300 | 760 | 845 | 591 | 539 | 542 | 533 |
| 400 | 894 | 971 | 685 | 612 | 633 | 611 |
| і 500 | 1054 | 1121 | 792 | 690 | - |  |
| ' 625 630 | 1252 | 1299 | 910 | 774 |  |  |
| 800 | 1481 | 1502 | 1030 | 856 |  |  |
| 1000 | 1718 | 1709 | 1143 | 933 |  |  |

11 Прокладання за схемою «у трикутник» впритул.

2) Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.

Таблиця 1.3.12 - Допустимий тривалий струм кабелів з алюмінієвими жилами та ізоляцією з полівінілхлоридних пластикатів і полімерних композицій, які не містять галогенів

| Номінальний переріз жили, мм2 | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних |  |  |  | багатожильних2' |  |
|  | за постійного струму |  | за змінного струму1’ |  | за змінного струму |  |
|  | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 2,5 | зо | 32 | 22 | зо | 21 | 28 |
| 4 | 40 | 41 | зо | 39 | 29 | 37 |
| 6 | 51 | 52 | 37 | 48 | 37 | 44 |
| 10 | 69 | 68 | 50 | 63 | 50 | 59 |
| 16 | 93 | 83 | 68 | 82 | 67 | 77 |
| 25 | 117 | 159 | 92 | 106 | 87 | 102 |
| 35 | 143 | 192 | 113 | 127 | 106 | 123 |
| 50 | 176 | 229 | 139 | 150 | 126 | 143 |
| 70 | 223 | 282 | 176 | 184 | 161 | 178 |
| 95 | 275 | 339 | 217 | 221 | 197 | 214 |
| 120 | 320 | 388 | 253 | 252 | 229 | 244 |
| 150 | 366 | 434 | 290 | 283 | 261 | 274 |
| 185 | 425 | 494 | 336 | 321 | 302 | 312 |
| 240 | 508 | 576 | 401 | 374 | 359 | 363 |
| 300 | 589 | 654 | 464 | 423 | 424 | 417 |
| 400 | 693 | 753 | 544 | 485 | 501 | 482 |
| 500 | 819 | 870 | 636 | 556 | - |  |
| 625/630 | 971 | 1007 | 744 | 633 |  |  |
| 800 | 1146 | 1162 | 858 | 713 |  |  |
| 1000 | 1334 | 1327 | 972 | 793 |  |  |

11 Прокладання за схемою «у трикутник» впритул.

21 Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.

Кінець таблиці 1,3.13

| Номінальний переріз жили, ммй | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з алюмінієвими жилами |  | з мідними жилами |  |
|  | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 16 | 65 | 70 | 85 | 92 |
| 25 | 85 | 90 | 110 | 122 |
| 35 | 105 | 110 | 135 | 147 |
| 50 | 125 | 130 | 165 | 175 |
| 70 | 155 | 160 | 210 | 215 |
| 95 | 190 | 195 | 255 | 260 |
| 120 | 220 | 220 | 300 | 295 |
| 150 | 250 | 250 | 335 | 335 |
| 185 | 290 | 285 | 385 | 380 |
| 240 | 345 | 335 | 460 | 445 |

Таблиця 1.3.14 - Допустимий тривалий струм кабелів з мідними жилами і з ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу до 3 кВ

| Номінальний переріз жили, мм3 | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОДНОЖИЛЬНИХ |  |  |  | багатожильних21 |  |
|  | за постійного струму |  | за змінного струму4 |  | за змінного струму |  |
|  | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 1,5 | 35 | 48 | 28 | 33 | 25 | 31 |
| 2,5 | 46 | 63 | 36 | 42 | 34 | 40 |
| 4 | 60 | 82 | 47 | 54 | 45 | 52 |
| 6 | 76 | 102 | 59 | 67 | 56 | 64 |
| 10 | 105 | 136 | 82 | 89 | 78 | 86 |
| 16 | 139 | 175 | 108 | 115 | 104 | 112 |
| 25 | 188 | 228 | 146 | 147 | 141 | 144 |
| 35 | 230 | 274 | 180 | 176 | 172 | 173 |
| 50 | 281 | 325 | 220 | 208 | 209 | 205 |
| 70 | 356 | 399 | 279 | 255 | 265 | 253 |
| 95 | 440 | 478 | 345 | 306 | 327 | 304 |
| 120 | 514 | 546 | 403 | 348 | 381 | 347 |
| 150 | 591 | 614 | 464 | 392 | 437 | 391 |
| 185 | 685 | 695 | 538 | 443 | 504 | 442 |
| 240 | 821 | 812 | 641 | 515 | 598 | 515 |
| 300 | 956 | 924 | 739 | 501 | 688 | 583 |

Кінець таблиці 1.3.14

| Номінальний переріз жили, мм2 | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних |  |  |  | багатожильних2' |  |
|  | за постійного струму |  | за змінного струму" |  | за змінного струму |  |
|  | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 400 | 1124 | 1060 | 860 | 661 | 807 | 669 |
| 500 | 1328 | 1223 | 997 | 746 | - |  |
| 625/630 | 1576 | 1416 | 1149 | 840 |  |  |
| 800 | 1857 | 1632 | 1302 | 932 |  |  |
| 1000 | 2163 | 1862 | 1451 | 1019 |  |  |

"Прокладання за схемою «у трикутник» впритул.

2) Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, а також для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.

Таблиця 1.3.15 - Допустимий тривалий струм кабелів з алюмінієвими жилами та ізоляцією із зшитого поліетилену на напругу до 3 кВ

| Номінали- ний переріз жили, мм2 | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних |  |  |  | багатожильних2' |  |
|  | за постійного струму |  | за змінного струму" |  | за змінного струму |  |
|  | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі | у землі |
| 2,5 | 35 | 36 | 26 | 34 | 24 1 32 |  |
| 4 | 46 | 46 | 35 | 44 | 34 | 42 |
| 6 | 59 | 59 | 43 | 54 | 43 1 50 |  |
| 10 | 80 | 77 | 58 | 71 | 58 | 67 |
| 16 | 108 | 94 | 79 | 93 | 78 | 87 |
| 25 | 144 | 176 | 112 | 114 | 108 | 112 |
| 35 | 176 | 211 | 138 | 136 | 134 | 135 |
| 50 | 217 | 251 | 171 | 161 | 158 | 157 |
| 70 | 276 | 309 | 216 | 198 | 203 | 195 |
| 95 | 340 | 371 | 267 | 237 | 248 | 233 |
| 120 | 399 | 423 | 313 | 271 | 290 | 267 |
| 150 | 457 | 474 | 360 | 304 | 330 | 299 |
| 185 | 531 | 539 | 419 | 346 | 382 | 341 |
| 240 | 636 | 629 | 501 | 403 | 453 | 397 |
| 300 | 738 | 713 | 580 | 455 | 538 | 455 |
| 400 | 871 | 822 | 682 | 523 | 636 | 527 |

Кінець таблиці 1.3.15

| Номінальний переріз ЖИЛИ, мм2 | Допустимі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | одножильних |  |  |  | багатожильних® |
|  | за постійного струму |  | за змінного струму11 |  | за змінного струму |
|  | у повітрі | . у землі | у повітрі | у землі | у повітрі у землі |
| 500 | 1030 | 949 | 800 | 599 | - |
| 625/630 | 1221 | 1098 | 936 | 685 |  |
| 800 | 1437 | 1262 | 1081 | 773 |  |
| 1000 | 1676 | 1443 | 1227 | 862 |  |

11 Прокладання за схемою «у трикутник* впритул.

21 Для визначення допустимих струмових навантажень чотирижильних кабелів з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах у разі завантаження всіх жил в усталеному режимі, атакож для п’ятижильних кабелів ці значення потрібно помножити на коефіцієнт 0,93.

- Допустимі тривалі струми жил шлангових кабелів із мідними жилами і мідних проводів з гумовою ізоляцією наведено в табл. 1.3.16-1.3.18.

Таблиця 1.3.16 - Допустимий тривалий струм для переносних шлангових із мідними жилами з гумовою ізоляцією кабелів для торфопідприємств

| Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм11, А, для кабелів напругою, кБ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 3 | 6 |
| 6 | 44 | 45 | 47 |
| 10 | 60 | 60 | 65 |
| 16 | 80 | 80 | 85 |
| 25 | 100 | 105 | 105 |
| 35 | 125 | 125 | 130 |
| 50 | 155 | 155 | 160 |
| 70 | 190 | 195 | - |

11 Струми стосуються кабелів із PEN-^N-)жилою та без неї.

Таблиця 1.3.17 - Допустимий тривалий струм для шлангових із мідними жилами з гумовою ізоляцією кабелів для пересувних електроприймачів

| Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм11, А, для кабелів напругою, кВ |  | Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм11, А, для кабелів напругою, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 |  | 3 | 6 |
| 16 | 85 | 90 | 70 | 215 | 220 |
| 25 | 115 | 120 | 95 | 260 | 265 |

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

| Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм1*, А, для кабелів напругою, кВ |  | Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм1', А, для кабелів напругою, кВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 |  | 3 | 6 |
| 35 | 140 | 145 | 120 | 305 | 310 |
| 50 | 175 | 180 | 150 | 345 | 350 |

Кінець таблиці 1.3.17

11 Струми стосуються кабелів із PEN-(N )жилою та без неї.

Таблиця 1.3.18 - Допустимий тривалий струм для проводів із мідними жилами з гумовою ізоляцією для електрифікованого транспорту 1,3 і 4 кВ

| Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм,А | Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм, А | Переріз струмовідної жили, мм2 | Струм, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 16 | 115 | 120 | 390 |
| 1,5 | 25 | 25 | 150 | 150 | 445 |
| 2,5 | 40 | 35 | 185 | 185 | 505 |
| 4 | 50 | 50 | 230 | 240 | 590 |
| 6 | 65 | 70 | 285 | 300 | 670 |
| 10 | 90 | 95 | 340 | 350 | 745 |

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ КАБЕЛІВ
З ПАПЕРОВОЮ ПРОСОЧЕНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

- Допустимі температури нагріву жил кабелів не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.1, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції.

- Допустимі тривалі струми жил кабелів з паперовою просоченою ізоляцією за нормального режиму роботи і завантаження 100 % не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.19-1.3.25, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції. Допустимі тривалі струми визначено для прокладання одного кабелю за умов, якщо:

- температура оточуючого середовища в разі прокладання кабелів у повітрі становить +25 °С, у разі прокладання в землі +15 °С;

- глибина прокладання кабелів в землі становить 0,7 м;

- питомий тепловий опір землі становить 1,2 К • м/Вт.

Кінець таблиці 1.3.19

| Номінальний переріз струмовідної жили, мм2 | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | з мідною жилою |  | з алюмінієвою жилою |  |
|  | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі |
| 16 | 138 | 143 | 105 | 109 |
| 25 | 179 | 191 | 135 | 142 |
| 35 | 213 | 234 | 163 | 174 |
| 50 | 261 | 295 | 199 | 216 |
| то | 323 | 363 | 246 | 276 |
| 95 | 384 | 438 | 292 | 334 |
| 120 | 438 | 507 | 333 | 387 |
| 150 | 498 | 586 | 379 | 446 |
| 185 | 559 | 667 | 426 | 508 |
| 240 | 651 | 793 | 496 | 604 |
| 300 | 738 | 912 | 562 | 695 |
| 400 | 870 | 1100 | 663 | 838 |
| 500 | 987 | 1268 | 752 | 966 |
| 625 | 1124 | 1472 | 856 | 1122 |
| 800 | 1295 | 1729 | 987 | 1318 |

Примітка 1. Струмові навантаження наведено для постійного струму.

Примітка 2. Кабелі розташовано в горизонтальній площині на відстані 35-125 мм один від одного.

Примітка 3. У разі прокладання кабелів із захисним покриттям типу Кл у воді значення струмового навантаження в землі треба помножувати на коефіцієнт К = 1,3.

Таблиця 1.3.20 - Допустимі тривалі струми жил трижильних і чотирижильних кабелів з паперовою просоченою ізоляцією напругою 1 кВ у разі їх прокладання в землі, повітрі та у воді

| Номінальний | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| переріз струмовідної | 3 мідною жилою |  | з алюмінієвою жилою |  |
| жили, мм2 | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі |
| 6 | 58 | 53 | 45 | 40 |
| 10 | 78 | 73 | 60 | 55 |
| 16 | 102 | 97 | “І 79 | 72 |
| 25 | 134 | 127 | 102 | 95 |
| 35 | 163 | 157 | 126 | 118 |
| 50 | 200 | 195 | 153 | 146 |
| 70 | 241 | 247 | 184 | 180 |

Кінець таблиці 1.3.20

| Номінальний | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| переріз струмовідної | 3 мідною жилою |  | з алюмінієвою жилою |  |
| жили, мм2 | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі |
| 95 | 287 | ЗОЇ | 219 | 218 |
| 120 | 325 | 348 | 248 | 261 |
| 150 | 365 | 400 | 281 | 300 |
| 185 | 404 | 451 | 314 | 342 |
| 240 | 455 | 522 | 359 | 402 |

Примітка 1. Струмові навантаження наведено для змінного струму.

Примітка 2. У разі прокладання кабелів із захисним покриттям типу Кл у воді значення струмового навантаження в землі треба помножувати на коефіцієнт К =1,3.

Примітка 3. Для чотирижильних кабелів з Р£7У'-(Лт-)жилою меншого перерізу струмові навантаження не змінюються. Струмові навантаження чотирижильного кабелю з жилами однакового перерізу в чотирипровідних мережах за навантаження у всіх жилах треба помножувати на коефіцієнт К = 0,93.

Таблиця 1.3.21 - Допустимі тривалі струми жил трижильних кабелів напругою 6 кВ і 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією в разі їх прокладання в землі, повітрі та у воді

| Номінальний переріз струмовідної жили, мм2 | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 мідною жилою |  |  |  | з алюмінієвою жилою |  |  |  |
|  | у землі |  | у повітрі |  | у землі |  | у повітрі |  |
|  | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ | 6 кВ | 10 кВ |
| 10 | 77 | - | 74 | _ | 59 | - | 55 | - |
| 16 | 101 | 92 | 98 | 89 | 77 | 74 | 73 | 67 |
| 25 | 132 | 119 | 130 | 115 | 100 | 91 | 95 | 87 |
| 35 | 160 | 144 | 160 | 142 | 121 | 110 | 117 | 106 |
| 50 | 197 | 176 | 200 | 175 | 149 | 134 | 146 | 132 |
| 70 | 236 | 212 | 244 | 219 | 180 | 162 | 178 | 161 |
| 95 | 280 | 251 | 296 | 265 | 213 | 192 | 214 | 194 |
| 120 | 318 | 284 | 342 | 305 | 243 | 218 | 248 | 234 |
| 150 | 358 | 318 | 392 | 349 | 275 | 246 | 285 | 264 |
| 185 | 396 | 352 | 442 | 393 | 307 | 275 | 333 | 298 |
| 240 | 448 | 396 | 512 | 455 | 351 | 314 | 389 | 347 |

Примітка 1. Струмові навантаження наведено для змінного струму.

Примітка 2. У разі прокладання кабелів із захисним покриттям типу Кл у воді значення струмового навантаження в землі треба помножувати на коефіцієнт К— 1,3.

Примітка 3. Струми навантаження наведено для ґрунтів з питомим тепловим опором 1,2 °С • м/Вт (глибина прокладання - 0,7 м).

ГЛАВА 1.3 Вибір провідників за нагрівом

Таблиця 1.3.22 - Допустимі тривалі струми жил одножильних кабелів напру гою 20 кВ а паперовою просоченою ізоляцією в разі їх прокладання в повітрі

| Номінальний переріз струмовідної жили, мм! | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 мідною жилою , розташованих за схемою |  | з алюмінієвою жилою розташованих за схемою |  |
|  | «у площині» з відстанню в просвітку 35-125 мм | «у трикутник» впритул | « у площині» з відстанню в просвітку 35-125 мм | «у трикутник» впритул ' |
| 25 | 135 | 125 | 100 | 95 |
| 35 | 165 | 155 | 120 | 115 |
| 50 | 200 | 185 | 150 | 140 |
| 70 | 250 | 240 | 190 | 180 |
| 95 | 300 | 285 | 230 | 220 |
| 120 | 350 | 330 | 270 | 255 |
| 150 | 400 | 380 | 310 | 295 |
| 185 | 455 | 435 | 350 | 335 |
| 240 | 530 | 510 | 410 | 395 |
| 300 | 600 | 580 | 470 | 455 |
| 400 | 700 | 690 | 560 | 540 |

Примітка, Струмові навантаження наведено для змінного струму,

Таблиця 1.3.23 - Допустимі тривалі струми жил трижильних кабелів напругою 20 кВ з паперовою просоченою ізоляцією в разі їх прокладання в землі, повітрі та у воді

| і Номінальний переріз струмовідної жили, мм2 | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 мідною жилою |  | з алюмінієвою жилою |  |
|  | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі |
| 25 | 125 | 120 | 100 | 95 |
| 35 | 150 | 145 | 115 | 110 |
| 50 | 180 | 175 | 140 | 135 |
| 70 | 220 | 220 | 170 | 170 |
| 95 | 265 | 265 | 205 | 205 |
| 120 | 300 | 310 | 235 | 240 |
| 150 | 340 | 350 | 265 | 270 |
| 185 | 380 | 400 | 300 | 315 |

Примітка 1. Струмові навантаження наведено для змінного струму.

Примітка 2. У разі прокладання кабелів із захисним покриттям типу К у воді значення струмового навантаження в землі треба помножувати на коефіцієнт К - 1,1.

Таблиця 1.3.24 - Допустимі тривалі струми жил одножильних кабелів напругою 35 кВ з паперовою просоченою ізоляцією в разі їх прокладання в землі або повітрі

| Номінальний переріз струмовідної жили, мм2 | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 мідною жилою |  | з алюмінієвою жилою |  |  |  |
|  | розташованих у повітрі за схемою |  | розташованих у землі за схемою |  | розташованих у повітрі за схемою |  |
|  | «у площині» з відстанню в просвіті 35-125 мм | «у трикутник» впритул | «у площині» з відстанню в просвіті 35-125 мм | «у трикутник» впритул | «у площині» з відстанню в просвіті 35-125 мм | «у трикутник» впритул |
| 120 | 360 | 335 | 245 | 235 | 280 | 260 |
| 150 | 410 | 380 | 275 | 265 | 320 | 300 |
| 185 | 470 | 440 | 310 | 300 | 370 | 340 |
| 240 | 560 | 520 | 360 | 345 | 440 | 405 |
| 300 | 630 | 590 | 405 | 390 | 500 | 465 |
| 400 | 720 | 690 | 455 | 445 | 580 | 540 |

Примітка. Струмові навантаження наведено для змінного струму.

Таблиця 1.3.25 - Допустимі тривалі струми жил трижильних кабелів напругою 35 кВ з паперовою просоченою ізоляцією в разі їх прокладання в землі або повітрі

| Номінальний переріз струмовідної жили, мм2 | Допустимі тривалі струмові навантаження кабелів, А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 мідною жилою |  | з алюмінієвою жилою |  |
|  | у землі | у повітрі | у землі | у повітрі |
| 120 | 285 | 300 | 225 | 235 |
| 150 | 325 | 340 | 250 | 265 |

Примітка 1, Струмові навантаження наведено для змінного струму.

Примітка 2. У разі прокладання кабелів із захисним покриттям типу К у воді значення струмового навантаження в землі треба помножувати на коефіцієнт К — 1,1.

36

За питомого теплового опору землі, відмінного від 1,2 К • м/Вт, до стру- мових навантажень, наведених у табл. 1.3.19—1.3.25 та 1.3.29, необхідно застосовувати коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.26.

Таблиця 1.3.26 - Коригувальні коефіцієнти на допустимий тривалий струм для кабелів з паперовою просоченою ізоляцією, прокладених у землі, залежно від питомого теплового опору землі

|  | Питомий | Коригувальний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| Характеристика землі | тепловий опір, К * м/Бт |  |
| Пісок вологістю понад 9 %, | 0,80 | 1,05 |
| піщано-глинистий ґрунт вологістю понад 1 % |  |  |

Кінець таблиці 1.3.26

| Характеристика землі | Питомий тепловий опір, К ■ м/Вт | Коригувальний коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| Нормальні ґрунт і пісок вологістю 7-9 %, піщано-глинистий ґрунт вологістю 12-14 % | 1,20 | 1,00 |
| Пісок вологістю понад 4 % і менше 7 % , піщано-глинистий ґрунт вологістю 8-12 % | 2,00 | 0,87 |
| Пісок вологістю до 4 %, кам’янистий ґрунт | 3,00 | 0,75 |

- У разі прокладання кабелів у середовищі, температура якого відрізняється від наведеної в 1.3.20, допустимі тривалі струми жил кабелів з паперовою просоченою ізоляцією потрібно помножувати на коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.27.

Таблиця 1.3,27 - Коригувальні коефіцієнти, які враховують залежність допустимого тривалого струму навантаження кабелів з паперовою просоченою ізоляцією від температури навколишнього середовища

| Номінальна напруга кабелю, кВ | Значення коригувального коефіцієнта залежно від температури навколишнього середовища, "С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | зо | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Прокладання в повітрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 1,2 | 1Д7 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,74 |
| 10 | 1,24 | 1,2 | 1,15 | ЇДІ | 1,05 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |
| 20-35 | 1,27 | 1,22 | 1Д7 | 1,12 | 1,06 | 1 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 0,71 | 0,61 |
| Прокладання в землі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-6 | 1,11 | 1,08 | 1,04 | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,73 | 0,73 | 0,68 |
| 10 | 1,13 | 1,09 | 1,04 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,74 | 0,67 | 0,6 |
| 20-35 | 1,14 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,89 | 0,84 | 0,77 | 0,71 | 0,63 | 0,55 |

- Допустимі тривалі струми для одиничних кабелів, які прокладають у трубах у землі, треба приймати такими самими, як для кабелів, що прокладають у повітрі, за температури, яка дорівнює температурі землі.

- У разі прокладання декількох кабелів з паперовою просоченою ізоляцією у землі (включаючи прокладання в трубах) допустимі тривалі струми мають бути зменшеними шляхом уведення коефіцієнтів, наведених у табл. 1.3.28. Коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.28, потрібно застосовувати для визначення тривалих струмових навантажень за умови, що навантаження для 6, 5, 4, З і 2 прокладених поряд в одній траншеї кабелів перевищують відповідно 53 %, □6 %, 62 %, 67 % і 82 % допустимого навантаження одного кабелю. При цьому враховувати резервні кабелі не треба.

Прокладати декілька кабелів у землі з відстанями між ними, меншими ніж 100 мм у просвіті, не рекомендовано.

Таблиця 1.3.28 - Коригувальний коефіцієнт на кількість кабелів, які лежать поряд у землі {у трубах або без них)

| Відстань між кабелями в просвіті, мм | Коефіцієнт за кількості кабелів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 100 | 1,00 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,78 | 0,75 |
| 200 | 1,00 | 0,92 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | 0,81 |
| 300 | 1,00 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,86 | 0,85 |

- Допустимі тривалі струми для кабелів, які прокладають у блоках, визначають за емпіричною формулою:

/ = аЬсІ0,

де /0 - допустимий тривалий струм для трижильного кабелю напругою 10 кВ з мідними або алюмінієвими жилами, який визначають за табл. 1.3.29;

а -коефіцієнт, який вибирають за табл. 1.3.30 залежно від перерізу і розташування кабелю в блоці;

Ь - коефіцієнт, який вибирають залежно від напруги кабелю:

Номінальна напруга кабелю, кВ	до 3	6	10

Коефіцієнті			 1,09	1,05	1,0;

с - коефіцієнт, який вибирають залежно від середньодобового завантаження всього блока:

Середньодобове завантаження 5	,/£	1	0,85	0,7

Коефіцієнте 	1	1,07	1,16.

Резервні кабелі допускається прокладати в незанумерованих каналах блока, якщо їх задіяно, коли робочі кабелі вимкнуто.

Таблиця 1.0.29 - Допустимим тривалим струм для кабел

алюмінієвими жилами перерізом 95 мм2, які прокладають у І

Група

Конфігурація блоків

ів 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією із мідними або ►лонах

Таблиця 1.3.30 - Коригувальний коефіцієнт а на переріз кабелю

| Переріз струмовідної жили, мм2 | Коефіцієнт для номера каналу в блоці |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25 | 0,44 | 0,46 | 0,47 | 0,51 |
| 35 | 0,54 | 0,57 | 0,57 | 0,60 |
| 50 | 0,67 | 0,69 | 0,69 | 0,71 |
| 70 | 0,81 | 0,84 | 0,84 | 0,85 |
| 95 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 120 | 1,14 | 1,13 | 1,13 | 1,12 |
| 150 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,26 |
| 185 | 1,50 | 1,46 | 1,45 | 1,38 |
| 240 | 1,78 | 1,70 | 1,68 | 1,55 |

- Допустимі тривалі струми для кабелів, які прокладають у двох паралельних блоках однакової конфігурації, треба зменшувати шляхом помножування на коефіцієнт залежно від відстані між блоками;

Відстань між блоками, мм	500	1000	1500	2000	2500	3000

Коефіцієнт	0,85	0,89	0,91	0,93	0,95	0,96

- Для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією, які несуть навантаження, менші від номінальних, можна допускати короткочасне систематичне перевантаження, значення якого наведено в табл. 1.3.31.

На період ліквідації післяаварійного режиму для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою ізоляцією допускають перевантаження до 5 діб у межах, зазначених у табл. 1.3.32.

Таблиця 1.3.31 - Допустиме короткочасне перевантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією

| Коефіцієнт попереднього навантаження | Спосіб прокладання | Допустиме перевантаження щодо номінального за тривалості максимуму, годин |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 0,6 | у землі | 1,35 | 1,30 | 1,15 |
|  | у повітрі | 1,25 | 1,15 | 1,10 |
|  | у грубах (у землі) | 1,20 | ІДО | 1,0 |
| 0.8 | у землі | 1,20 | 1,15 | ІДО |
|  | у повітрі | 1,15 | 1,10 | 1,05 |
|  | у трубах (у землі) | ІДО | 1,05 | 1,00 |

Таблиця 1.3.32 - Допустиме на період ліквідації післяаварійного режиму не ревантаження для кабелів напругою до 10 кВ з паперовою просоченою ізоляцією

| Коефіцієнт попереднього навантаження | Спосіб прокладання | Допустиме перевантаження відносно номінального за тривалості максимуму, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | і | 3 | 6 |
| 0,6 | у землі | 1,5 | 1,35 | 1,25 |
|  | у повітрі | 1,35 | 1,25 | 1,25 |
|  | у трубах (у землі) | 1,30 | 1,20 | 1,15 |
| 0,8 | у землі | 1,35 | 1,25 | 1,20 |
|  | у повітрі | 1,30 | 1,25 | 1,25 |
|  | У трубах (у землі) | 1,20 | 1,15 | 1,10 |

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ КАБЕЛІВ
З ІЗОЛЯЦІЄЮ ІЗ ЗШИТОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ
НА НОМІНАЛЬНУ НАПРУГУ ВІД 6 кВ ДО 330 кВ

- Допустимі температури нагріву жил кабелів не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.2, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції.

- Допустимі тривалі струми жил кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену в стандартних умовах (див. табл. 1.3.33) не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.34-1.3.39, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції.

Таблиця 1.3.33 - Стандартні умови прокладання кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену

| Показник | Номінальна напруга, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | До 35 кВ | 110 кВ і більше |
| Температура повітря, °С | ЗО | ЗО |
| Температура землі, °С | 20 | 20 |
| Глибина. прокладання в землі, м | 0,8 | 1,5 |
| Питомий тепловий опір ґрунту, К • м/Вт | 1,5 | 1,0 |
| Фактор навантаження | 1,0 | 1,0 |
| Наявність поблизу прокладених кабелів | Відсутні | Відсутні |
| Наявність ділянок у трубах | Керамічні труби | Відсутні |
| Спосіб з’єднання екранів | На обох кінцях КЛ |  |

Таблиця 1.3.34 - Тривалі допустимі струми одножильних ка( напругою до 35 кВ включно

Тривало до

| Номінальний переріз жили, мм2 | Кабелі прокладено безпосередньо в землі за схемами |  | Кабелі прокладеї в окремих трубах в а за схемами |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «у трикутник» | «у площині» | «у трикутник» | « у гаго |
|  |  | ШВМ |  | В |
|  |  | □в |  |  |
| 35 | 166 | 172 | 157 | 15 |
| 50 | 196 | 203 | 186 | 18 |
| 70 | 239 | 246 | 227 | 22 |
| 95 | 285 | 293 | 271 | 27 |
| 120 | 323 | 332 | 308 | 31 |
| 150 | 361 | 366 | 343 | 34 |
| 185 | 406 | 410 | 387 | 39 |
| 240 | 469 | 470 | 447 | 45 |
| 300 | 526 | 524 | 504 | 51 |
| 400 | 590 | 572 | 564 | 57 |
| 500 | 651 | 630 | 631 | 61 |
| 630 | 724 | 694 | 702 | 68 |
| 800 | 795 | 756 | 771 | 74 |

Примітка. В - зовнішній діаметр кабелю.

зелі в з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідними жилами пустимии струм, А

Кабелі прокладено

ІВМЛ1

в повітрі за схемами

щині»

«у трикут

ник»

«у ПЛОЩИНІ»

доторкаються

«у ПЛОЩИНІ»

на відстані

*^Э@©

—

>0,5-Л

>0,5-Л

7	е

198

208

238

238

243

286

296

303

356

361

369

434

417

426

500

473

481

559

543

550

637

641

647

745

735

739

846

845

837

938

980

957

1056

1113

1077

1182

1255

1203

1312

Таблиця 1.3.35 - Тривалі допустимі струми одножильних к жилами напругою до 35 кВ включно

| Номінальний переріз жили, мм3 | Тривало де |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелі прокладено безпосередньо в землі за схемами |  | Кабелі прокладен в окремих трубах у з< за схемами |  |
|  | «у трикутник» | «у площині» | «у трикутник» | «у ПЛОІ |
|  |  | V |  |  |
| 35 | 129 | 134 | 122 | 12 |
| 50 | 152 | 157 | 144 | 14 |
| 70 | 186 | 192 | 176 | 17 |
| 95 | 221 | 229 | 210 | 21 |
| 120 | 252 | 260 | 240 | 24 |
| 150 | 281 | 288 | 267 | 27 |
| 185 | 317 | 324 | 303 | зо |
| 240 | 367 | 373 | 351 | 35 |
| 300 | 414 | 419 | 397 | 40 |
| 400 | 470 | 466 | 451 | 45 |
| 500 | 526 | 522 | 505 | 51 |
| 630 | 593 | 584 | 569 | 57 |
| 800 | 664 ■ | 647 | 637 | 63 |
| Примітка. П - зовнішній діаметр кабелю. |  |  |  |  |

ЭМЛ1

абелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з алюмінієвими

щустимии струм, А

Кабелі прокладено

цині»

«у трикут

ник»

«у ПЛОЩИНІ»

доторкаються

«у ПЛОЩИНІ»

на відстані

в повітрі за схемами

> 0.5 * О

154

157

185

184

189

222

230

236

278

280

287

338

324

332

391

368

376

440

424

432

504

502

511

593

577

586

677

673

676

769

786

785

881

907

899

1001

1041

1024

1132

Таблиця 1.3.36 - Тривалі допустимі струми трижильних ка£

ми напругою до Зо кВ включно

Тривало доп

>0,3*0

Номі

нальнии

переріз

жил, мм

120

150

185

240

300

безпосередньо

в землі

298

334

377

134

489

у трубі,

прокладеній

у землі

133

158

193

231

264

297

336

390

441

(відкрито)

у повітрі

170

204

253

304

398

455

531

606

Неброньовані кабелі прокладено

Примітка. V - зовнішній діаметр кабелю.

іелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідними жила устимии струм, А

Броньовані кабелі прокладено

безпосередньо

в землі

154

181

220

263

298

332

374

431

482

у трубі,

прокладеній

у землі

158

194

232

264

296

335

387

435

(відкрито)

у повітрі

>0,3-0

172

205

253

307

352

397

453

529

599

Таблиця 1.3.37 - Тривалі допустимі струми трижильних к

жилами напругою до Зо к В включно

- ривало до

Номі

нальний

безпосередньо

в землі

У трубі,

прокладеній

(відкрито)

у повітрі

Неброньовані кабелі прокладено

у землі

переріз

жил, мм

119

103

132

140

122

158

171

150

196

203

179

236

120

232

205

273

150

260

231

309

185

294

262

355

240

340

305

415

300

384

346

475

>0,3-0

Примітка, 13 - зовнішній діаметр кабелю

абелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з алюмінієвими пустимий струм, А

безпосередньо

в землі

у трубі,

прокладеній

(відкрито)

у повітрі

Броньовані кабелі прокладено

19

104

133

140

123

159

у землі

196

150

204

180

238

232

206

274

259

231

309

293

262

354

338

304

415

380

343

472

Таблиця 1.3.38 - Тривалі допустимі струми одножильних ми напругою понад 35 кВ

| Номінальний переріз жили, мми | Тривалі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелі, прокладені безпосередньо в землі за схемами |  |  |  |  |
|  | 4 | >у трикутник | ь |  | «у площині* |
|  |  |  |  |  | шве |
|  |  | вії |  |  |  |
|  |  |  |  |  | \ / 0е |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |
| напругою 11С |  |  |  |  |  |
| 240 | 498 |  |  | 475 |  |
| 300 | 554 |  |  | 519 |  |
| 350 | 581 |  |  | 540 |  |
| 400 | 619 |  |  | 567 |  |
| 500 | 687 |  |  | 615 |  |
| 630 | 761 |  |  | 664 |  |
| 800 | 827 |  |  | 705 |  |
| 1000 | 887 |  |  | 741 |  |
| 1200 | 1012 |  |  | 824 |  |
| 1400 | 1057 |  |  | 847 |  |
| 1600 | 1092 |  |  | 865 |  |
| 2000 | 1149 |  |  | 892 |  |

кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з мідними жила-

о допустимий струм, А

|  | Кабелі прокладено в повітрі за схемами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «І | 7 трикутник» І | «у ПЛОЩИНІ» я >0,5-7) — ' е |
|  |  | >0,5-7) ’ е |  |
|  | 4 |  | 5 |
| ) та 150 кВ |  |  |  |
|  | 619 |  | 658 |
|  | 695 |  | 722 |
|  | 733 |  | 753 |
|  | 784 |  | 792 |
|  | 881 |  | 860 |
|  | 989 |  | 934 |
|  | 1086 |  | 987 |
|  | 1180 |  | 1036 |
|  | 1476 |  | 1358 |
|  | 1546 |  | 1366 |
|  | 1602 |  | 1379 |
|  | 1690 |  | 1387 ¦ |

ГЛАВА 1,3 Вибір провідників за

Кінець таблиці 1.3.38

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| напругою 2і |  |  |
| 400 | 630 | 582 |
| 500 | 705 | 636 |
| 630 | 785 | 690 |
| 800 | 865 | 741 |
| 1000 | 937 | 785 |
| 1200 | 1020 | 840 |
| 1400 | 1076 | 870 |
| 1600 | 1118 | 892 |
| 2000 | 1189 | 928 |
| напругою 3£ |  |  |
| 500 | 638 | 592 |
| 630 | 715 | 647 |
| 800 | 798 | 703 |
| 1000 | 878 | 755 |
| 1200 | 1022 | 843 |
| 1400 | 1078 | 874 |
| 1600 | 1121 | 896 |
| 2000 | 1193 | 933 |
| Примітка. Dr | - зовнішній діаметр кабелю. |  |

СО

|  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 20 кВ |  |  |
|  | 808 | 827 |
|  | 922 | 925 |
|  | 1044 | 1023 |
|  | 1175 | 1126 |
|  | 1300 | 1218 |
|  | 1468 | 1341 |
|  | 1575 | 1411 |
|  | 1654 | 1458 |
|  | 1796 | 1542 |
| !0кВ |  |  |
|  | 827 | 844 |
|  | 942 | 944 |
|  | 1075 | 1054 |
|  | 1209 | 1159 |
|  | 1470 | 1345 |
|  | 1577 | 1414 |
|  | 1657 | 1465 |
|  | 1801 | 1550 |

ш

03

по

Таблиця 1.3.39 - Тривалі допустимі струми одножилье ми жилами напругою понад 35 кВ

|  |  |  |  |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабелі, прокладені безпосер в землі за схемами |  |  |  |  |
| Номінальний переріз жили, мм2 | < | у трикутник» |  |  | «у пл |
|  |  | 'ШШ |  |  | ДО'ЧФда;: а |
| 1 | 2 |  |  |  |  |
| напругою 1 |  |  |  |  |  |
| 240 | 394 |  |  | і І |  |
| 300 | 440 |  |  | і |  |
| 400 | 466 |  |  | 1 |  |
| 500 | 497 |  |  | £. |  |
| 630 | 559 |  |  |  |  |
| 800 | 627 |  |  | * |  |
| 1000 | 694 |  |  | і |  |
| 1200 | 760 |  |  | ( |  |
| 1400 | 866 |  |  | г і |  |
| 1600 | 914 |  |  | г 1 |  |
| 1800 | 955 |  |  | г і |  |
| 2000 | 1024 |  |  | * |  |

гих кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену з алюмінієви-

Кінець таблиці 1.3.39

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| напругою 21 |  |  |
| 400 | 504 | 485 |
| 500 | 570 | 539 |
| 630 | 643 | 595 |
| 800 | 720 | 651 |
| 1000 | 796 | 703 |
| 1200 | 867 | 755 |
| 1400 | 925 | 791 |
| 1600 | 971 | 818 |
| 2000 | 1053 | 864 |
| напругою ЗЕ |  |  |
| 500 | 510 | 492 |
| 630 | 577 | 547 |
| 800 | 653 | 606 |
| 1000 | 731 | 662 |
| 1200 | 868 | 758 |
| 1400 | 926 | 794 |
| 1600 | 973 | 821 |
| 2000 | 1055 | 868 |
| Примітка. - зовнішній діаметр кабелю. |  |  |

СЛ

О

|  | 1 4 | 5 |
| --- | --- | --- |
| ЮкВ |  |  |
|  | 642 | 679 |
|  | 739 | 771 |
|  | 847 | 867 |
|  | 968 | 973 |
|  | 1092 | 1074 |
|  | 1226 | 1185 |
|  | 1329 | 1261 |
|  | 1410 | 1316 |
|  | 1561 | 1416 |
| Ю кВ |  |  |
|  | 656 | 690 |
|  | 754 | 783 |
|  | 871 | 890 |
|  | 995 | 999 |
|  | 1226 | 1185 |
|  | 1328 | 1261 |
|  | 1410 | 1319 |
|  | 1562 | 1420 |

■о

0

(О

За

5

со

>

1

сг

І

з

“О

>

00

>

ГЛАВА 1.3 Вибір провідників за нагрівом

- У разі відхилення умов прокладання кабелю від стандартних допустимі

тривалі струми жил кабелів обчислюють помножуванням значення допустимого тривалого струму, наведеного в табл. 1.3.34-1.3.39, на коригувальні коефіцієнти

що враховують

можливе збільшення навантаження залежно від фактора навантаження т

(рис. 1.3.1,1.3.2);

- схему з’єднання екранів (рис. 1.3.3, 1.3.4);

відхилення від стандартних умов прокладання, наведених у табл. 1.3.33 (див. СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 « Проектування кабельних ліній напругою

Фактор навантаження т

Фактор навантаження т

Рисунок 1.3.1 - Коригувальний

Рисунок 1.3.2 - Коригувальний

коефіцієнт до фактора навантаження т

коефіцієнт до фактора навантаження т

кабелів з ізоляцією із зшитого

кабелів з ізоляцією із зшитого

поліетилену напругою до 35 кВ включно

поліетилену напругою 110 кВ і більше

до 330 кВ. Настанова»).

Фактор навантаження т, який враховує теплову інерцію землі в разі підземного

прокладання кабелю, розраховують за формулою:

т —

24Я

шах

де Р - максимальна потужність найбільш завантаженої доби, кВ • А;

о; — потужність, споживана в /-ту годину найбільш завантаженої доби, кВ * А.

Значення коригувальних коефіцієнтів, які враховують відхилення від стан

дартних умов прокладання кабелів у частиш теплового опору землі, глибини про кладання кабелів, відстані між геометричними осями окремих кіл багатоколових

КЛ, відстань між окремими кабелями одноколових КЛ тощо вибирають згідно із

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 «Проектування кабельних ліній напругою до

330 кВ. Настанова».

- Кабелі з ізоляцією із зшитого поліетилену, які прокладено в землі, здатні

ністю землі. Залежності допустимої тривалості перевантаження І

ііер

попередньо

не нагрітих електричним струмом кабелів від перевантаження III

рисунках 1.3.5-1.3.7.

ном

наведено на

до короткочасного перевантаження, обумовленого теплоємністю і теплопровід

52

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

а)	б)

а - для кабелів з мідною жилою; б - для кабелів з алюмінієвою жилою;

- - кабелі прокладено в землі за схемою «у трикутник»; 2 - кабелі прокладено в повітрі за схемою «у трикутник»; 3 - кабелі прокладено в землі за схемою «у площині»; 4 - кабелі прокладено в повітрі за схемою «у площині»

Рисунок 1.3.3 - Коригувальний коефіцієнт до схеми з’єднання екранів кабелів
з ізоляцією із зшитого поліетилену напругою до 35 кВ

Номінальний переріз жили, мм	1 Іомінальний переріз жили, ммг

а)	б)

а - для кабелів з мідною жилою; б - для кабелів з алюмінієвою жилою;

- - кабелі прокладено в землі за схемою «у площині»; 2 - кабелі прокладено в повітрі за схемою «у площині»; 3 - кабелі прокладено в землі за схемою «у трикутник»; 4 - кабелі прокладено в повітрі за схемою «у трикутник» Рисунок 1.3.4 - Коригувальний коефіцієнт до схеми з’єднання екранів кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену напругою 110 кВ і більше

Допустиме перевантаження кабелю, попередньо нагрітого тривалим струмом, визначають відповідно до СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 «Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова»,

1

| 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \ |  |  |  |
| \\ |  |  |  |
| \\ |  |  |  |
|  | ^2 |  |  |

| \ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| \ |  |  |  |
| \\ |  |  |  |
| і і | ,5 | 2 2 | ,5 3 |

ГЛАВА 1.3 Вибір провідників за нагрівом

1/1.

- ~ для жили перерізом 35 мм2;

- - для жили перерізом 800 мм2

Рисунок 1.3.5 - Допустима тривалість
перевантаження одножильних кабелів
з ізоляцією із зшитого поліетилену
напругою до 35 кВ включно в разі
увімкнення без перегрівання жили

7

■ для жили перерізом 35 мм2;

- - для жили перерізом 800 мм2 Рисунок 1.3.6 - Допустима тривалість перевантаження трижильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену напругою до 35 кВ включно в разі увімкнення без перегрівання жили

- для жили перерізом 240 мм2; 2 - для жили перерізом 800 мм2

Рисунок 1.3.7 - Допустима тривалість перевантаження одножильних кабелів
з ізоляцією із зшитого поліетилену напругою 110 кВ і більше в разі увімкнення

без перегрівання жили

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ САМОУТРИМНИХ
І ЗАХИЩЕНИХ ПРОВОДІВ

- Допустимі температури нагріву жил самоутримних ізольованих проводів (СІП) і захищених проводів не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.2, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково- кабельної продукції.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

- Допустимі тривалі струми жил СІП і захищених проводів (за нормального режиму роботи і завантаження 100 %) не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1,3.40, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції. Допустимі тривалі струми визначено для підвішування проводів в умовах:

- температура повітря становить +25 °С;

- швидкість вітру становить 0,6 м/с;

- інтенсивність сонячної радіації становить 1000 Вт/м2,

- У разі підвішування СІП і захищених проводів у середовищі, температура якого відрізняється від наведеної в 1,3.33, значення допустимих тривалих струмів жил проводів потрібно помножувати на коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.41.

Таблиця 1.3.40 - Допустимий тривалий струм для алюмінієвих самоутримних ізольованих проводів (СІП) і захищених проводів

| Номінальний переріз основних жил, мм! | Допустимий струм, А, не більше |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | самоутримних ізольованих проводів на напругу до 1 кВ з ізоляцією із |  | захищених проводів 3 ізоляцією із силанольно зшитого поліетилену в мережах напругою |  |
|  | термоплас тичного поліетилену | силанольно зшитого поліетилену | 20 кВ | 35 кВ |
| 10 | 65 | 90 | - | - |
| 16 | 75 | 100 | - | - |
| 25 | 95 | 130 | - | - |
| 35 | 115 | 160 | 200 | 220 |
| 50 | 140 | 195 | 245 | 270 |
| 70 | 180 | 240 | 310 | 340 |
| 95 | 220 | 300 | 370 | 400 |
| 120 | 250 | 340 | 430 | 460 |
| 150 | - | 380 | 485 | 520 |
| 185 | - | 436 | 560 | 600 |
| 240 | - | 515 | 600 | 670 |

Таблиця 1.3.41 - Коригувальні коефіцієнти для допустимих струмів само утримних ізольованих проводів і захищених проводів

| Температура струмо БІДНОЇ жили, °С | Коригувальні коефіцієнти за температури повітря, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -5 і нижче | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | зо | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 90 | 1,21 | 1,18 | 1,14 | 1,11 | 1,07 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,78 |
| 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | ІД 5 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |

ГЛАВА 1.3 Вибір провідників за нагрівом

ДОПУСТИМІ ТРИВАЛІ СТРУМИ ДЛЯ НЕІЗОЛЬОВАНИХ ПРОВОДІВ І шин

- Допустимі температури нагріву неізольованих проводів! шин не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.3, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції.

- Допустимі тривалі струми неізольованих проводів і шин не повинні перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.42-1.3.48, якщо інше не встановлено документацією виробника провідниково-кабельної продукції. Допустимі тривалі струми визначено для температури повітря +25 °С, вітер відсутній.

Для порожнистих алюмінієвих проводів марок ПА500 і ПА600 допустимий тривалий струм слід приймати:

Марка проводу	ПА500	ПА600

Струм, А	1340	1680

Таблиця 1.3.42 - Допустимі тривалі струми для неізольованих проводів за ГОСТ 839-80 «Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия »

| Номінальний переріз, мм2 | Струм, А, для проводів марок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС, АСКС, АСК, АСКП |  |  | М | АІАКП | М | АІАКП |
|  | Переріз (алюміній/ сталь), мм2 | ЗЗОВНІ примі щень | усередині примі щень | ЗЗОВНІ приміщень |  | усередині приміщень |  |
| 10 | 10/1,8 | 84 | 53 | 95 | - | 60 | - |
| 16 | 16/2,7 | 111 | 79 | 133 | 105 | 102 | 75 |
| 25 | 25/4,2 | 142 | 109 | 183 | 136 | 137 | 106 |
| 35 | 35/6,2 | 175 | 135 | 223 | 170 | 173 | 130 |
| 50 | 50/8 | 210 | 165 | 275 | 215 | 219 | 165 |
| 70 | 70/11 | 265 | 210 | 337 | 265 | 268 | 210 |
| 95 | 95/16 | 330 | 260 | 422 | 320 | 341 | 255 |
| 120 | 120/19 | 390 | 313 | 485 | 375 | 395 | 300 |
|  | 120/27 | 375 | - | - | - | - | - |
| 150 | 150/19 | 450 | 365 | 570 | 440 | 465 | 355 |
|  | 150/24 | 450 | 365 | - | - | - | - |
|  | 150/34 | 450 | - | - | - | - | - |
| 185 | 185/24 | 520 | 430 | 650 | 500 | 540 | 410 |
|  | 185/29 | 510 | 425 | - | - | - | - |
|  | 185/43 | 515 | - | - | - | - | - |
| 240 | 240/32 | 605 | 505 | 760 | 590 | 685 | 490 |
|  | 240/39 | 610 | 505 | - | - | - | - |
|  | 240/56 | 610 | - | - | - | - | - |

50 	 РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Кінець таблиці 1.3.42

| Номінальний переріз, мм2 | Струм, А, для проводів марок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АС, АСКС, АСК, АСКП |  |  | М | АіАКП | м | АіАКП |
|  | Переріз (алюміній/ сталь), мм2 | ЗЗОВНІ примі щень | усередині примі щень | ЗЗОВНІ приміщень |  | усередині приміщень |  |
| 300 | 300/39 | 710 | 600 | 880 | 680 | 740 | 570 |
|  | 300/48 | 690 | 585 | - | - | - | - |
|  | 300/66 | 680 | - | - | - |  | - |
| 330 | 330/27 | 730 | - | - | - | - | - |
| 400 | 400/22 | 830 | 713 | 1050 | 815 | 895 | 690 |
|  | 400/51 | 825 | 705 | - | - | - | - |
|  | 400/64 | 860 | - | - | - | - | - |
| 500 | 500/27 | 960 | 830 | - | 980 | - | 820 |
|  | 500/64 | 945 | 815 |  | - | - | - |
| 600 | 600/72 | 1050 | 920 | - | 1100 | - | 955 |
| 700 | 700/86 | 1180 | 1040 | - | - | - | - |

Таблиця 1.3.43 - Допустимий тривалий струм для неізольованих бронзових і сталебронзових проводів

| Провід | Марка проводу | Струм11, А | Провід | Марка проводу | Струм11, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бронзовий | Б-50 | 215 | Бронзовий | Б-240 | 600 |
| Те саме | Б-70 | 265 | Те саме | Б-300 | 700 |
| « « | Б 95 | 330 | Сталебронзовий | БС-185 | 515 |
| « « | Б-120 | 380 | Те саме | БС-240 | 640 |
| <і << | Б-150 | 430 | << « | БС-300 | 750 |
| « << | Б-185 | 500 | « « | БС-400 | 890 |
| - | - | - | « « | БС-500 | 980 |
| 11 Струми наведено для бронзи з питомим опором р,п = 0,03 Ом • мм2/м. |  |  |  |  |  |

Таблиця 1.3.44 - Допустимий тривалий струм для неізольованих сталевих проводів

| Марка проводу | Струм,А | Марка проводу | Струм, А |
| --- | --- | --- | --- |
| ПСО-3 | 23 | ПС-25 | 60 |
| ПСО-3,5 | 26 | ПС-35 | 75 |
| ПСО-4 | ЗО | ПС-50 | 90 |
| ПСО-5 | 35 | ПС 70 | 125 |
| - | - | ПС-95 | 135 |

Таблиця 1.3.45 - Допустимий тривалий струм для шин к]

| Струми в круглих шинах, А |  |  | Мідні труби |  | Алюмінієві т] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Діа метр, мм | мідних | алюмініє вих | Внутрішній і зовнішній діаметри, мм | Струм, А | Внутрішній і зовнішній діаметри, мм | О |
| 6 | 155/155 | 120/120 | 12/15 | 340 | 13/16 |  |
| 7 | 195/195 | 150/150 | 14/18 | 460 | 17/20 |  |
| 8 | 235/235 | 180/180 | 16/20 | 505 | 18/22 |  |
| 10 | 320/320 | 245/245 | 18/22 | 555 | 27/30 |  |
| 12 | 415/415 | 320/320 | 20/24 | 600 | 26/30 |  |
| 14 | 505/505 | 390/390 | 22/26 | 650 | 25/30 |  |
| 15 | 565/565 | 435/435 | 25/30 | 830 | 36/40 |  |
| 16 | 610/615 | 475/475 | 29/34 | 925 | 35/40 |  |
| 18 | 720/725 | 560/560 | 35/40 | 1100 | 40/45 |  |
| 19 | 780/785 | 605/610 | 40/45 | 1200 | 45/50 | ] |
| 20 | 835/840 | 650/655 | 45/50 | 1330 | 50/55 | ] |
| 21 | 900/905 | 695/700 | 49/55 | 1580 | 54/60 | 1 |
| 22 | 955/965 | 740/745 | 53/60 | 1860 | 64/70 | 1 |
| 25 | 1140/1165 | 885/900 | 62/70 | 2295 | 74/80 | 1 |
| 27 | 1270/1290 | 980/1000 | 72/80 | 2610 | 72/80 |  |
| 28 | 1325/1360 | 1025/1050 | 75/85 | 3070 | 75/85 | л |
| ЗО 35 | 1450/1490 | 1120/1155 | 90/95 | 2460 | 90/95 | 1 |
|  | 1770/1865 | 1370/1450 | 95/100 | 3060 | 90/100 | £ |
| 38 | 1960/2100 | 1510/1620 | - | - | - |  |
| 40 42 | 2080/2260 | 1610/1750 | - | - | - |  |
|  | 2200/2430 | 1700/1870 | - | - | - |  |
| 45 | 2380/2670 | 1850/2060 | - | -- | - |  |

Примітка. У чисельнику наведено навантаження за змінного ст]

| Руби грум, А | Сталеві труби |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Умовний прохід, мм |  |  | Змінний струм, А |  |
|  |  | Товщина стінки, мм | Зовнішній діаметр, мм | без поздовжнього розрізу | з поздовжнім розрізом |
| 295 | 8 | 2,8 | 13,5 | 75 | „ |
| 345 | 10 | 2,8 | 17,0 | 90 | - |
| 425 | 15 | 3,2 | 21,3 | 118 | - |
| 500 | 20 | 3,2 | 26,8 | 145 | - |
| 575 | 25 | 4,0 | 33,5 | 180 | - |
| 640 | 32 | 4,0 | 42,3 | 220 | — |
| 765 | 40 | 4,0 | 48,0 | 255 |  |
| 850 | 50 | 4,5 | 60,0 | 320 | - |
| 935 | 65 | 4,5 | 75,5 | 390 | - |
| 040 | 80 | 4,5 | 88,5 | 455 | - |
| .150 | 100 | 5,0 | 114 | 670 | 770 |
| .340 | 125 | 5,5 | 140 | 800 | 890 |
| .545 | 150 | 5,5 | 165 | 900 | 1000 |
| .770 | — | - | - | - | — |
| !035 | - | - | - | - | - |
| !400 | - | - | - | - | _ |
| 925 | - | ■ | - | - | “ |
| 1840 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| _ | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | _ | - | - | - | - |

зуглого і трубчастого перерізів

руму, у знаменнику - за постійного.

ГЛАВА 1,3 Вибір провідників за нагрівом

Таблиця 1.3.46 - Допустимий тривалий струм для шин пр

| Розміри, мм | МІДНІ шини |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Струм, А, залежно від кількості смуг н; |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 15x3 | 210 | — | — | — | 16 |
| 20x3 | 275 | - | - | — | 21 |
| 25x3 | 340 | — | — | — | 26 |
| 30x4 | 475 | - | — | - | 365/ |
| 40x4 | 625 | -/1090 | - | - | 48 |
| 40x5 | 700/705 | -/1250 | - | - | 540/ |
| 50x5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | - | 665/ |
| 100x5 | 1550/1600 | 2075/2705 | 2650/3285 | - | 1190/ |
| 50x6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | - | 740/ |
| 60x6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | - | 870/ |
| 80x6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | - | 1150/ |
| 100x6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | - | 1425/ |
| 60x8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | - | 1025/ |
| 80x8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | — | 1320/ |
| 100x8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | - | 1625/ |
| 120x8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | - | 1900/ |
| 40x10 | 1000/1085 | 1415/1850 | 1805/2350 | - | 795/' |
| 50x10 | 1225/1270 | 2135/2270 | 2750/2950 | - | 965/' |
| 60x10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | — | 1155/ |
| 80x10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | — | 1480/ |
| 100x10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 | 1820/ |
| 120x10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 | 2070/: |
| 60x12,5 | 1845/1905 | 3195/3405 | - | — |  |
| 80x12,5 | 2375/2490 | 3875/4390 | - | — |  |
| 100x12,5 | 2890/3090 | 4515/5410 | - | — |  |

Примітка. У чисельнику наведено значення змінного струму, у

| Алюмінієві ШИНИ |  |  |  | Сталеві шини |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| і один полюс або одну фазу |  |  |  | Розміри, | Струм, А |
|  | 2 | 3 | 4 | мм |  |
| 5 | - | - | - | 16x2,5 | 55/70 |
| 5 | - | - | - | 20x2,5 | 60/90 |
| 5 | - | — | - | 25x2,5 | 75/110 |
| 370 | - | - | - | 20x3 | 65/100 |
| 0 | - /855 | - | — | 25x3 | 80/120 |
| 545 | -/965 | - | — | 30x3 | 95/140 |
| 670 | -/1180 | -/1470 | — | 40x3 | 125/190 |
| 1220 | 1615/2100 | 2085/2553 | — | 50x3 | 155/230 |
| 745 | -/1315 | -/1655 | — | 60x3 | 185/280 |
| 880 | 1350/1555 | 1720/1940 | — | 70x3 | 215/320 |
| 1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | — | 75x3 | 230/345 |
| 1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | - | 80x3 | 245/365 |
| 1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | — | 90x3 | 275/410 |
| 1355 | 2040/2400 | 2620/2975 | - | 100x3 | 305/460 |
| 1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | - | 20x4 | 70/115 |
| 2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | — | 22x4 | 75/125 |
| 850 | 1105/1395 | 1405/1770 | — | 25x4 | 85/140 |
| 985 | 1675/1755 | 2205/2265 | — | 30x4 | 100/165 |
| 1180 | 2010/2110 | 2650/2720 | - | 40x4 | 130/220 |
| 1540 | 2410/2735 | 3100/3440 | ■ | 50x4 | 165/270 |
| 1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 | 60x4 | 195/325 |
| 2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 | 70x4 | 225/375 |
|  |  |  |  | 80x4 | 260/430 |
|  |  |  |  | 90x4 | 290/480 |
|  |  |  |  | 100x4 | 325/535 |

»ямокутного перерізу

інаменнику - постійного,

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

от

оо

ГЛАВА 1,3 Вибір провідників за нагрівом

Таблиця 1.3.47 - Допустимий тривалий струм для чотирисмугових шин з роз

100

100

120

Розміри, мм

Поперечний переріз
чотирисмугової

шини, мм

Струм, А, на пакет шип

МІДНИХ

алюмінієвих

140

157

2560

5750

4550

144

160

3200

6400

5100

160

164

184

185

188

216

3200

7000

5аа0

4000

4800

7700

6200

9050

7300

ташуванням смуг по сторонах квадрата («порожній пакет»)

Таблиця 1.3.48 ~ Допустимий тривалий струм для шин коробчастого перерізу

100

125

150

175

200

200

225

250

Розміри, мм

Поперечний переріз

ОДНІЄЇ шини, мм

520

69з

775

1010

1370

1785

2440

3435

4040

Струм, А, на дві шини

МІДНІ

2730

3250

3620

4300

5500

7000

8550

9900

10 500

алюмінієві

2670

2820

3500

4640

5650

6430

7550

8830

105

12,5

12 500

10 300

115

12,5

5450

10 800

□ СГ

60 		РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

- У разі розташування неізольованих проводів і шин у середовищі, температура якого відрізняється від наведеної в 1.3.36, значення допустимих тривалих струмів проводів потрібно помножувати на коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.49.

Таблиця 1.3.49 - Коригувальні коефіцієнти на струми для неізольованих про водів і шин залежно від температури повітря

| Спосіб прокла дання | Нормована температура жил, °С | Коригувальні коефіцієнти на струми за розрахункової температури середовища, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -5 і нижче | 0 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | -140 | +45 | +50 |
| У повітрі | 70 | 1,29 | 1,24 | 1,20 | 1,1.5 | 1,11 | 1,05 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 |

У разі розташування шин прямокутного перерізу плазом струми, наведені в табл. 1.3.46, мають бути зменшеними на 5 % для шин із шириною смуг до 60 мм і на 8 % - для шин із шириною смуг понад 60 мм.

Під час вибору шин великих перерізів необхідно вибирати найбільш економічні за умовами пропускної спроможності конструкційні рішення, які забезпечують найменші додаткові втрати від поверхневого ефекту і ефекту близькості та найкращі умови охолодження (зменшення кількості смуг у пакеті, раціона льна конструкція пакета, застосування профільних шин тощо).

- Для новоспоруджуваних або реконструйованих ПЛ напругою 35-750 кВ потрібно передбачати перерізи проводів відповідно до 2.5.86 цих Правил, які не потребують перевірки за умовами утворення корони.

У нормальних режимах роботи густини струмів неізольованих проводів ПЛ 6-220 кВ не повинні, як правило, перевищувати значень, наведених у табл. 1.3.50.

Таблиця 1.3.50 - Значення густини струму в неізольованих проводах ПЛ від 6 до 220 кВ

|  | Густина струму, А/ммг, за числа годин використання максимуму |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Проводи |  | навантаження на рік |  |
|  | понад 1000 до 3000 | понад 3000 до 5000 | понад 5000 |
| Мідні | 2,5 | 2,5-1,9 | 1,9-1,5 |
| Алюмінієві | 1,3 | 1,1-0,8 | 0,8-0,6 |

За наявності техніко-економічного обґрунтування допускається застосування високотемпературного режиму проводів ПЛ відповідно до 2.5,86 цих Правил.

- Вибір перерізів проводів ліній електропередавання постійного та змінного струмів напругою 330 кВ і вище, потужних жорстких і гнучких струмопроводів, які працюють з великою кількістю годин використання максимуму навантаження, а також перерізів жил кабельних ліній, виконують на основі техніко-економічних розрахунків згідно з чинними методиками.

Цими вимогами слід керуватися також у випадках заміни існуючих проводів проводами більшого перерізу або під час прокладання додаткових ліній в разі зростання навантаження.

ГЛАВА 1.4 Вибір електричних апаратів і провідників за умовами короткого замикання

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від ЗО липня 2015 р, № 478

ГЛАВА 1.4

ВИБІР ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТІВ І ПРОВІДНИКІВ
ЗА УМОВАМИ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ця глава Правил установлює вимоги щодо вибору і перевірки електричних апаратів і провідників за умов електродинамічної і термічної стійкості, а також комутаційної здатності в разі коротких замикань (КЗ) в електроустановках змінного струму частотою 50 Гц, напругою до і понад 1 кВ.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій главі Правил є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 30323-95 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания (Короткі замикання в електроустановках. Методи розрахунку електродинамічної і термічної дії струму короткого замикання)

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем та електричних мереж 35 кВ та вище.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій главі Правил використано такі терміни та визначення позначених ними понять:

автоматичне повторне ввімкнення

Автоматичне повторне ввімкнення вимикача, який вимкнувся через пошкодження частини електричної мережі, після проміжку часу, необхідного для усунення наслідків перехідного пошкодження електродинамічна стійкість

Здатність елементів електричних мереж витримувати механічні напруження заданої величини, які обумовлено струмами короткого замикання електроустановка з великими струмами замикання на землю Електроустановка напругою понад 1000 В, у якій струм однофазного замикання на землю становить понад 500 А

електроустановка з малими струмами замикання на землю Електроустановка напругою понад 1000 В, у якій струм однофазного замикання на землю дорівнює або є меншим ніж 500 А

комутаційна здатність (вмикальна/вимикальна здатність)

Здатність комутаційного апарата витримувати певну кількість вимикань/ увімкнень. Розрізняють механічну комутаційну здатність, яка характеризує механічний ресурс комутаційного апарата, та електричну, яка характеризує електричний ресурс комутаційного апарата

перехідне пошкодження

Пошкодження ізоляції, яке лише тимчасово впливає на ЇЇ діелектричні властивості, які відновлюються за короткий проміжок часу повна тривалість вимкнення вимикача

Проміжок часу від подачі на вимикач команди на вимкнення від релейного захисту або ключа керування до погасання дуги в усіх його полюсах термічна стійкість

Здатність елементів електричних мереж витримувати теплову дію струмів короткого замикання без пошкоджень протягом установленого проміжку часу ударний струм короткого замикання

Найбільше миттєве значення струму короткого замикання

швидкодійне автоматичне повторне ввімкнення

Автоматичне повторне ввімкнення, яке діє впродовж приблизно 1 С ПІСЛЯ вимкнення пошкодження.

ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій главі Правил застосовано такі скорочення:

АПВ - автоматичне повторне ввімкнення;

ЗПЕ - зшитий поліетилен;

КА - комутаційний апарат;

КЗ - коротке замикання;

ПЛ - повітряна лінія електропередавання;

ПЛЗ - повітряна лінія із захищеними проводами;

ПС - підстанція.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- За режимом короткого замикання (КЗ) потрібно перевіряти (окрім винятків, зазначених у 1.4.3):

- в електроустановках напругою понад 1 кВ:

а)	електричні апарати, струмопроводи, жили кабелів та Їх екрани, фазні проводи повітряних ліній електропередавання із захищених проводів (ПЛЗ) та інші провідники, а також опорні та несучі конструкції для них;

б)	повітряні лінії електропередавання (ПЛ) за ударного струму КЗ понад 50 кА для запобігання схльостуванню проводів за електродинамічної дії струму КЗ.

Крім того, для ліній з розщепленими проводами треба перевіряти відстані між розпірками розщеплених проводів для запобігання пошкодженню розпірок і проводів у разі схльостування.

Проводи ПЛ, обладнаних пристроями швидкодійного АПВ, треба перевіряти також на термічну стійкість.

- в електроустановках напругою до 1 кВ:

а)	розподільні щити;

б)	струмопроводи;

в)	ізольовані проводи і кабелі;

г)	силові шафи.

Трансформатори струму за режимом КЗ не перевіряють.

Апарати, призначені для вимикання струмів КЗ або такі, що можуть за умовами своєї роботи вмикати короткозамкнене коло, повинні, крім того, мати здатність здійснювати ці операції за всіх можливих струмів КЗ,

Стійкими до струмів КЗ є ті апарати й провідники, які за розрахунковими умовами витримують дію цих струмів, не піддаючись електричним, механічним та іншим руйнуванням або деформаціям, що перешкоджають їх подальшій нормальній експлуатації.

- За режимом КЗ за напруги понад 1 кВ не перевіряють:

- апарати та провідники, захищені плавкими запобіжниками зі вставками на номінальний струм до 60 А, - щодо електродинамічної стійкості;

- апарати та провідники, захищені плавкими запобіжниками незалежно від їх номінального струму і типу, - щодо термічної стійкості.

Коло вважається захищеним плавким запобіжником, якщо його здатність до вимкнення вибрано відповідно до вимог цих Правил і він здатен вимикати найменший можливий струм аварійного режиму в цьому колі;

- провідники в колах до індивідуальних електроприймачів, зокрема до цехових трансформаторів загальною потужністю до 2,5 МВ • А і з обмоткою високої напруги до 20 кВ, якщо дотримано одночасно таких умов:

а)	в електричній або технологічній частині передбачено необхідний ступінь резервування, виконаного таким чином, що вимкнення зазначених електроприймачів не викликає порушень технологічного процесу;

б)	пошкодження провідника в разі виникнення КЗ не може викликати вибуху або пожежі;

в)	можлива заміна провідника без значних труднощів;

- провідники до індивідуальних електроприймачів, зазначені в переліку 3), а також до окремих невеликих розподільних пунктів, якщо такі електроприймачі та розподільні пункти є невідповідальними за своїм призначенням і якщо для них виконано як мінімум умову, наведену в переліку 3),б);

- трансформатори струму в колах напругою до 20 кВ, які живлять трансформатори або лінії з реакторами, у разі, коли вибір трансформаторів струму за умовами КЗ потребує такого завищення коефіцієнтів трансформації, за якого не може бути забезпечено необхідний клас точності приєднаних вимірювальних приладів (наприклад, розрахункових лічильників); при цьому з боку вищої напруги в колах силових трансформаторів рекомендовано уникати застосування трансформаторів струму, не стійких до струму КЗ, а прилади обліку рекомендовано приєднувати до трансформаторів струму з боку нижчої напруги силових трансформаторів;

- проводи ШІ (див. також 1.4.2, перелік 1),б);

- апарати і шини кіл трансформаторів напруги в разі розташування їх в окремій камері або за додатковим резистором, вбудованим у запобіжник чи встановленим окремо.

- Під час вибору розрахункової схеми для визначення струмів КЗ треба виходити з передбачуваних для цієї електроустановки умов тривалої її роботи (у тому числі ремонтні та післяаварійні схеми) та не враховувати короткочасні зміни

схеми цієї електроустановки, які не передбачені для тривалої експлуатації {наприклад, уразі перемикань).

Розрахункова схема для струмів КЗ має враховувати перспективу розвитку зовнішніх мереж та генерувальних джерел, з якими електрично зв’язано установку, яка розглядається, на період (відповідно до СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101):

- 15 років - для системотвірної електричної мережі;

- 10 років - для розподільної електричної мережі;

- введення в роботу (освоєння потужності) - для мережі зовнішнього електропостачання промислових підприємств, електрифікованих ділянок залізниць, перекачувальних станцій магістральних нафтопроводів, газопроводів, видачі потужності електростанцій тощо.

При цьому дозволено розраховувати струми КЗ наближено для початкового моменту часу.

- Як розрахунковий вид КЗ приймають;

- для визначення електродинамічної стійкості;

а)	апаратів і жорстких шин з підтримувальними та опорними конструкціями, які належать до них, - трифазне КЗ (див. також 1.4.14);

б)	гнучких провідників - двофазне КЗ (див. також 1,4.14);

- для визначення термічної стійкості апаратів і провідників - трифазне КЗ; на генераторній напрузі електростанцій - трифазне або двофазне залежно від того, яке з них призводить до більшого нагрівання;

- для вибору апаратів за комутаційною здатністю в електроустановках:

а)	з великими струмами замикання на землю - більше із значень, які отримують для випадків трифазного і однофазного КЗ на землю. Якщо вимикач характеризується двома значеннями комутаційної здатності - трифазною і однофазною - відповідно за обома значеннями;

б)	з малими струмами замикання на землю - трифазне КЗ;

- для перевірки жил та екранів кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену (ЗПЕ) за термічною стійкістю треба дотримуватися вимог, викладених у главі 2.3 цих Правил.

- Розрахунковий струм КЗ треба визначати виходячи з умови можливого пошкодження в такій точці електричного кола, в якій апарати й провідники цього кола в разі КЗ знаходяться у найбільш важких умовах (винятки див. у 1.4.7 і 1.4.17, перелік 3).

Випадки одночасного замикання на землю різних фаз у двох різних точках схеми необхідно враховувати для електричних мереж з малими струмами замикання на землю під час:

а)	перевірки всіх видів секціонуючих комутаційних апаратів за термічною стійкістю. Розрахунковим видом КЗ треба приймати подвійне КЗ на землю, яке відбувається в двох місцях - біля ПС (у одній фазі), від якої живиться лінія елек- тропередавання, що секціонується, та за секціонуючим комутаційним апаратом (на другій фазі);

б)	перевірки екранів кабелів з ізоляцією із ЗПЕ (відповідно до 2.3.121).

- На лініях з реакторами в закритих розподільних установках провідники та апарати, розташовані до реактора і відокремлені від збірних шин живлення (на відгалуженнях від ліній - від елементів основного кола) перегородками, перекрит-

ГЛАВА 1.4 Вибір електричних апаратів і провідників за умовами короткого замикання __

—	ьь тями тощо, вибирають за струмом КЗ за реактором, якщо останній розташовано в тій самій будівлі і з’єднання виконане за допомогою шин.

Шинні відгалуження від збірних шин до перегородок і прохідні ізолятори в перегородках треба вибирати виходячи із сили струму КЗ до реактора.

- Під час розрахунку термічної стійкості за розрахункову тривалість струму КЗ треба приймати суму проміжків часу:

а)	дії основного захисту (з урахуванням дії АПВ), установленого біля найближчого до місця КЗ вимикача;

б)	повної тривалості вимкнення вимикача (до погасання дуги в усіх полюсах).

За наявності зони нечутливості в основному захисті (за струмом, напругою,

опором тощо) термічну стійкість необхідно додатково перевіряти виходячи з тривалості дії захисту, який реагує на пошкодження в цій зоні, з урахуванням повної тривалості вимкнення вимикача. При цьому як розрахунковий струм КЗ треба приймати те його значення, яке відповідає цьому місцю пошкодження.

Трансформатори струму і струмопроводи в колах генераторів потужністю 60 МВт і більше потрібно перевіряти за термічною стійкістю виходячи з розрахункової тривалості струму КЗ, яку визначають додаванням часу дії основних захистів (у разі встановлення двох основних захистів) або основного і резервного захисту (у разі наявності останнього) та повного часу вимикання генераторного вимикача.

Комутаційні електричні апарати в колах генераторів потужністю 60 МВт і більше потрібно перевіряти на термічну стійкість за тривалістю дії струму КЗ, який визначають часом спрацьовування основного і резервного захистів та повним часом вимикання вимикача, за допомогою якого генератор має відключатися під час КЗ.

ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ
ДЛЯ ВИБОРУ АПАРАТІВ І ПРОВІДНИКІВ

- В електроустановках напругою до 1 кВ і більше під час визначення струмів КЗ для вибору апаратів і провідників та визначення їх дії на несучі конструкції треба виходити з таких міркувань:

- усі джерела, які беруть участь у живленні точки КЗ, яка розглядається, працюють одночасно з номінальним навантаженням;

- усі синхронні машини мають автоматичні регулятори напруги та пристрої форсування збудження;

- коротке замикання настає в такий момент часу, за якого струм КЗ матиме найбільше значення;

- електрорушійні сили всіх джерел живлення збігаються за фазою;

- розрахункову напругу кожного класу напруги приймають на 5 % більшою за номінальну;

- потрібно враховувати вплив на струми КЗ приєднаних до даної мережі синхронних компенсаторів, синхронних і асинхронних електродвигунів.

Вплив асинхронних електродвигунів на струми КЗ не враховують:

а)	за потужності електродвигунів до 100 кВт на один електродвигун, якщо електродвигуни відокремлено від місця КЗ одним ступенем трансформації;

б)	за будь-якої потужності електродвигунів, якщо їх відокремлено від місця КЗ двома або більше ступенями трансформації або якщо струм від них може надходити

до місця КЗ лише через ті елементи, через які проходить основний струм КЗ від мережі та які мають істотний опір (лінії, трансформатори тощо).

- В електроустановках напругою понад 1 кВ як розрахункові опори треба приймати індуктивні опори електричних машин, силових трансформаторів і автотрансформаторів, реакторів, повітряних і кабельних ліній, а також струмопроводів. Активний опір треба враховувати лише для ПЛ з алюмінієвими проводами перерізом до 95 мма і мідними перерізом до 50 мм2, а також для КЛ перерізом до 95 мм2 довжиною понад 500 м.

1.4.11В електроустановках напругою до 1 кВ врозрахункові опори слід включати індуктивні та активні опори всіх елементів кола, а також активні опори перехідних контактів кола. Допустимо нехтувати опорами одного типу (активними або індуктивними), якщо при цьому повний опір кола зменшується не більше ніж иа 10 %.

- У разі живлення електричних мереж напругою до 1 кВ від трансформаторів під час розрахунку струмів КЗ треба виходити з умови, що підведена до трансформатора напруга є незмінною і дорівнює його номінальній напрузі.

- Елементи кола, захищеного плавким запобіжником зі струмообмежуваль- ною дією, слід перевіряти на електродинамічну стійкість за найбільшим миттєвим значенням струму КЗ, який пропускається запобіжником.

ВИБІР ПРОВІДНИКІВ ТА ІЗОЛЯТОРІВ,

ПЕРЕВІРКА НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗА УМОВАМИ ДИНАМІЧНОЇ ДІЇ СТРУМІВ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

- Зусилля, які діють на жорсткі шини і передаються ними на ізолятори та підтримувальні жорсткі конструкції, треба розраховувати за найбільшим миттєвим значенням струму трифазного КЗ і з урахуванням зсуву між струмами у фазах і без урахування механічних коливань шинної конструкції.

В окремих випадках (наприклад, за граничного розрахункового механічного напруження) може бути враховано механічні коливання шин та шинних конструкцій.

Імпульси сили, які діють на гнучкі провідники та ізолятори, що їх підтримують, виводи й конструкції, розраховують за середньоквадратичним (за час проходження) струмом двофазного КЗ між сусідніми фазами. Для розщеплених провідників і гнучких струмопроводів взаємодію струмів КЗ у провідниках однієї й тієї ж фази визначають за діючим значенням струму трифазного КЗ.

Гнучкі струмопроводи треба перевіряти на схльостування відповідно до ГОСТ 30323.

- Визначені розрахунком відповідно до 1.4.14 механічні зусилля, які передаються в разі виникнення КЗ жорсткими шинами на опорні та прохідні ізолятори, мають становити в разі застосування одиночних ізоляторів не більше ніж 60 % відповідних гарантованих значень найменшого руйнівного зусилля; у разі застосування спарених опорних ізоляторів - не більше ніж 100 % руйнівного зусилля одного ізолятора.

У разі застосування шин, фази яких складаються з окремих профілів (багато- смугові, з двох швелерів тощо), механічне напруження визначають як арифметичну суму напруження від взаємодії фаз і взаємодії елементів кожної шини між собою.

Найбільше механічне напруження в матеріалі жорстких шин не має перевершувати 0,7 тимчасового опору розриву, установленого нормативним документом на шини.

ВИБІР ПРОВІДНИКІВ ЗА УМОВАМИ НАГРІВАННЯ ПІД ЧАС ВИНИКНЕННЯ КОРОТКОГО ЗАМИКАННЯ

- Температура нагрівання провідників під час КЗ не має перевищувати гранично допустимих значень, унормованих за 1.3.2 цих Правил.

Перевірку Р£-проводів на нагрівання струмами КЗ потрібно виконувати з урахуванням 1.7.138 цих Правил,

Допустимі температури проводів і кабелів у разі КЗ, які не наведено в цих главах, визначають за документами виробника провідниково-кабельної продукції.

- Перевірку ізольованих проводів і кабелів на нагрівання струмами КЗ у випадках, передбачених 1.4.2 і 1.4.3, потрібно виконувати для:

~ одиночних кабелів однієї монтажної довжини виходячи з того, що КЗ виникло на початку кабелю;

- одиночних кабелів зі ступінчастими перерізами по довжині виходячи з КЗ на початку кожної ділянки нового перерізу;

- пучка з двох і більше паралельно увімкнених кабелів виходячи з того, що КЗ виникло безпосередньо за пучком.

Під час перевірки потрібно враховувати температуру оточуючого середовища, нагрівання ізольованих проводів і кабелів струмом режиму, який передує КЗ, та нагрівання струмовідних частин, розташованих просто неба, сонячним випромінюванням.

- Під час перевірки на термічну стійкість апаратів і провідників ліній, обладнаних пристроями швидкодійного АПВ, треба враховувати підвищення температури нагріву через збільшення сумарної тривалості проходження струму КЗ по таких лініях.

Розщеплені проводи ПЛ під час перевірки за термічною стійкістю потрібно розглядати як один провід сумарного перерізу.

ВИБІР АПАРАТІВ ЗА КОМУТАЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ

- Вимикачі з номінальною напругою понад 1 кВ треба вибирати:

- за вимикальною здатністю з урахуванням параметрів відновлювальної напруги;

- за вмикальноюздатністю. При цьому вимикачі генераторів, установлені з боку генераторної напруги, перевіряють лише на несинхроннє вмикання в умовах протифази.

- Запобіжники треба вибирати за вимикальною здатністю. При цьому за розрахунковий струм треба приймати діюче значення періодичної складової початкового струму КЗ без урахування струмообмежувальної здатності запобіжників.

- Вимикачі навантаження треба вибирати за гранично допустимим струмом, який виникає в разі їх увімкнення на КЗ.

- Роз’єднувачі не потрібно перевіряти за комутаційною здатністю в разі виникнення КЗ. У разі використання роз’єднувачів для вимкнення-увімкнення ненавантажених ліній, ненавантажених трансформаторів або зрівняльних струмів паралельних кіл роз’єднувачі треба перевіряти за режимом такого вимкнення- увімкнення.

ГЛАВА 1.5 ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ця глава Правил містить вимоги до улаштування обліку електроенергії в електроустановках нового будівництва, а також тих, які реконструюють або технічно переоснащують.

- Додаткові вимоги до улаштування обліку електроенергії встановлено «Правилами користування електричною енергією«, затвердженими постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28 (зі змінами від 04.02.2010 № 105) (далі - ПКЕЕ), «Інструкцією про порядок комерційного обліку електричної енергії», затвердженою постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 19.10.98 № 1349 (далі - ІКОЕ), ДБН В.2.5-23:2010 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-93:2014 (МВУ 031/08-2013) «Кількість електричної енергії та електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань», ИКЭС-Р-005 «Регламент учета межгосударственных перетоков электроэнергии», СОУ-Н МПЕ 40.1.35.110:2005 «Додаткові вимоги до засобів обліку електроенергії, спрямовані на запобігання несанкціонованому втручанню в їх роботу», керівним документом Міненерговугілля України «Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика», відповідними розділами цих Правил та іншими нормативними документами.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

- Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

вимірювальний комплекс (ВК)

Сукупність обладнання та засобів вимірювальної техніки, з’єднаних між собою за встановленою схемою з метою забезпечення вимірювання та обліку електричної енергії в заданій точці електричної мережі. Типовий ВК складається із засобів вимірювальної техніки (трансформатори струму, трансформатори напруги, лічильники електроенергії), засобів захисту (автоматичні вимикачі або запобіжники), вторинних кіл струму і напруги та інших допоміжних засобів (збірки затискачів, реле, перетворювачі імпульсів, інформаційно-вимірювальні системи тощо). Характеристики складу ВК мають бути достатніми для вимірювання електричної енергії та потужності із заданими періодичністю та похибкою

вимірювальний комплекс розрахункового обліку (розрахунковий ВК)

Вимірювальний комплекс, результати вимірювань з якого використовують для фінансових (комерційних) розрахунків вимірювальний комплекс технічного обліку (технічний ВК)

Вимірювальний комплекс, результати вимірювань з якого використовують для контролю технологічних процесів роботи електричної мережі генеруючий блок (генеруюча установка)

Одиниця електрогенеруючого обладнання, що складається з одного або більшої кількості генераторів, вироблення електроенергії на яких можна окремо вимірювати

засіб вимірювальної техніки (ЗВТ)

Технічний засіб, який має нормовані метрологічні характеристики і який застосовують під час вимірювань засоби обліку

Засоби вимірювальної техніки і кола обліку, які використовують для визначення кількості електричної енергії та величини споживання електричної потужності локальне устаткування збору і оброблення даних (ЛУЗОД)

Сукупність засобів обліку (або один засіб обліку) та обладнання для передачі даних, які забезпечують вимірювання, збір, накопичення, оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами часу (формування первинної вимірювальної інформації про обсяги і параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності) на окремій площадці вимірювання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи обліку електричної енергії.

У передбачених нормативно-правовими актами випадках або за наявності тех- ніко-економічного обґрунтування ВК та/або ЛУЗОД об’єднують у автоматизовану систему обліку електроенергії

автоматизована система обліку електроенергії (АСОЕ)

Сукупність ВК та/або ЛУЗОД, каналів зв’язку, апаратного та програмного забезпечення, а також баз даних обліку, функціонально об’єднаних з метою забезпечення збору, оброблення та передачі результатів вимірювань і формування даних обліку, які використовують у процесі обліку електроенергії.

АСОЕ, їх складові і дані, які використовують для комерційних (фінансових) розрахунків, називаються розрахунковими (комерційними).

АСОЕ, їх складові і дані, які використовують для контролю витрати електроенергії в технологічних процесах на електростанціях, підстанціях, підприємствах, у будівлях тощо, називають технічними (контрольними, внутрішніми) результат вимірювання

Значення фізичної величини, знайдене шляхом її вимірювання дані обліку

Значення облікових показників, які отримано в процесі здійснення обліку електроенергії

облік електроенергії

Процес формування даних обліку для забезпечення фінансових розрахунків на ринку електричної енергії або контролю витрати електроенергії в технологічних процесах

точка вимірювання

Місце в електричній мережі, в якому за допомогою засобів обліку вимірюють кількість електроенергії і значення електричної потужності

лічильник електроенергії інтервальиий

Лічильник електроенергії, який вимірює, фіксує та відображає кількість електроенергії, яка перетікає через точку вимірювання, за кожен з періодів інтеграції у вигляді масиву даних і за розрахунковий період у цілому період інтеграції

Інтервал часу, протягом якого інтервальиий лічильник вимірює, фіксує та/або відображає кількість електроенергії

лічильник електроенергії інтегральний

Лічильник електричної енергії, який вимірює і відображає кількість електроенергії, яка перетекла через точку вимірювання від початку вимірювання лічильник електроенергії розрахунковий

Лічильник, який використовують для розрахункового (комерційного) обліку електроенергії

лічильник електроенергії технічного обліку

Лічильник, який використовують для технічного обліку електроенергії

повірочна лабораторія

Підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює повірку засобів вимірювальної техніки тавро

Засіб пломбування виробника засобів вимірювальної техніки, повірочної лабораторії або електропередавальної організації

технічні умови на приєднання до електричних мереж (ТУ)

Установлений електропередавальною організацією згідно з чинним законодавством комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення електроустановок споживача, які повинні відповідати розрахунковим параметрам їх енергопостачання. ТУ можуть містити технічні рекомендації в частині улаштування ЛУЗОД або АСОЕ межа балансової належності

Точка розподілу електричних мереж між суб’єктами господарювання багатофункціональний лічильник електроенергії

Лічильник електроенергії, який крім вимірювання електроенергії та електричної потужності виконує ряд другорядних функцій, у тому числі видачу інформації в цифровому вигляді, моніторинг параметрів електричної мережі та якості електроенергії, відтворення та/або складання імпульсних сигналів, видачу або прийом команд тощо приєднана потужність

Сума номінальних потужностей генераторів, трансформаторів та (або) струмоприймачів електричної енергії, безпосередньо приєднаних до електричної мережі в точці приєднання.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Установлювані ЗВТ мають бути дозволеними до використання в Україні та мати чинний відбиток тавра виробника або повірочної лабораторії.

Технічні характеристики складових ВК, ЛУЗОД та АСОЕ мають відповідати умовам використання і вимогам документації виробника.

За наявності зустрічних перетікань електроенергії в точці вимірювання лічильники мають вимірювати і фіксувати кількість електроенергії для кожного напрямку окремо.

Облік активної електроенергії має забезпечувати визначення кіль кості енергії:

- переданої та отриманої іншими країнами та електроенергетичними системами;

- виробленої генераторами електростанцій;

- спожитої на власні та господарські (окремо) потреби електростанцій та підстанцій;

- відпущеної споживачам по лініях, які відходять від шин електростанції безпосередньо до споживачів;

- переданої іншим електропередавальним організаціям або отриманої від них;

- відпущеної споживачам з електричної мережі;

- відпущеної електростанціями в мережі електропередавальних організацій;

- спожитої споживачами екологічної броні;

- яка надійшла до електричних мереж електропередавальної організації з електричних мереж споживача.

Крім того, облік активної електроенергії в електропередавальній організації має забезпечувати можливість:

- визначення надходження електроенергії до електричних мереж різних класів напруги;

- складання балансів електроенергії;

- визначення втрат електричної енергії в елементах електричної мережі;

- здійснення контролю за дотриманням споживачами заданих ним режимів споживання електроенергії.

- Облік реактивної електроенергії має забезпечувати також можливість визначення кількості реактивної електроенергії, отриманої суб’єктом господарювання чи споживачем від електропередавальної організації або переданої їй тільки в тому разі, якщо за цими даними виконують розрахунки за неї або здійснюють контроль за дотриманням погодженого режиму роботи засобів генерації реактивної потужності споживача.

МІСЦЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

- Розрахункові ВК потрібно встановлювати на межі поділу мережі за балансовою належністю або на визначеній межі експлуатаційної відповідальності (за винятком випадків, передбачених 1.5.10-1.5.11).

Якщо напруга в точці вимірювання становить 110 кВ і більше, ВК має бути забезпечено основним і дублюючим лічильниками електричної енергії. Дублюючі лічильники, як правило, повинні отримувати вимірювальні сигнали від інших обмоток трансформаторів струму, ніж основні лічильники.

Засоби обліку треба встановлювати таким чином, щоб забезпечити технічну можливість безперешкодного доступу до них відповідальних працівників зацікавлених сторін.

- Розрахункові ВК активної електроенергії на електростанції потрібно встановлювати:

- на кожному генераторі з таким розрахунком, щоб враховувалася вся вироблена генератором електроенергія (для блоків генератор-трансформатор розрахункові ВК установлюють, як правило, на стороні вищої напруги трансформатора);

- на сонячних батареях (групі сонячних батарей), генераторах (групі генераторів) вітрових електростанцій та інших електростанціях альтернативної енергетики;

- для всіх приєднань шин генераторної напруги, за якими можлива реверсивна робота - ВК, які обліковують відпущену і отриману електроенергію;

- на міжсистемних лініях електропередавання - ВК, які обліковують відпущену і отриману електроенергію; ЗВТ повинні бути одного класу точності і мати однакові знаки похибки;

- для ліній усіх класів напруги, які відходять від шин електростанцій і належать споживачам (див. також 1.5.10).

Для ліній напругою до 10 кВ, які відходять від шин електростанцій, у всіх випадках треба передбачати кола обліку, збірки затискачів (див. 1.5,23) і місця для встановлення лічильників;

- для всіх трансформаторів і ліній, які живлять шини основної напруги (вище 1 кВ) власних потреб, ВК установлюють на стороні вищої напруги в разі, якщо трансформатори власних потреб електростанції живляться від шин 3 5 кВ і вище або відгалуженням від блоків на напругу вище 10 кВ; дозволено також установлювати ВК на стороні нижчої напруги трансформаторів;

- для ліній господарських потреб (наприклад, живлення механізмів і установок ремонтно-виробничих баз) і сторонніх споживачів, приєднаних до розподільного пристрою ВП електростанцій;

- для кожного обхідного вимикача або для шиноз’єднувального (міжсекцій- ного) вимикача, який використовують як обхідний для приєднань, що мають розрахунковий облік, - ВК, який обліковує відпущену і отриману електроенергію.

Електростанції потрібно обладнувати АСОЕ; зазначені системи слід використовувати для централізованого розрахункового і технічного обліку електроенергії.

- На електростанції потужністю до 1 МВт розрахункові ВК активної електроенергії дозволено встановлювати лише: для генераторів і трансформаторів власних потреб; для трансформаторів власних потреб та відхідних ліній; у місцях отримання електроенергії для власних потреб та видачі виробленої електроенергії.

- Розрахункові ВК активної електроенергії на підстанції потрібно встановлювати:

- для кожної лінії електропередавання, якщо вона живить окремого споживача, розрахунки з яким здійснюють за показами лічильника, що входить до складу ВК;

- для ліній електропередавання між двома електропередавальними організаціями - ВК, які обліковують відпущену і отриману електроенергію; за наявності відгалужень від цих ліній до мереж інших електропередавальних організацій - ВК, які обліковують відпущену і отриману електроенергію, на вводах у підстанції цих електропередавальних організацій;

- на трансформаторах власних потреб;

- для ліній господарських потреб та/або споживачів, приєднаних до шин власних потреб;

- для кожного обхідного вимикача або для шиноз’єднувального (міжсекцій- ного) вимикача, використовуваного як обхідний для приєднань, що мають розрахунковий облік, - ВК, який обліковує відпущену і отриману електроенергію.

Для ліній електропередавання напругою б кВ і більше у всіх випадках має бути виконано кола обліку, збірки затискачів (див. 1.5.23), а також передбачено місця для встановлення лічильників.

- Розрахункові ВК, які передбачено відповідно до 1.5,7 (підпункт 4) і 1.5.9 (підпункт 1), дозволено встановлювати не з боку живлення лінії електропередавання, а на приймальному кінці лінії в споживача у випадках, коли трансформатори струму на електростанціях і підстанціях, які вибрано за струмом КЗ або за характеристиками диференціального захисту шин, не забезпечують необхідної точності вимірювання.

- Розрахункові ВК на підстанції, що належить споживачеві, потрібно встановлювати:

- на вводі (приймальному кінці) лінії електропередавання в розподільний пристрій споживача відповідно до 1.5.10 за відсутності електричного зв’язку з іншою підстанцією енергосистеми або іншого споживача на напрузі живлення;

- на стороні вищої напруги трансформаторів підстанції споживача за наявності електричного зв’язку з іншою підстанцією електропередавальної організації або наявності іншого споживача на напрузі живлення.

Дозволено встановлювати ВК на стороні нижчої напруги силових трансформаторів у разі, якщо трансформатори струму, які вибрано за струмом короткого замикання або за характеристиками диференціального захисту шин, не забезпечують необхідної точності вимірювання кількості електроенергії, а також у разі, якщо в наявних убудованих трансформаторах струму відсутня обмотка необхідного класу точності.

У разі, якщо встановити додаткові комплекти трансформаторів струму зі сторони нижчої напруги силових трансформаторів для увімкнення розрахункових лічильників неможливо, засоби обліку електроенергії дозволено встановлювати на відхідних лініях електропередавання 6-10 кВ.

Для об’єкта споживача (крім багатоквартирних житлових будинків і населених пунктів) з приєднаною потужністю 150 кВт і більше або середньомісячним споживанням електроенергії понад 50 тис. кВт ■ год (фактичним за попередні 12 місяців або планованим) передбачають встановлення ЛУЗОД; за наявності на об’єкті двох або більше точок обліку із сумарною приєднаною потужністю понад 150 кВт треба передбачати об’єднання ЛУЗОД в АСОЕ;

- на стороні середньої та нижчої напруг силових трансформаторів, якщо на стороні вищої напруги застосовувати вимірювальні трансформатори не потрібно для інших цілей;

- на трансформаторах власних потреб, якщо електроенергія, відпущена на власні потреби, не обліковується іншими ВК; при цьому ВК, як правило, встановлюють на стороні нижчої напруги;

- на межі балансової належності мереж основного споживача і стороннього споживача (субспоживача), якщо від лінії або трансформаторів споживачів живиться ще сторонній споживач (субспоживач), який перебуває на самостійному балансі.

Окремі площадки вимірювання треба забезпечувати ВК, які дають можливість організувати розрахунковий облік за відповідним тарифом на всій площадці вимірювання.

За наявності в споживача електроустановок різних тарифікаційних груп розрахункові лічильники встановлюють на кожну тарифну групу, а за наявності в споживача струмоприймачів з різними режимами роботи установлюють багато- тарифні розрахункові лічильники.

- Для споживача, який розраховується за спожиту реактивну електроенергію або має на балансі джерела реактивної енергії, засоби обліку реактивної електроенергії потрібно встановлювати на тих самих елементах схеми, на яких встановлено засоби обліку активної електроенергії.

Якщо споживач може видавати реактивну електроенергію в мережу енергосистеми, то необхідно встановлювати лічильники, які обліковують відпущену і отриману реактивну електроенергію окремо.

ВИМОГИ ДО РОЗРАХУНКОВИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ

- Кожен установлений розрахунковий лічильник повинен мати на гвинтах, які кріплять кожух лічильника, пломбу з чинним відбитком тавра виробника або повірочної лабораторії, а на затискній кришці - пломбу електропередавальної організації. У разі використання лічильника для розрахунків з кількома юридичними особами на лічильнику допускається встановлювати пломби всіх зацікавлених сторін.

Лічильники та їх кола треба опломбовувати таким чином, щоб забезпечити безперешкодне (без зняття пломб) технічне обслуговування іншого електрообладнання цієї електроустановки.

- Облік електроенергії трифазного струму потрібно виконувати трифазними триелементними лічильниками. Облік електроенергії однофазного струму потрібно виконувати однофазними лічильниками безпосереднього увімкнення.

Основний і дублюючий лічильники одного приєднання повинні бути одного класу точності і мати однакові функціональні можливості. Струмові кола основного і дублюючого лічильників, як правило, потрібно приєднувати до різних вторинних обмоток трансформаторів струму і трансформаторів напруги.

Таблиця 1.5.1 - Технічні характеристики лічильників електроенергії

| Напруга, кВ | Приєднана потужність | Наявність функцій інтервального обліку і дистанційного зчитування показів | Клас точності лічильника енергії |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | активної | реактивної |
| 220-750 | Понад 63 МВ • А | Наявні | оде | 2 |
|  | До 63 МВ - А | Те саме | 0,58 | 2 |
| 110-150 | Понад 63 МВ - А |  | 0,28 | 2 |
|  | До 63 МВ • А | « « | 0,58 | 2 |
| 6-35 | Понад 1 МВ • А | «« | 0,58 | 2 |
|  | Від 160 кВ • А до 1 МВ * А | «« | 1,0 | 2 |
|  | До 160 кВ * А | Згідно з ТУ | 1,0 | 2 |
| ОД | Понад 63 кВ • А | Те саме | 1,0 | 2 |
|  | До 63 кВ * А | « « | 2,0 | 3 |

ГЛАВА 1,5 Облік електроенергії

- Класи точності і технічні характеристики лічильників електроенергії (розрахункових і технічних) мають бути не гіршими від наведених у табл. 1.5.1.

Лічильники електроенергії, які вмикають через трансформатори напруги, мають здійснювати контроль наявності використовуваних під час обліку напруг і видавати інформацію (сигнал) у разі їх зникнення.

ОБЛІК ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ

- Класи точності трансформаторів струму і трансформаторів напруги для приєднання розрахункових лічильників електроенергії мають бути не гіршими від наведених у табл. 1.5.2.

Дозволено використовувати блоки трансформаторів струму-трансформаторів напруги (комбіновані трансформатори), класи точності яких відповідають вимогам табл. 1.5.2.

У разі встановлення дублюючих лічильників трансформатори струму повинні мати не менше двох вторинних обмоток для вимірювання і обліку необхідного класу точності.

Таблиця 1.5.2 - Класи точності трансформаторів струму і трансформаторів напруги

| Напруга, кВ | Приєднана потужність | Клас точності трансформаторів |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | струму | напруги |
| 220-750 | Понад 50 МВт | 0,26 | 0,2 |
|  | До 50 МВт | 0,25 | 0,2 |
| 110-150 | Понад 50 МВт | 0,25 | 0,2 |
|  | До 50 МВт | 0,25 | 0,2 |
| 6-35 | Понад 1 МВт | 0,55 | 0,5 |
|  | Від 150 кВт до 1 МВт | 0,55 | 0,5 |
|  | До 150 кВт | 0,55 | 0,5 |
| 0,4 | Понад 50 кВт | 0,55 | - |
|  | До 50 кВт | - | - |

Марка, технічні характеристики і заводський номер вимірювального трансформатора мають бути доступними для зчитування; вимірювальний трансформатор треба позначати відповідно до схеми електроустановки.

- Дозволено застосовувати трансформатори струму із завищеним коефіцієнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту шин), якщо:

- у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,55 за максимального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора струму становитиме не менше ніж 40 % номінального струму лічильника, а за мінімального навантаження - не менше ніж 5 %;

- у разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,25 за максимального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора струму становитиме не менше ніж 20 % номінального струму лічильника, а за мінімального навантаження - не менше ніж 1 %.

- Приєднувати струмові кола основних лічильників до вторинних обмоток трансформаторів струму треба окремо від кіл захисту та електровимірювальних приладів.

Дозволено виконувати спільне приєднання струмових кіл основних лічильників і кіл захисту в разі, якщо окреме їх приєднання потребує встановлення додаткових трансформаторів струму, а спільне приєднання не призводить до зростання похибки вимірювання і забезпечує необхідні характеристики пристроїв релейного захисту.

Використовувати проміжні трансформатори струму для увімкнення розрахуй нових лічильників заборонено.

- Навантаження вторинних обмоток вимірювальних трансформаторів, до яких приєднують лічильники, мають відповідати діапазону значень, для яких унормовано клас точності.

Вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів і лічильники потрібно з'єднувати мідним ізольованим проводом (кабелем).

Переріз і довжину проводів і кабелів у колах напруги розрахункових лічильників потрібно вибирати такими, щоб втрати напруги в цих колах не перевищували:

- 0,12 % номінальної напруги - на виводах трансформатора напруги класу точності 0,25;

- 0,25 % номінальної напруги - на виводах трансформатора напруги класу точності 0,55.

Для забезпечення цієї вимоги дозволено застосовувати окремі кабелі від трансформаторів напруги до лічильників.

- Для приєднання розрахункових лічильників на напругу 110 кВ і вище потрібно встановлювати додаткові трансформатори струму (за відсутності вторинних обмоток для приєднання дублюючих лічильників, для забезпечення роботи лічильників у необхідному класі точності, за умов навантаження на вторинні обмотки тощо).

- Для обхідних вимикачів напругою НО і 220 кВ із вбудованими трансформаторами струму дозволено знижувати клас точності цих трансформаторів струму відносно зазначеного в 1.5.16, але не гірше ніж клас точності 0,55.

Для обхідного вимикача напругою 110 кВ і шиноз’єднувального (міжсекцій- ного) вимикача напругою 110 кВ, який використовують як обхідний, з окремо встановленими трансформаторами струму (які мають не більше трьох вторинних обмоток), дозволено вмикати струмові кола лічильника спільно з колами захисту.

Таке саме увімкнення лічильників дозволено для шиноз’єднувального (міжсесійного) вимикача на напругу 220 кВ, використовуваного як обхідний, з окремо встановленими трансформаторами струму, і на напругу 110-220 кВ із вбудованими трансформаторами струму.

- Для живлення кіл лічильників можна застосовувати як однофазні, гак і трифазні трансформатори напруги, у тому числі чотири- і п’ятистержневі, які застосовують для здійснення контролю ізоляції.

- Кола обліку слід виводити на самостійні збірки затискачів або секції в загальному ряду затискачів. За відсутності збірок затискачів необхідно встановлювати випробувальні блоки.

Затискачі мають забезпечувати закорочування вторинних кіл трансформаторів струму, вимкнення струмових кіл лічильника і кіл напруги в кожній фазі лічильника в разі його заміни або повірки, а також увімкнення еталонного лічильника без від’єднання проводів і кабелів.

Конструкція збірок і коробок затискачів розрахункових лічильників має забезпечувати можливість їх пломбування.

- Трансформатор напруги, використовуваний тільки для обліку і захищений на стороні вищої напруги запобіжниками, має бути обладнаним пристроєм контролю цілісності запобіжників, який видає сигнал (світловий, звуковий, телемеханіки).

- За декількох систем шин і в разі приєднання кожного трансформа тора напруги тільки до своєї системи шин має бути передбачено пристрій для перемикання кіл лічильників кожного приєднання на трансформатори напруги відповідних систем шин.

- На підстанціях споживачів конструкція решіток і дверей камер, у яких встановлено запобіжники на стороні вищої напруги трансформаторів напруги, які використовують для розрахункового обліку, має забезпечувати можливість їх пломбування.

Приводи роз’єднувачів трансформаторів напруги, використовуваних для розрахункового обліку, повинні мати пристосування для їх пломбування.

УСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ І ЕЛЕКТРОПРОВОДКА ДО НИХ

- Лічильники потрібно розміщувати в легкодоступних для обслуговування сухих приміщеннях, у вільному і не тісному для роботи місці. Робочий температурний діапазон лічильника має відповідати температурі умов використання протягом року. Лічильники загальнопромислового виконання заборонено встановлювати в приміщенні з агресивним середовищем.

Лічильники дозволено розміщувати в неопалюваних приміщеннях і коридорах розподільних пристроїв електростанцій і підстанцій, а також у шафах зовнішнього установлення.

- Лічильники, призначені для обліку електроенергії, яку виробляють генератори електростанцій, слід розміщувати в приміщеннях із середньою температурою навколишнього повітря від +15 до +25 °С. За відсутності таких приміщень лічильники рекомендовано розміщувати в спеціальних шафах, де зазначену температуру підтримують протягом усього року.

- Лічильники треба встановлювати в шафах, камерах комплектних розподільних пристроїв, на панелях, щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку конструкцію.

Лічильники потрібно кріпити до пластмасових або металевих щитків. Висота від підлоги до коробки затискачів лічильника має бути в межах 0,8-1,7 м.

- Для розрахункових лічильників, установлюваних на будівельних конструкціях і панелях, потрібно передбачати шафу (оболонку) відповідного кліма-

гичного виконання або нішу з дверцятами. Відстані між корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не меншими ніж 0,05 м. Дверцята треба закривати на механічний замок. Конструкція дверцят має забезпечувати можливість їх пломбування, зняття показів лічильника та увімкнення/вимкнення захисного апарата (за наявності) або контроль цілісності запобіжників (у разі їх встановлення) без відкривання дверцят і зняття пломби. Номінальні струми плавких вставок запобіжників і струми уставок спрацьовування захисних апаратів мають відповідати номінальному струму лічильника і значенню дозволеної до використання потужності,

Аналогічні шафи (ніші) потрібно використовувати для спільного розміщування лічильників і трансформаторів струму в разі виконання обліку на стороні нижчої напруги (на вводі у споживача).

Розрахункові лічильники приватних домоволодінь потрібно розміщувати в місцях, доступних для персоналу енергопостачальної компанії. Місце встановлення лічильника має бути визначене проектом та погоджене зі споживачем.

У багатоквартирних будинках, як правило, використовують лічильники з дис* танційним зчитуванням показів.

- Конструкції та розміри шаф, оболонок, ніш, щитків тощо мають забезпечувати зручний доступ до затискачів лічильників і трансформаторів струму. Крім того, має бути забезпечено можливість зручної заміни лічильника та установлення його з допустимим кутом нахилу (не більше ніж 3 градуси для індукційних лічильників класу точності 28 і 0,5 градуса для індукційних лічильників класу точності 0,55). Конструкція кріплення має також забезпечувати можливість установлення і знімання лічильника з лицьового боку.

- У електропроводці до лічильників заборонено виконувати з’єднання, окрім передбачених 1.5.23. На пристроях (кришках), які закривають первинні і вторинні кола засобів обліку, кришках кнопок управління комутаційних апаратів та автоматичних вимикачів, установлених у цих колах, кришках на збірках і колодках затискачів ліній зв’язку АСОЕ (ЛУЗОД) та в інших місцях, які унеможливлюють доступ до струмовідної частини схеми обліку, треба передбачати можливість встановлення пломб.

- Електропроводка до лічильників має відповідати вимогам цих Правил.

- Перерізи проводів і кабелів, які приєднують до лічильників, мають відповідати вимогам 3.4.4 (див. також 1.5.19), якщо інше не передбачено заводом- виробником в експлуатаційній документації.

- Під час монтажу електропроводки для приєднання лічильників безпосереднього увімкнення біля лічильників необхідно залишати кінці проводів завдовжки не менше ніж 120 мм. Ізоляція або оболонка нейтрального провідника на довжині 100 мм перед лічильником мають відрізнятися забарвленням від ізоляції (оболонки) фазних проводів.

- Для безпечного встановлення і заміни лічильників у мережах напругою до 380 В потрібно передбачати можливість вимкнення лічильника за допомогою встановленого до нього на відстані, не більшій ніж 10 м, комутаційного апарата або запобіжників. Зняття напруги треба передбачати з усіх фаз, які приєднують до лічильника.

Трансформатори струму, які використовують для приєднання лічильників на напругу до 380 В, потрібно встановлювати після комутаційних апаратів у напрямку потоку потужності.

- Заземлення лічильників, трансформаторів струму і трансформаторів напруги слід виконувати відповідно до вимог глави 1.7 цих Правил.

- Марка, технічні характеристики, заводський номер і тавра, щое на корпусі лічильника, мають бути доступними до зчитування.

За наявності на об’єкті декількох приєднань з окремим обліком електроенергії на панелі лічильників треба наносити маркування відповідно до однолінійної схеми електропостачання та розрахункові коефіцієнти приєднань.

ТЕХНІЧНИЙ ОБЛІК

- На електростанціях з агрегатами (блоками), не обладнаними АСОЕ, слід установлювати стаціонарні ВК або застосовувати інвентарні переносні ВК технічного обліку в системі ВП для можливості виконання розрахунків техніко- економічних показників. При цьому ВК активної електроенергії потрібно встановлювати в колах електродвигунів, які живляться від шин розподільного пристрою основної напруги (вище 1 кВ) власних потреб, і в колах усіх трансформаторів, які живляться від цих шин.

- На електростанціях з поперечними зв’язками (які мають загальний паропровід) потрібно передбачати установлення ВК технічного обліку активної електроенергії на стороні генераторної напруги підвищувальних трансформаторів.

- Вимірювальні комплекси активної електроенергії для технічного обліку треба установлювати на підстанціях напругою 35 кВ і вище електропередавальних організацій: на сторонах середньої та нижчої напруг силових трансформаторів; на кожній відхідній лінії електропередавання напругою 6 кВ і вище, яка знаходиться на балансі електропередавальної організації.

- На підприємствах треба передбачати установлення стаціонарних або застосування інвентарних переносних ВК для контролю за дотриманням лімітів витрат електроенергії цехами, технологічними лініями, окремими енергоємними агрегатами, для визначення витрат електроенергії на одиницю продукції або напівфабрикату.

Дозволено встановлювати ВК технічного обліку на вводі підприємства, якщо розрахунковий облік із цим підприємством виконують за допомогою лічильників, які встановлено на підстанціях або електростанціях енергосистем.

- Засоби вимірювальної техніки технічного обліку на підприємствах (лічильники і вимірювальні трансформатори) мають перебувати у віданні користувачів, Вимоги до пломбування лічильників технічного обліку визначають виключно їх користувачі.

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ОБЛІК ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

- Автоматизацію обліку електричної енергії потрібно передбачати за допомогою ЛУЗОД та/або АСОЕ. Характеристики лічильників мають відповідати вимогам 1.5.15 і нормативних документів, наведених у 1.5.2. Додаткові вимоги щодо АСОЕ наведено в розділі 3 цих Правил.

- Проект улаштування ЛУЗОД та/або АСОЕ для електроустановок споживача потрібно виконувати відповідно до технічного завдання, яке розробляють згідно з технічними умовами електропередавальної організації з урахуванням технічних рекомендацій.

Технічні рекомендації, як правило, включають відомості щодо:

- переліку даних, які передають до електропередавальної організації;

- протоколу передачі даних;

- переліку місць установлення засобів обліку;

- переліку місць установлення комунікаційного обладнання;

- параметрів каналів зв’язку, які будуть застосовуватись для зчитування даних з ЛУЗОД або обміну даними з АСОЕ споживача;

- апаратного та програмного інтерфейсу лічильників;

- граничних показників похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії;

- граничних показників розсинхронізації часу;

_ алгоритму приведення даних вимірювань з лічильників до даних, які будуть використовувати для проведення комерційних розрахунків;

- умов спільного використання ЛУЗОД.

Розроблення та погодження технічного завдання на проектування ЛУЗОД та/ або АСОЕ виконують відповідно до вимог чинних стандартів України, ПКЕЕ, цих Правил та інших нормативних документів щодо улаштування АСОЕ.

ГЛАВА 1.6 ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ
ВЕЛИЧИН

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Вимоги цієї глави поширюються на вимірювання електричних величин (напруги, струму, потужності, частоти) у колах електроустановок, яке здійснюють за допомогою стаціонарних засобів вимірювальної техніки (показуючих, реєструючих приладів, вимірювальних перетворювачів тощо).

Правила не поширюються на лабораторні вимірювання і на вимірювання, здійснювані за допомогою переносних приладів.

Вимірювання неелектричних величин, а також інших електричних величин, які потрібні у зв’язку з особливостями технологічного процесу або основного устаткування, але які не регламентовано цією главою, виконують на підставі відповідних нормативних документів.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій главі вжито терміни, визначені в законах і нормативних документах України, які стосуються електроенергетики та електротехніки.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Усі засоби вимірювальної техніки електричних величин необхідно повіряти, калібрувати або проводити їх метрологічну атестацію в установленому порядку. Необхідно застосовувати засоби вимірювальної техніки, внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки України, або ті, що пройшли метрологічну атестацію. Вони мають задовольняти таким основним вимогам:

- клас точності щитових вимірювальних приладів безперервного вимірювання має бути не гірше 1,5 (допускається застосовувати щитові вимірювальні прилади класу точності 2,5, якщо за їх допомогою не здійснюють безперервний контроль технологічного режиму роботи устаткування), вимірювальних приладів - не гірше 0,5;

-класи точності вимірювальних шунтів, додаткових резисторів, вимірювальних трансформаторів і перетворювачів мають бути не гірше класів точності, наведених у табл. 1.6.1;

- межі вимірювання приладів необхідно вибирати з урахуванням можливих найбільших відхилень вимірюваних величин від номінальних значень;

- прилади, що мають електроживлення тільки від зовнішнього незалежного джерела (без вбудованого в прилад додаткового незалежного джерела) необхідно обладнувати сигналізацією про зникнення цього електроживлення.

Таблиця 1.6.1 - Класи точності засобів вимірювальної техніки

| Клас точності |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| приладу | шунта, додаткового резистора | вимірювального перетворювача | вимірювального трансформатора |
| 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 (допускається 0,5) |
| 1,0 | 0.5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1,5 (2,5) (див. 1.6.2) | 0,5 | 1,0 | 1,0 |

- Установлювати засоби вимірювальної техніки, як правило, необхідно в пунктах, звідки здійснюють управління або періодичний контроль технологічного режиму роботи обладнання.

На підстанціях і гідроелектростанціях без постійного чергування виробничого (електротехнічного) персоналу стаціонарні показуючі засоби вимірювальної техніки допускається не встановлювати. При цьому необхідно передбачати:

- установлення засобів вимірювальної техніки з можливістю автоматичного або «за викликом» передавання необхідних параметрів каналами телекомунікацій на диспетчерський пункт вищого рівня;

- місця для приєднання переносних засобів вимірювальної техніки виробничим (електротехнічним) персоналом.

- Вимірювання на лініях електропередавання (ЛЕП) напругою 330 кВ і вище, а також на генераторах і силових трансформаторах необхідно здійснювати безперервно.

На генераторах і силових трансформаторах гідроелектростанцій допускається здійснювати вимірювання періодично за допомогою засобів централізованого контролю.

Допускається здійснювати вимірювання «за викликом» на спільний для декількох приєднань (за винятком зазначених у першому абзаці) комплект показуючих засобів вимірювальної техніки, а також застосовувати інші засоби централізованого контролю.

- У разі встановлення реєструючих засобів вимірювальної техніки у оперативному контурі пункту управління, показуючі засоби вимірювальної техніки для безперервного вимірювання тих самих величин допускається не встановлювати.

ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ

- Струм необхідно вимірювати в колах усіх напруг, де це необхідно для систематичного контролю технологічного процесу або устаткування.

- Постійний струм необхідно вимірювати в колах:

ГЛАВА 1.6 Вимірювання електричних величин

- генераторів постійного струму і силових перетворювачів;

- акумуляторних батарей, зарядних, підзарядних і розрядних пристроїв;

- збудження синхронних генераторів, компенсаторів, а також електродвигунів із регульованим збудженням;

- електродвигунів приводу живлення подачі палива;

~ електродвигунів аварійних маслонасосів змащування турбоагрегатів;

- електродвигунів аварійних маслонасосів ущільнення валів турбогенераторів.

Засоби вимірювальної техніки постійного струму повинні мати індикацію

щодо напрямку перетікання струму або двосторонні шкали, якщо можлива зміна напрямку струму.

- У колах змінного трифазного струму слід, як правило, вимірювати струм однієї фази.

Струм кожної фази необхідно вимірювати в колах:

- синхронних, асинхронизованих генераторів, компенсаторів незалежно від потужності;

- ліній електропередавання з пофазним керуванням вимикачем;

- ліній електропередавання з поздовжньою компенсацією і ліній електропередавання, для яких передбачається можливість тривалої роботи в неповнофазному режимі.

В обґрунтованих випадках може бути передбачено вимірювання струму кожної фази ЛЕП напругою 330 кВ і вище з трифазним управлінням вимикачем;

- установок, які працюють із несиметрією навантажень по фазах (наприклад, електродугові печі, електротермічні, електрозварювальні установки тощо).

- Реєстрацію струму необхідно здійснювати:

- на одній із фаз статора генератора потужністю 12 МВт і більше;

- на одній із фаз статора синхронного компенсатора потужністю 25 МВАр і більше;

- ротора генераторів із безпосереднім охолодженням 12 МВт і більше;

- на одній із фаз ЛЕП напругою від 220 кВ до 500 кВ електростанцій і трьох фаз ЛЕП напругою 750 кВ,

ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГИ

- Напругу, як правило, вимірюють:

- на секціях збірних шин постійного і змінного струму, які можуть працювати окремо, а також на ЛЕП у разі відсутності збірних шин розподільних пристроїв підстанцій (схеми «місток», «блок лінія-трансформатор», «чотирикутник», «розширений чотирикутник» тощо).

Допускається встановлювати один засіб вимірювальної техніки із перемиканням на декілька точок вимірювання.

На підстанціях допускається вимірювати напругу тільки на боці нижчої напруги, якщо встановлювати трансформатор напруги на боці вищої напруги не має потреби для інших цілей;

- у колах генераторів постійного і змінного струму, синхронних компенсаторів, а також в окремих випадках у колах агрегатів спеціального призначення. У разі автоматизованого луску генераторів або інших агрегатів установлювати на них засіб вимірювальної техніки для безперервного вимірювання напруги не обов’язково;

- у колах збудження синхронних машин потужністю 1 МВт і більше. У колах збудження гідрогенераторів вимірювати напругу не обов’язково;

- на боці нижчої або середньої напруги автотрансформаторів 330 кВ і вище з регулюванням напруги в нейтралі для можливості контролю перезбудження маг- нітопроводу;

- у колах силових перетворювачів, акумуляторних батарей, зарядних і підза- рядних пристроїв;

- у колах установок, які працюють із несиметрією навантажень по фазах (наприклад, електродугові печі, електротермічні, електрозварювальні установки тощо).

- У трифазних мережах вимірюють, як правило, одну міжфазну напругу. У мережах напругою понад 1 кВ з ефективно заземленою нейтраллю для контролю справності кіл напруги допускається вимірювати три міжфазні напруги за допомогою одного засобу вимірювальної техніки (із перемиканням).

- Клас точності щитових засобів вимірювальної техніки безперервного вимірювання на збірних шинах напругою 110 кВ і вище електростанцій і підстанцій, які є вузловими в енергосистемі (у частині ведення режиму), має бути не гірше 1,0.

- На збірних шинах напругою 110 кВ і вище електростанцій і підстанцій, які є вузловими в енергосистемі (у частині ведення режиму), на блочних синхронних та асинхронизованих генераторах потужністю 12 МВт і більше, синхронних компенсаторах потужністю 25 МВАр і більше необхідно реєструвати значення однієї міжфазної напруги (або відхилення напруги від заданого значення).

КОНТРОЛЬ ІЗОЛЯЦІЇ

- У мережах змінного струму напругою понад 1 кВ з ізольованою, компенсованою і/або заземленою нейтраллю через резистор, у мережах змінного струму напругою до 1 кВ з ізольованою нейтраллю, як правило, необхідно здійснювати автоматичний контроль ізоляції, що діє на сигнал у разі зниження опору ізоляції однієї з фаз нижче заданого значення, з наступним контролем асиметрії напруги за допомогою показуючого засобу вимірювальної техніки (із перемиканням).

У мережах постійного струму з ізольованими полюсами або з ізольованою середньою точкою, як правило, необхідно здійснювати автоматичний контроль ізоляції, що діє на сигнал у разі зниження опору ізоляції одного з полюсів нижче заданого значення, з наступним контролем асиметрії напруги за допомогою показуючого засобу вимірювальної техніки (із перемиканням).

У мережах об’єднаного силового та оперативного постійного струму з ізольованими полюсами електростанцій і підстанцій, як правило, здійснюють автоматичний контроль ізоляції, що діє на сигнал у разі зниження опору ізоляції одного з полюсів нижче заданого значення і вимірювання напруги між кожним з полюсів і * землею», а також між полюсами.

Необхідно здійснювати контроль ізоляції шляхом періодичних вимірювань напруг з метою візуального контролю асиметрії напруг.

На підстанціях напругою 330 кВ і вище необхідно реєструвати напругу полюсів акумуляторної батареї, при цьому максимальне значення напруги полюсів батареї відносно «землі» необхідно брати орієнтовно 1,5Ї7ак 6ш,.

ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ

- Потужність необхідно вимірювати в колах:

- генераторів - активну і реактивну. На електростанціях із установленою потужністю 200 МВт і більше необхідно також вимірювати і сумарну активну потужність. Рекомендовано вимірювати сумарну активну потужність електростанцій із установленою потужністю, меншою ніж 200 МВт, за необхідності автоматичного передавання цього параметра на вищий рівень оперативного управління;

- на генераторах, якщо вони працюють у блоці з трансформатором - активну і реактивну.

Клас точності щитових показуючих засобів вимірювальної техніки на генераторах потужністю 100 МВт і більше має бути не гірше 1,0;

- конденсаторних батарей потужністю 25 МВАр і більше та синхронних компенсаторів - реактивну;

- трансформаторів і ЛЕП напругою 6 кВ і вище, що живлять власні потреби теплових електростанцій - активну;

- підвищувальних двообмоткових трансформаторів електростанцій - активну і реактивну;

- триобмоткових підвищувальних трансформаторів (або автотрансформаторів із використанням обмотки нижчої напруги) — активну і реактивну. Активну і реактивну потужності необхідно вимірювати на боці середньої і нижчої напруг;

- знижувальних трансформаторів напругою 220 кВ і вище - активну і реактивну потужності, напругою 110-150 кВ - активну потужність. Активну і реактивну потужності необхідно вимірювати на боці середньої і нижчої напруг;

- на підстанціях напругою від 110 кВ до 220 кВ без вимикачів на боці вищої напруги потужність допускається не вимірювати. При цьому необхідно передбачати місця для приєднання контрольних показуючих або реєструючих засобів вимірювальної техніки;

- ЛЕП напругою 110 кВ і вище з двостороннім живленням - активну і реактивну;

- ЛЕП напругою від 110 кВ до 220 кВ підстанцій за схемою «місток» (за наявності щита управління) - активну та реактивну;

- обхідних вимикачів - активну та реактивну.

- У разі встановлення щитових показуючих засобів вимірювальної техніки у колах, у яких напрямок потужності може змінюватися, ці засоби вимірювальної техніки повинні мати індикацію щодо напрямку перетікання потужностей або двосторонню шкалу. Клас точності цих засобів вимірювальної техніки має бути не гірше 1,0, а вимірювальних перетворювачів - не гірше 0,5.

- На інших елементах підстанцій, де для періодичного контролю режимів мережі необхідно вимірювати перетікання активної та реактивної потужностей, необхідно передбачати можливість приєднання контрольних переносних засобів вимірювальної техніки.

- Реєстрацію потужності необхідно здійснювати:

- на генераторах потужністю 60 МВт і більше - активну та реактивну;

- на електростанціях із установленою потужністю 200 МВт і більше - сумарну активну.

ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ

- Вимірювання частоти необхідно здійснювати:

- на кожній секції шин генераторної напруги;

- на кожному генераторі блочної електростанції;

- на кожній системі (секції) шин вищої напруги електростанції;

- у вузлах можливого поділу енергосистеми на несинхронно працюючі частини.

- Реєстрацію частоти або її відхилення від заданого значення необхідно здійснювати:

- на електростанціях із установленою потужністю 200 МВт і більше;

- на електростанціях із установленою потужністю 6 МВт і більше, які працюють ізольовано.

- Абсолютна похибка реєструючих частотомірів на електростанціях, які беруть участь у регулюванні потужності, має бути не гірше ±0,1 Гц.

ВИМІРЮВАННЯ В РАЗІ СИНХРОНІЗАЦІЇ

- Для вимірювань у разі точної (ручної або напівавтоматичної) синхроні зації необхідно передбачати такі засоби вимірювальної техніки: два вольтметри (або подвійний вольтметр), два частотоміри (або подвійний частотомір), синхроноскоп.

РЕЄСТРАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
В АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ

- Для автоматичної реєстрації аварійних і аномальних процесів у електричній частині енергосистеми на всіх нововведених і реконструйованих об’єктах необхідно передбачати цифрові багатоканальні реєстратори аварійних сигналів (РАС) з аналоговими і дискретними входами, реєстрацією передаварійного режиму і можливістю автоматичного передавання даних каналами телекомунікацій, у тому числі окремих або вбудованих у пристрої захисту на мікропроцесорах.

Розстановку реєстраторів аварійних сигналів на об’єктах енергогенеруючих, енергопостачальних компаній, а також вибір електричних параметрів, які ними реєструють, як правило, слід здійснювати за погодженням із об’єднаною енергетичною системою України (електроенергетичними системами) та відповідно до рекомендацій, наведених у табл. 1.6.2 і 1.6.3, які також необхідно коригувати з урахуванням можливостей цифрової техніки.

Кількість сигналів, що реєструється реєстраторами аварійних подій, вибирають залежно від схеми об’єкта.

Вибір кількості реєстраторів має бути пов’язаним з необхідністю резервування запису певних параметрів у разі виведення одного з РАС.

За погодженням із об’єднаною енергетичною системою України (електроенергетичними системами) енергогенеруючі та енергопостачальні компанії можуть передбачати додаткове встановлення реєструючих засобів вимірювальної техніки з прискореним записом у разі аварії (для реєстрації необхідних додаткових електричних параметрів, не контрольованих за допомогою реєстраторів аварійних сигналів енергосистемою).

Таблиця 1.6.2 - Рекомендації щодо розстановки реєстраторів аварійних сигналів на об’єктах електроенергосистем

| Напруга розподільного пристрою, кВ | Схема розподільного пристрою | Кількість ліній, підключених до секції (системи шин) розподільного пристрою | Кількість установлюваних реєстраторів аварійних сигналів |
| --- | --- | --- | --- |
| 750 | Будь-яка | Будь-яка | Один для кожної лінії |
| 500 | Те саме | Одна або дві | Один для кожної лінії |
| 500 | « « | Три або більше | Один для кожної лінії (переважно хоча б на одній з ліній із записом передаварійного режиму) |
| 330 | « « | Одна | Не встановлюється |
| 330 | « « | Дві або більше | Один для кожної лінії |
| 220(150) | Із секціями або системами шин | Одна або дві на кожну секцію або робочу систему шин | Один для двох секцій або робочих систем шин |
| 220(150) | Те саме | Три або чотири на кожну секцію або робочу систему шин | Один для кожної секції або робочої системи шин |
| 220(150) | « <і | П’ять або більше на кожну секцію або робочу систему шин | Один-два для кожної секції або робочої системи шин з одним пусковим пристроєм |
| 220(150) | Полуторна або «багатокутник» | Три або більше | Один для трьох-чотирьох ліній або для кожної системи шин |
| 220(150) | Без вимикачів 220 кВ або а одним вимикачем | Одна або дві | Не встановлюється |
| 220(150) | «Трикут ник», «чотири кутник», «місток» | Те саме | Допускається установлювати один реєстратор аварійних сигналів, якщо на протилежних кінцях ліній 220 кВ немає реєстраторів аварійних сигналів або підстанції на протилежних кінцях ліній мають іншого власника |

Кінець таблиці 1.6.2

| Напруга розподільного пристрою, кВ | Схема розподільного пристрою | Кількість ліній, підключених до секції (системи шин) розподільного пристрою | Кількість установлюваних реєстраторів аварійних сигналів |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | Із секціями або системами шин | Одна-три на кожну секцію або систему шин | Один для двох секцій або робочих систем шин |
| 110 | Те саме | Чотири-шість на кожну секцію або робочу систему шин | Один для кожної секції або робочої системи шин |
| 110 | « « | Сім або більше на кожну секцію або робочу систему шин | Один для кожної секції або робочої системи шин. Допускається установлювати два реєстратори аварійних сигналів для кожної секції або робочої системи шин |
| 110 | Без вимикачів на боці ліній НО кВ, за схемами << місток >>, «трикутник», «чотирикутник» | Одна або дві | Не встановлюється |

Таблиця 1.6.3 - Рекомендації щодо вибору електричних параметрів реєстри торів аварійних сигналів

| Напруга розподільного пристрою, кВ | Параметри, рекомендовані для реєстрації аварійних сигналів |
| --- | --- |
| 750,500,330 | Фазна напруга трьох фаз ліній. Напруга і струм нульової послідовності ліній. Струми двох або трьох фаз ліній. Струм підсилювача потужності, струм приймання високочастотного приймача і положення контактів вихідного проміжного реле високочастотного захисту |
| 220,110 | Фазна напруга і напруга нульової послідовності секції або робочої системи шин. Струми нульової послідовності ліній, приєдна них до секції або робочої системи шин. Фазні струми (двох або трьох фаз) найбільш відповідальних ліній. Струми приймання високочастотних приймачів диференціально-фазних захистів між- еистемних ліній електропередавання |

- На електричних станціях (блок-станціях), що належать споживачам і мають зв’язок з енергосистемою через ЛЕП напругою 110 кВ, на кожній системі шин напругою 110 кВ необхідно передбачати цифрові багатоканальні реєстратори аварійних сигналів, які використовують для аналізу роботи релейного захисту, автоматики і телемеханіки та визначення місць пошкоджень на лініях. Ці реєстратори, як правило, повинні реєструвати напруги (фазні і нульової послідовності) відповідної системи шин, струми генераторів за потужності 100 МВт і більше (блок генератортрансформатор) та ЛЕП (фазні і нульової послідовності), які зв’язують блок-станцію з системою. Перелік реєстрованих параметрів погоджує енергосистема.

- На енергооб’єктах напругою 110 кВ і вище необхідно реєструвати напругу від усіх вимірювальних ТН, установлених на енергооб’єкті, а саме:

- фазні напруги V, VVс від обмотки, включеної по схемі «зірка»;

- напруги нульової послідовності від обмотки, включеної по схемі «розімкне- ний трикутник».

За наявності на ЛЕП напругою 750 кВ двох ТН напруга має реєструватися напруга від обох ТН.

На енергооб’єктах напругою 330 кВ і вище необхідно реєструвати фазні струми ІА, Ів, Іс і струми нульової послідовності ЗЦ всіх приєднань напругою 110 кВі вище.

Для приєднань, що мають два вимикачі, необхідно реєструвати струми в кожному вимикачеві.

За наявності на ЛЕП шунтуючих реакторів необхідно реєструвати струми шунтуючого реактора.

За наявності на ЛЕП лінійних трансформаторів струму необхідно реєструвати струми ЛЕП.

- Вимоги до живлення реєстраторів аварійних подій.

Для забезпечення безперебійного живлення всі реєстратори аварійних подій треба розраховувати на живлення від двох гальванічно не зв’язаних мереж первинного електроживлення:

- від мережі однофазного змінного струму частотою 50 Гц та мережі постійного струму напругою 220 В - для енергооб’єктів з однією акумуляторною батареєю;

- для енергоб’єктів, де встановлено дві акумуляторні батареї, живлення реєстраторів виконувати від двох акумуляторних батарей.

- Для реєстрації дії пристроїв протиаварійної системної автоматики, релейного захисту та роботи телемеханіки на всіх нововведених і реконструйованих об’єктах додатково необхідно передбачати цифрові багатоканальні реєстратори аварійних сигналів. Розстановку цих реєстраторів і вибір параметрів, які нимиреє- струютв, необхідно передбачати в проектах протиаварійної системної автоматики.

- Для визначення місць пошкоджень на ЛЕП напругою 110 кВ і вище довжиною понад 20 км необхідно передбачати прилади для дистанційного визначення місць пошкоджень. Реєстратори необхідно підключати до обмоток трансформаторів струму класу 10Р (5Р).

Рекомендовано використовувати можливості визначення місць пошкодження на ЛЕП в реєстраторах аварійних сигналів.

- На ЛЕП напругою 6-10 кВ рекомендовано встановлювати фіксуючі прилади:

- амперметри;

- вольтметри;

- покажчики місць пошкоджень, що реагують на струм і напругу зворотної послідовності і за якими визначають місце пошкодження на лініях,

- На боці вищої напруги підстанції для визначення місць пошкоджень на ЛЕП напругою від 330 кВ до 750 кВ і на ЛЕП напругою 220 кВ у разі наявності не менше двох ЛЕП напругою 220 кВ довжиною понад 100 км без відгалужень або довжиною її ділянки до першого відгалуження понад 80 км необхідно передбачати автоматичні імпульсні шукачі місць пошкоджень.

- Для визначення місць пошкоджень ЛЕП напругою 220 кВ, які розташовано в зоні скельних порід, або ЛЕП з важкодоступними трасами у гірській або болотистій місцевості необхідно передбачати автоматичні імпульсні шукачі місць пошкоджень.

ГЛАВА 1.7 ЗАЗЕМЛЕННЯ І ЗАХИСНІ ЗАХОДИ
ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ця глава Правил поширюється на електроустановки змінного і постійного струму, призначені для виробництва, перетворення, трансформації, передавання та розподілу електроенергії нового будівництва, а також на ті, які реконструюють або технічно переоснащують.

Вимоги цієї глави можуть також поширюватися на діючі електроустановки з метою підвищення їх електробезпеки.

Заходи від ураження електричним струмом в електроустановках напругою до 1 кВ будинків і споруд (житлових, адміністративно-побутових, громадських, цехових тощо) регламентуються ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в электроустановках будинків і споруд», якщо вони не понижують рівня вимог щодо безпеки, наведених у цій главі.

- Щодо заходів від ураження електричним струмом електроустановки лоділяють:

- на електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах із глухоза- земленою нейтраллю;

- на електроустановки напругою до 1 кВ в електричних мережах з ізольованою нейтраллю;

- на електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю;

- на електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах із глухо- заземленою або ефективно заземленою нейтраллю.

Примітка. Вимоги в;ієї глави до електроустановок напругою до 1 кВ стосуються також електроустановок напругою до 1,5 кВ постійного та випрямленого струму, змінна складова якого не перевищує 10 % діючого значення.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

- ураження електричним струмом (англ, еквівалент «electric shock»)

Патофізіологічний стан, спричинений проходженням електричного струму

через тіло людини або тварини

- електрична мережа з ефективно заземленою нейтраллю

Трифазна електрична мережа напругою понад 1 кВ, у якій коефіцієнт замикання на землю не перевищує 1,4

коефіцієнт замикання на землю в трифазній мережі

Відношення різниці потенціалів між непошкодженою фазою і землею в точці замикання на землю другої або двох інших фаз до різниці потенціалів між фазою і землею в цій точці до замикання

- глухозаземлена нейтраль

Нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад, через трансформатори струму). Глухозаземленим може бути також вивід джерела однофазного струму або полюс джерела постійного струму у двопровідних мережах, а також середня точка джерела в трипровідних мережах змінного і постійного струму середня точка

Спільна точка між двома симетричними елементами електричного кола, протилежні кінці яких приєднано до різних лінійних провідників того самого кола лінійний (фазний) провідник

Провідник, який у нормальному режимі роботи електроустановки перебуває під напругою і використовується для передавання і розподілу електричної енергії, але не є провідником середньої точки або нейтральним провідником

- ізольована нейтраль

Нейтраль генератора або трансформатора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через прилади сигналізації, вимірювання, захисту, заземлювальні дугогасні реактори і подібні до них пристрої, що мають великий опір' компенсована нейтраль

Нейтраль генератора або трансформатора, приєднана до заземлювального пристрою через дугогасні реактори для компенсації ємнісного струму в мережі з ізольованою нейтраллю під час однофазних замикань на землю заземлена через резистор нейтраль

Нейтраль генератора або трансформатора в мережі з ізольованою або компенсованою нейтраллю, приєднана до заземлювального пристрою через резистор, наприклад, для захисту мережі від перенапруг або (і) виконання селективного захисту в разі замикання на землю

- провідна частина

Будь-яка частина, яка має властивість проводити електричний струм

- провідник

Провідна частина, призначена для проведення електричного струму певного значення

- струмовідна частина

Провідник або провідна частина, що перебуває в процесі її нормальної роботи під напругою, включаючи нейтральний провідник, але не РЛіУ-провідник небезпечна струмовідна частина

Струмовідна частина, яка за певних умов може спричинювати небезпечне ураження електричним струмом

- відкрита провідна частина

Провідна частина електроустановки, доступна для дотику, яка в процесі роботи не перебуває під робочою напругою, але може опинитися під напругою в разі пошкодження ізоляції етрумовідних частин (наприклад, корпуси електрообладнання тощо)

- стороння провідна частина

Провідна частина, яка не е частиною електроустановки, здатна виносити електричний потенціал, як правило, електричний потенціал локальної землі (наприклад, рейки під’їзних колій, будівельні металоконструкції, металеві труби і оболонки комунікацій тощо)

- прямий дотик

Електричний контакт людей або тварин із струмовідними частинами, що перебувають під напругою, або наближення до них на небезпечну відстань

електричний контакт

Стан двох або більше провідних частин, які дотикаються одна до одної випадково або навмисно і утворюють єдину безперервну провідну частину

- непрямий дотик

Електричний контакт людей або тварин з відкритою провідною частиною, яка опинилася під напругою внаслідок пошкодження ізоляції

- основний захист

Захист, який запобігає ураженню електричним струмом за відсутності пошкодження ізоляції

- захист за наявності пошкодження (у разі непрямого дотику)

Захист, який запобігає ураженню електричним струмом у разі одиничного пошкодження ізоляції

- заземлювач

Провідна частина (провідник) або сукупність з’єднаних між собою провідних частин (провідників), які перебувають в електричному контакті із землею безпосередньо або через проміжне провідне середовище, наприклад, бетон

- штучний заземлювач

Заземлювач, який спеціально виконують з метою заземлення

- природний заземлювач

Провідна частина, яка крім своїх безпосередніх функцій одночасно може виконувати функції заземлювача (наприклад, арматура фундаментів та інженерних комунікацій будівель і споруд, підземна частина металевих і залізобетонних опор ПЛ тощо)

- електрично незалежний заземлювач (незалежний заземлювач)

Заземлювач, розташований на такій відстані від інших заземлювачів, що струми

розтікання з них суттєво не впливають на електричний потенціал незалежного заземлювача

- заземлювальний провідник

Провідник, який з’єднує заземлювач з визначеною точкою системи або електроустановки чи обладнання

- заземлювальний пристрій

Сукупність електрично з’єднаних між собою заземлювача і заземлювальних провідників, включаючи елементи їх з’єднання

- заземлення

Виконання електричного з’єднання між визначеною точкою системи, установки або обладнання і заземлювальним пристроєм захисне заземлення

Заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання з метою забезпечення електробезпеки.

Примітка, У більш широкому розумінні поняття «заземлення» означає виконання електричного з’єднання між точкою системи, установки або обладнання і локальною землею (див. 1.7.31). З’єднання з локальною землею може бути навмисним, ненавмисним і випадковим, а також постійним або тимчасовим.

функціональне (робоче) заземлення

Заземлення точки чи точок системи, установки або обладнання, не пов’язане з електробезпекою (наприклад, для забезпечення електромагнітної сумісності)

- захисний провідник {PJS-провідник, від англ. «protective earthing» - захисне заземлення)

Провідник, призначений для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції (наприклад, провідник для з’єднання відкритих провідних частин із заземлювачем, заземлювальним провідником, іншими відкритими провідними частинами, сторонніми провідними частинами, заземленою струмовідною частиною, глухозаземленою нейтральною точкою джерела живлення тощо)

захисний заземлювальний провідник

Зазємлювальний провідник, призначений для захисного заземлення провідник системи зрівнювання (вирівнювання) потенціалів Захисний провідник, призначений для захисного зрівнювання (вирівнювання)’ потенціалів

- нейтральний провідник (iV-провідник)

Провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, електрично з’єднаний з нейтральною точкою джерела живлення, який використовують для розподілу електричної енергії нейтральна точка

Спільна точка з’єднаної за схемою «у зірку» багатофазної системи або заземлена точка однофазної системи

провідник середньої точки (М-провід ник)

Провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, електрично з’єднаний з середньою точкою джерела живлення, який використовують для розподілу електричної енергії

- Р£ЛГ-провідник

Провідник в електроустановках напругою до 1 кВ, який поєднує в собі функції захисного (Р£-) і нейтрального (N-) провідників.

Примітка. Терміни «нейтральний» і « захисний» провідники в системі TN є синонімами відповідних термінів «нульовий робочий» і «нульовий захисний» провідники, які були в попередніх нормативних документах України і не відповідали термінам міжнародних стандартів.

- тип заземлення системи

Позначення, яке характеризує влаштування нейтрального провідника (Л’-про- відника) або провідника середньої точки (М-провідника) і з’єднання з землею

струмовідних частин джерела живлення та відкритих провідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ.

Відповідно до ГОСТ 30331.2-93 (МЭК 364-3-93) «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» у цій главі прийнято такі позначення типу заземлення системи: система ТУ

Система, в якій мережа живлення має глухе заземлення однієї точки струмовідних частин джерела живлення, а електроприймачі і відкриті провідні частини електроустановки приєднуються до цієї точки за допомогою відповідно 74- або М- і захисного Р£-провідників; система ТІЧ-Я

Система ТІЧ, в якій М- або М- і Р£-провідники розділено по всій мережі; система ТГЧ-С

Система ТЫ, в якій ТУ- або М- і РР-провідники поєднано в одному РЕМ- провіднику по всій мережі; система ТГЧ-С-Б

Система ТЇЧ, в якій Ы- або М- і РР-провідники поєднано в одному провіднику в частині мережі, починаючи від джерела живлення; система ТТ

Система, одну точку струмовідних частин джерела живлення якої заземлено, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до РР-провідника, з’єднаного із заземлювачем, електрично не залежним від заземлювача, до якого приєднано точку струмовідних частин джерела живлення; система ІТ

Система, в якій мережу живлення ізольовано від землі або її заземлено через прилади або (і) пристрої, що мають великий опір, а відкриті провідні частини електроустановки приєднано до заземленого РР-провідника.

- Лт-провідник (М-провідник);

- РРТУ-провідник;

- захисний провідник (РР-провідник)

На рисунках 1.7.1 і 1.7.2 подано приклади виконання систем ТІУ, ТТ та ІТ у трифазних електроустановках змінного та в електроустановках постійного струму напругою до 1 кВ, де прийнято такі умовні позначення:

Буквені позначення типу заземлення системи означають: перша буква - характер заземлення джерела живлення:

Т (від лат, «terra» ~ земля)

Безпосереднє приєднання однієї точки струмовідних частин джерела живлення до заземлювального пристрою. У трифазних мережах такою точкою, як правило, є нейтрала джерела живлення (якщо нейтраль недоступна, то заземлюють фазний провідник), у трипровідних мережах однофазного струму і постійного струму - середня точка, а у двопровідних мережах - один з виводів джерела однофазного струму або один з полюсів джерела постійного струму;

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Система

та

аж

РЕМ

Система

та

Система

та

дж

Система

тт

ДЖ

ыс

нейтраль

нейтраль

не розподілено

розподілено

Система ІТ

ДЖ - джерело живлення; Ь1,Е2, ЬЗ - лінійні (фазні) провідники;

- - заземлювач джерела живлення; 2 - відкриті провідні частини;

З	- заземлювач відкритих провідних частин; 4 - захисний заземлювальнии

провідник (заземлення системи позначено потовщеними лініями )

Рисунок 1.7.1 - Приклади виконання систем ТІМ-о, ТЫ-С, ТІЧ-С-й, ТТ і ІТ

у трифазних електроустановках змінного струму напругою до 1 кВ

ГЛАВА 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом дж

Система ТМ-З

РЕп

Система Тїї-С

ДЖ

PEN

PEN

\1-1

Система ТІЧ-С-Я

\21

ҐК^

Система ТТ

ДЖ

•СуТ

дж

ДЖ

Система ІТ

ДЖ - джерело живлення; Ь,, Ь - лінійні провідники; М - провідник середньої точки; 11- заземлювач лінійного провідника; 1-2 - заземлювач провідника середньої точки; 2 - відкриті провідні частини; 3 - заземлювач відкритих

провідних частин; 4 - захисний заземлювальний провшіик
(заземлення системи поз)іачено потовщеними лініями)

Рисунок 1.7.2 - Приклади виконання систем Т№о, ТгСС, Ш-С-Н, ІТ і ІТ

в електроустановках постійного струму напругою до 1 кВ

І (від англ. «isolated» - ізольований)

Усі струмовідні частини джерела живлення ізольовано від землі або одну точку заземлено через великий опір (наприклад, через опір приладів контролю ізоляції);

друга буква - характер заземлення відкритих провідних частин електроустановки:

Лг (від англ. «neutral» ~ нейтраль)

Безпосередній зв ’язок відкритих провідних частин електроустановки з точкою заземлення джерела живлення;

Т

Безпосередній зв’язок відкритих провідних частин із землею, незалежно від характеру заземлення джерела живлення із землею.

Наступні букви в системі TN позначають влаштування нейтрального N- і захисного Р£-провідників:

S (від англ. «separate» - розділяти)

Функції N- і Рії-провідників виконують окремі провідники;

С (від англ, «combine» - об’єднувати)

Функції N- і Р£-провідників виконує один REN-провідник.

Примітка. Вважається, що системи TN, IT і ТТ, у разі належного дотримання правил монтажу і експлуатації, еквівалентні стосовно захисту людини від ураження електричним струмом. Вибір тієї чи іншої системи визначається за сукупністю ряду факторів, основними з яких є: тип приміщень, в яких розташовано електроустановку, і наявність у них вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон; безперервність живлення; електромагнітна сумісність електрообладнання; умови експлуатації тощо

- замикання на землю

Виникнення випадкового провідного кола між провідником, який перебуває під напругою, і землею (заземлювальним пристроєм) безпосередньо або через проміжні провідні частини (пошкоджену ізоляцію, будівельні конструкції, рослини тощо)

- струм замикання на землю

Струм, який проходить у землю через місце замикання

- струм витоку

Небажаний струм, який стікає із струмовідних частин у землю або неізольовані від землі провідні частини в разі відсутності пошкоджень у електричному колі

- зона нульового потенціалу (еталонна земля)

Провідна частина землі, яка перебуває за межею зони впливу будь-якого зазем- лювального пристрою, електричний потенціал якої умовно прийнято за нульовий

- зона розтікання (локальна земля)

Частина землі, яка перебуває в електричному контакті із заземлювачем і електричний потенціал якої не обов’язково дорівнює нулю.

Термін «земля», який використовують у цій главі, слід розуміти як «земля в зоні розтікання»

- напруга на заземлювальному пристрої

Напруга, яка виникає в разі стікання струму із заземлювача в землю між точкою введення струму б заземлювач і зоною нульового потенціалу

- опір заземлювального пристрою (заземлювача)

Відношення напруги на заземлювальному пристрої (заземлювачі) до струму, який стікає із заземлювача в землю

ГЛАВА 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом

- напруга дотику

Різниця потенціалів між провідними частинами {одна з яких може бути землею) за одночасного дотику до них людини або тварини

струм дотику

Електричний струм, що протікає через тіло людини або тварини у разі їх дотику до однієї або більше доступних частин електроустановки або електрообладнання

- напруга кроку

Напруга між двома точками на поверхні локальної землі, розташованими на відстані 1 м одна від одної, яка відповідає довжині великого кроку людини

- еквівалентний питомий опір землі з неоднорідною структурою

Електричний питомий опір землі з однорідною структурою, в якій опір заземлю-

вального пристрою має те ж саме значення, що й у землі з неоднорідною структурою.

Термін «питомий опір», який використовують у цій главі для землі з неоднорідною структурою, слід розуміти як «еквівалентний питомий опір»

- захисне вирівнювання потенціалів

Зниження напруги дотику і (або) напруги кроку шляхом укладання в землю чи в провідну підлогу або на їх поверхні провідних частин, приєднаних до заземлюваль- ного пристрою, або шляхом застосування спеціального покриття землі (підлоги).

Термін «вирівнювання потенціалів», який використовують у цій главі, треба розуміти як «захисне вирівнювання потенціалів»

- захисне зрівнювання потенціалів

Досягнення однакового значення потенціалів провідних частин шляхом електричного з’єднання їх між собою.

Термін «зрівнювання потенціалів», який використовують у цій главі, треба розуміти як «захисне зрівнювання потенціалів»

- головна заземлювальна шина (ГЗІІІ)

Затискач або збірна шина, які є частиною заземлювального пристрою електроустановки напругою до 1 кВ і дають змогу виконувати електричні з’єднання визначеної кількості провідників з метою заземлення і зрівнювання потенціалів

- надструм

Струм, значення якого перевищує найбільше робоче (розрахункове) значення струму електричного кола

- електричне коло

Сукупність провідних частин, через які може протікати електричний струм у нормальному або аварійному режимі роботи електроустановки і яку можна вимикати від джерела живлення комутаційним пристроєм, що є частиною цього електричного кола

розподільне коло (розподільна мережа)

Електричне коло в електроустановці до 1 кВ, від якого отримують живлення будь-які розподільні пристрої (щити, щитки, пункти) в будинках різного призначення, цехах і виробничих ділянках промислових будівель тощо

кінцеве коло (кінцева або групова мережа)

Електричне коло в електроустановці до 1 кВ від розподільних пристроїв до штепсельних розеток, світильників та інших електроприймачів.

Термін «коло», який використовують у цій главі, слід розуміти як термін «електричне коло»

- захисне автоматичне вимкнення живлення

Автоматичне розімкнення одного або кількох лінійних провідників і за потреби - нейтрального провідника, яке виконують з метою електробезпеки в електроустановках до 1 кВ.

Термін «автоматичне вимкнення живлення», який використовують у цій главі, треба розуміти як «захисне автоматичне вимкнення живлення»

пристрій захисного вимикнення (ПЗВ)

Пристрій захисного автоматичного вимикнення живлення, який реагує на диференційний струм.

Примітка. Диференційний струм - це векторна сума струмів, які проходять через пристрій

- основна ізоляція

Ізоляція струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ, яка забезпечує захист від прямого дотику

- додаткова ізоляція

Самостійна ізоляція, передбачена як додаткова до основної ізоляції в електроустановках напругою до 1 кВ і призначена для забезпечення захисту від ураження електричним струмом у разі пошкодження основної ізоляції

- подвійна ізоляція

Ізоляція в електроустановках напругою до 1 кВ, яка складається з основної і додаткової ізоляції

- посилена ізоляція

Єдина система ізоляції струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ, яка забезпечує такий самий ступінь захисту від ураження електричним струмом, як і подвійна ізоляція

- захисний електричний екран

Електропровідний екран, який застосовують для відокремлення одного електричного кола та (або) провідників від небезпечних струмовідних частин

захисне електричне екранування

Відокремлення електричних кіл і (або) провідників від небезпечних струмовідних частин за допомогою електричного захисного екрана, який приєднують до основної системи зрівнювання потенціалів

- захисне електричне відокремлення

Відокремлення одного електричного кола від іншого в електроустановках напругою до 1 кВ за допомогою подвійної ізоляції або основної ізоляції та електричного захисного екранування, або посиленої ізоляції

- розділовий трансформатор

Трансформатор, вторинні обмотки якого відділено від первинної обмотки за допомогою захисного електричного відокремлення

- безпечний розділовий трансформатор

Розділовий трансформатор, призначений для живлення електричних кіл наднизької напруги

- наднизька (мала) напруга

Напруга між будь-якими провідниками або будь-яким провідником і землею, яка не перевищує 50 В для змінного струму і 120 В - для постійного

система безпечноїнаднизької напруги БННН (англ. еквівалент «SELVsystem»)

Електрична система, в якій напруга не може перевищувати наднизьку напругу за нормальних умов, а також за наявності одиничного пошкодження чи пошкодження заземлення в інших колах

система захисної наднизької напруги ЗННН (англ. еквівалент «PELV system») Система БННН у разі заземлення її кола, у якій напруга не може перевищувати наднизьку напругу за нормальних умов і за наявності одиничного пошкодження, за винятком пошкодження заземлення в інших колах

система функціональної наднизької напруги ФННН (англ, еквівалент «FELV system»)

Система наднизької напруги, в якій за умов експлуатації для живлення еяек- троприймачів використовують наднизьку напругу. Якщо вимоги до систем БННН і ЗННН не можна виконати або застосовувати їх немас потреби, то для захисту від ураження електричним струмом у колі наднизької напруги використовують такі заходи захисту, як огорожі або ізоляцію, аналогічну ізоляції первинного кола, та автоматичне вимкнення живлення

- бар’єр

Частина електроустановки, яка запобігає ненавмисному прямому дотику, але не перешкоджає навмисному прямому дотику огорожа

Частина електроустановки, яка забезпечує захист від прямого дотику з боку можливого доступу оболонка

Огорожа внутрішніх частин обладнання, яка запобігає доступу до струмовідних частин з будь-якого напрямку зона досяжності

Зона, доступна дотику з будь-якої точки поверхні, де звичайно перебувають люди, до межі, яку людина може досягти, простягаючи голу руку без інструмента чи якихось пристроїв у будь-якому напрямку

непровідні (ізолювальні) приміщення, зони, площадки

Приміщення, зони, площадки, в яких (на яких) захист від непрямого дотику забезпечується високим опором підлоги і стін і в яких відсутні заземлені провідні частини

- електрообладнання

Будь-яке обладнання, призначене для виробництва, перетворення, передавання, акумуляції, розподілу або споживання електричної енергії (наприклад, машини, трансформатори, апарати, вимірювальні прилади, захисні пристрої, кабельна продукція, побутові електроприлади) стаціонарне електрообладнання

Незнімне електрообладнання, зафіксоване до постійного місця або постійно підключене електрообладнання, або електрообладнання, яке за рахунок його фізичних характеристик зазвичай не переміщують і, як правило, вмикають у ту саму штепсельну розетку.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Небезпечні струмовідні частини електроустановки не мають бути доступними для випадкового прямого дотику, а доступні для дотику відкриті і сторонні провідні частини не мають бути небезпечними як за нормальних умов (екс-

плуатація електроустановки за призначенням і без пошкодження), так і за умови одиничного пошкодження.

- Для запобігання ураженню електричним струмом у нормальному режимі (за відсутності пошкодження) слід застосовувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

- основна ізоляція струмовідних частин (1.7.71);

- огорожі та оболонки (1.7.72);

-бар’єри (1.7.73);

- розміщення поза зоною досяжності (1.7.74);

- обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду

(1.7.75).

Для додаткового захисту від ураження електричним струмом у разі прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ можна застосовувати ПЗВ (1.7.76).

Захист від прямого дотику не вимагається, якщо номінальна напруга не перевищує:

- 25 В змінного або 60 В постійного струму - у разі застосування системи БННН і за умови експлуатації електрообладнання в сухих приміщеннях;

- 25 В змінного або 60 В постійного струму - у разі застосування системи ЗННН, якщо електрообладнання перебуває в зоні дії системи зрівнювання потенціалів і експлуатується тільки в сухих приміщеннях, а ймовірність контакту з частинами, які перебувають під напругою, є незначною;

- 6 В змінного або 15 В постійного струму в усіх інших випадках.

- Для запобігання ураженню електричним струмом у разі пошкодження ізоляції слід виконувати окремо або в поєднанні такі заходи захисту:

“ захисне заземлення (1.7.63,1.7.65,1.7.66);

- автоматичне вимикання живлення (1.7.61,1.7.63);

- зрівнювання потенціалів (1.7.78);

- обладнання класу II або з рівноцінною ізоляцією (1.7.86,1.7,87);

~ захисне електричне відокремлення (1.7.86, 1.7.88);

-ізолювальні (непровідні)приміщення, зони, площадки(1.7.86,1.7.89);

- системи наднизької (малої) напруги БННН, ЗННН, ФННН (1.7.68-1.7.70);

- вирівнювання потенціалів (1.7.65,1.7.66).

Заходи захисту в разі непрямого дотику слід виконувати в усіх випадках, якщо номінальна напруга перевищує 50 В змінного і 120 В постійного струму.

У приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних і в зовнішніх установках виконання заходів захисту від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику може знадобитися і за нижчих напруг, наприклад: 25 В змінного і 60 В постійного струму або 12 В змінного і 30 В постійного струму - за наявності вимог відповідних глав ПУЕ та інших нормативних документів.

- Заходи захисту від ураження електричним струмом повинні бути достатніми і реалізованими під час виготовлення електрообладнання або в процесі монтажу електроустановки чи в обох випадках.

Два чи більше вжитих заходів захисту в електроустановці не повинні призводити до зниження ефективності кожного з них.

- Для заземлення електроустановок можна використовувати штучні і природні заземлювачі.

Використання природних заземлювачів як елементів заземлювальних пристроїв не має призводити до їх пошкодження струмами коротких замикань або до порушення роботи пристроїв, з якими їх пов’язано.

Якщо в разі використання природних заземлювачів напруга дотику не перевищує допустимих значень, а також забезпечуються нормовані значення напруги на заземлювальному пристрої (опору заземлювального пристрою) і допустима густина струму в природних заземлювачах, то обладнувати штучні заземлювачі для електроустановки не обов’язково.

- Для заземлення територіально зближених електроустановок різних призначень і напруги слід, як правило, застосовувати один спільний заземлювальний пристрій.

Заземлювальний пристрій, який використовують для заземлення електроустановок одного призначення або різних призначень і напруг, протягом усього періоду експлуатації має відповідати всім вимогам до заземлення цих електроустановок: захисту людей від ураження електричним струмом у разі пошкодження ізоляції, умовам режимів роботи мереж, захисту електрообладнання від перенапруги, електромагнітної сумісності технічних засобів, які застосовують у цих електроустановках (наприклад, комп’ютерних і мікропроцесорних систем тощо). У першу чергу слід дотримуватися вимог до захисного заземлення.

Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, мають бути спільними.

У разі влаштування електрично незалежного заземлювача для функціонального заземлення обладнання (за вимогами виробника цього обладнання) слід застосовувати спеціальні заходи захисту від ураження електричним струмом, які зазначають у технічних умовах або інструкції з експлуатації цього обладнання.

Для об’єднання заземлювальних пристроїв різних електроустановок в один спільний заземлювальний пристрій слід використовувати заземлювачі та (або) провідні частини (провідники), які підлягають заземленню (залізничні рейки, металеві конструкції шинних мостів, металеві кабельні споруди тощо), електричну безперервність яких перевірено належним чином, за винятком провідних частин кабелів (металеві захисні та екрануючі оболонки, заземлені провідники). Кількість об’єднувальних провідних частин має бути не менше двох. Якщо між електроустановками розташовано будівлю будь-якого технологічного призначення, то кількість об’єднувальних провідних частин має бути не менше чотирьох; при цьому дві з них мають знаходитися поблизу стін цієї будівлі з протилежних боків.

- Допустимі значення напруги дотику та напруги на заземлювальному пристрої (опору заземлювального пристрою) треба забезпечувати за найнесприят- ливіших умов у будь-яку пору року.

Для визначення напруги на заземлювальному пристрої (опору заземлювального пристрою) треба враховувати штучні і природні заземлювачі.

Для визначення питомого опору землі за розрахунковий слід приймати його сезонне значення, яке відповідає значенню за найнесприятливіших умов.

Заземлювальні пристрої мають бути механічно міцними та динамічно стійкими до струмів замикання на землю і термічно не пошкоджуватися під час протікання зазначених струмів. Матеріал і переріз заземлювачів мають забезпечувати їх стійкість до корозії на весь термін експлуатації.

- Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи TN слід виконувати: TN-C - для мереж зовнішнього освітлення та розподілу електроенергії від трансформаторної підстанції до ввідних пристроїв будинків і споруд; TN-S - у житлових, адміністративних та громадських будинках і спорудах. Для захисту від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику в електроустановках із системою TN слід здійснювати автоматичне вимкнення живлення (1.7.80; 1.7.81; 1.7.82).

Ефективність системи TN залежить від безперервності PEN- та РЕ-провідників і надійного з’єднання їх із землею і системою зрівнювання потенціалів. PEN- провідник, з’єднаний з точкою заземлення джерела живлення розподільної мережі, требаповгорноз’єднуватиізземлею(1,7.93,1.7.94) і прокладати таким чином, щоб мінімізувати ризик його пошкодження.

Для недопущення потенціалів понад 50 В на PE-провіднику і з’єднаних з ним відкритих провідних частинах у разі замикання фазного провідника на сторонню провідну частину в електрично з’єднаній розподільній мережі має бути забезпечено таку умову:

/гц 50 R,:	(Lv- 50)’

(1.7.1)

де Дв - опір усіх заземлювачів, приєднаних до електрично з’єднаних PEN- і РЕ-провідників мережі, Ом;

RH - мінімальний опір контакту із землею сторонніх провідних частин, не з’єднаних із захисним провідником, через які може відбутись однофазне замикання на землю, Ом. Наприклад, у разі обриву і падіння фазного провідника ПЛ;

UQ - номінальна напруга між лінійним провідником і землею за відсутності пошкодження, В.

Виконання умови (1.7.1) є обов’язковим для електропостачальної компанії.

- Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи ТТ доцільно виконувати в разі розширення системи електропостачання без належної перевірки вимог до автоматичного вимикання живлення, які треба виконувати в електроустановках з системою TN у разі застосування пристроїв захисту, що реагують на надструми. Систему ТТ доцільно виконувати в електроустановках мобільних (інвентарних) будинків з металу або з металевим каркасом для вуличної торгівлі та побутового призначення.

Основним захистом від непрямого дотику в таких електроустановках має бути автоматичне вимкнення живлення з обов’язковим застосуванням ПЗВ (1.7.81).

При цьому треба виконувати таку умову:

але не більше ніж 100 Ом,

де Дд - опір заземлювального пристрою, до якого підключено всі відкриті провідні частини, які знаходяться в зоні захисту захисного пристрою; ід - струм спрацьовування ПЗВ, А.

Підключення електроустановки із системою ТТ до розподільної мережі із системою ТМГ-С, джерело живлення якої має спільний заземлювальний пристрій з

1 кВ, треба виконувати з перевіркою напруги на цьому заземлювальному пристрої в разі протікання через нього максимально можливого струму подвійного замикання на землю, що виникло в мережі напругою понад 1 кВ. Якщо ця напруга перевищує випробувальну напругу обладнання електроустановки з системою ТТ, то таке приєднання застосовувати заборонено.

- Живлення електроустановок напругою до 1 кВ з використанням системи ІТ слід застосовувати у разі, якщо замикання на землю або на заземлені частини може бути джерелом підвищеної небезпеки для людей, тварин, збереження майна та навколишнього середовища (наприклад, для пересувних електроустановок, електроустановок торф’яних розробок, вибухонебезпечних зон тощо), а також за вимогами безперебійності, якщо вимкнення кінцевого кола живлення з одиничним замиканням може призводити до небажаних наслідків (наприклад, до деяких технологічних процесів).

Для таких електроустановок основними заходами захисту від непрямого дотику мають бути:

- захисне заземлення відкритих провідних частин електроустановки (1.7,97) в поєднанні з безперервним контролем ізоляції струмовідних частин з дією на сигнал у разі першого замикання струмовідної частини на землю;

- автоматичне вимкнення живлення в разі виникнення другого замикання (подвійного) на землю в разі неусуненого першого (1.7.83).

Для недопущення подвійного замикання на землю електроустановки із системою ІТ треба оснащувати спеціальним обладнанням. Для усунення першого замикання на землю в найкоротший час ці електроустановки має обслуговувати виробничий (електротехнічний) персонал.

Відкриті провідні частини електроустановки можна приєднувати всі разом до одного заземлювального пристрою або групами або кожну окремо до різних за- землювальних пристроїв.

Електроустановки трифазного струму із системою ІТ можна виконувати як з розподіленим, так і нерозподіленим нейтральним провідником. Перевагу слід надавати останнім (рис. 1.7.1). Розподілений нейтральний провідник треба вимикати автоматичним вимикачем разом з лінійними провідниками.

- Систему ІТ, з'єднану через трансформатори з мережею напругою понад 1 кВ, слід захищати пробивним запобіжником від небезпеки, яка виникає в разі пошкодження ізоляції між обмотками вищої і нижчої напруг трансформатора. Пробивний запобіжник слід установлювати в нейтралі або фазі з боку низької напруги кожного з трансформаторів.

- В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю для запобігання ураженню електричним струмом у разі непрямого дотику слід влаштовувати захисне заземлення відкритих провідних частин (1.7.98), вирівнювання потенціалів (1.7.101) і автоматичний контроль ізоляції з дією на сигнал. У таких електроустановках необхідно передбачати можливість швидкого, у межах допустимого часу, знаходження місця замиканням землю і локалізації його для подальшого усунення пошкодження. Рекомендовано передбачати захист з дією на вимкнення живлення в разі подвійного замикання на землю.

Захист з дією на вимкнення живлення під час першого замикання на землю виконують, якщо це необхідно за умовами електробезпеки, згідно з вимогами цієї глави та інших нормативних документів або за вимогами замовника.

- В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з глу- хозаземленою та ефективно заземленою нейтраллю для запобігання ураженню електричним струмом у разі непрямого дотику необхідно застосовувати захисне заземлення відкритих провідних частин, забезпечувати вирівнювання потенціалів та автоматичне вимкнення пошкодженої ланки мережі. (1.7.105, 1.7.106).

- Відкриті провідні частини електрообладнання, установленого на опорах повітряних ліній електропередавання (запобіжників, комутаційних апаратів, конденсаторів, силових і вимірювальних трансформаторів тощо), необхідно приєднувати:

- до Р£-(Р£ї'/-)провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках з напругою до 1 кВ. У системі з типом заземлення ТИ, якщо встановлене обладнання обслуговують безпосередньо із землі, слід додатково виконувати захисне вирівнювання потенціалів (1.7.94);

- до заземлювального пристрою в електроустановках напругою понад 1 кВ з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю, який відповідає вимогам 1.7.98,1.7.101;

до заземлювального пристрою опори ПЛ в електроустановках напругою понад 1 кВ з ефективно заземленою і глухозаземленою нейтраллю, який відповідає вимогам 2.5.127.

Опір заземлювального пристрою опор повітряних ліній електропередавання, на яких електрообладнання не встановлено, має відповідати вимогам глав 2.4 і 2.5 цих Правил.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
СИСТЕМ БННН, ЗНННІ ФННН

- В електроустановках напругою до 1 кВ захист від ураження електричним струмом у разі непрямого дотику і в деяких випадках від прямого дотику (див. 1.7.55) можна виконувати із застосуванням систем БННН, ЗННН і ФННН. Найдоцільніше застосовувати ці системи в приміщеннях із підвищеною небезпекою та особливо небезпечних,

- У разі застосування систем БННН і ЗННН захист від ураження електричним струмом вважають достатнім, якщо він відповідає таким вимогам:

- джерелом живлення кіл має бути безпечний розділовий трансформатор відповідно до ДСТУ 3225-95 «Розділові трансформатори і безпечні розділові трансформатори. Технічні вимоги« або інше джерело наднизької напруги, яке забезпечує рівноцінний ступінь безпеки відповідно до ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд»;

- улаштування кіл систем має гарантувати електричне відділення від кіл вищої напруги, принаймні рівноцінне відділенню між колами первинної і вторинної обмоток безпечного розділового трансформатора. Ця вимога не виключає приєднання кола системи ЗННН до заземлювального пристрою;

-провідники кіл слід прокладати окремо від провідників вищих напруг і захисних провідників або відокремлювати їх від них захисним електричним екрануванням чи укладати в неметалеву оболонку додатково до основної ізоляції;

- струмовідні частини системи БННН не слід приєднувати до заземлювача, струмовідних частин і захисних провідників інших кіл, а відкриті провідні частини - до заземлювача, захисних провідників або відкритих провідних частин іншого кола, а також до сторонніх провідних частин, крім випадку, коли необхідно їх з’єднувати з електрообладнанням, але при цьому самі частини іншого кола не можуть мати напругу, вищу за наднизьку;

- вилки для кіл систем БННН і ЗННН за конструкцією не повинні входити в штепсельні розетки іншої напруги, штепсельні розетки не повинні допускати вмикання вилок іншої напруги, а штепсельні розетки кіл системи БННН не повинні мати захисного контакту;

- захист від прямого дотику в колах БННН і ЗННН, за винятком умов, за яких він не вимагається (1.7.55), слід здійснювати за допомогою огорож чи оболонок згідно з 1.7,72 або за допомогою ізоляції, яка відповідає випробувальній напрузі 500 В змінного струму протягом 1 хв.

- У разі застосування системи ФННН захист від ураження електричним струмом має відповідати таким вимогам:

- джерелом живлення кіл може бути трансформатор, вторинну обмотку якого відділено від первинної тільки основною ізоляцією, або джерело живлення, яке застосовується в системах БННН і ЗННН;

- захист від прямого дотику слід забезпечувати за допомогою огорож чи оболонок згідно з 1.7.72 або за допомогою ізоляції, яка відповідає мінімальній випробувальній напрузі для ізоляції первинного кола;

- захист у разі непрямого дотику слід забезпечувати шляхом з ’єднання відкритих провідних частин обладнання в колі системи ФННН із захисним провідником первинного кола, якщо останнє захищене за допомогою автоматичного вимкнення живлення;

- вилки для кіл системи ФННН за конструкцією не повинні входити в штепсельні розетки іншої напруги, а штепсельні розетки не повинні допускати вмикання вилок іншої напруги і повинні мати контакт для приєднання захисного провідника.

ЗАХОДИ ОСНОВНОГО ЗАХИСТУ

- Основна ізоляція має повністю покривати струмовідні частини і бути здатного витримувати механічні, електричні, хімічні, теплові та інші впливи, які виникають у процесі експлуатації. Усунення ізоляції повинно бути можливим тільки шляхом її руйнування. Для заводських виробів ізоляція має відповідати стандартам або відповідним технічним умовам на це обладнання. Лакофарбові покриття та інші подібні покриття не вважаються ізоляцією, яка захищає від ураження електричним струмом. Якщо ізоляцію обладнують під час монтажу, її якість слід випробовувати за нормами, призначеними для перевірки якості ізоляції обладнання заводського виготовлення.

У разі забезпечення основної ізоляції повітряним проміжком захист від прямого дотику до струмовідних частин або наближення до них на небезпечну відстань, у тому числі в електроустановках напругою понад 1 кВ, необхідно виконувати за допомогою оболонок, огорож, бар’єрів або шляхом розміщення поза зоною досяжності.

- Огорожі та оболонки в електроустановках напругою до і понад 1 кВ мають забезпечувати ступінь захисту не менше ІР2Х згідно з ГОСТ14254-96 (МЗК 529-89)

«Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР)», за винятком випадків, коли для нормальної роботи електрообладнання необхідно мати збільшені зазори порівняно зі ступенем захисту ІР2Х. У цьому разі слід вживати відповідних заходів для запобігання ненавмисному дотику до струмовідних частин, а електроустановку має обслуговувати виробничий (електротехнічний) персонал.

Огорожі та оболонки слід надійно закріплювати, вони повинні мати достатню механічну міцність і довговічність.

Входити за огорожу або розкривати оболонки повинно бути можливим тільки за допомогою спеціального ключа чи інструмента або після зняття напруги із струмовідних частин.

За неможливості дотримання цих умов потрібно встановлювати проміжні огорожі із ступенем захисту, не меншим ніж ІР2Х, усунення яких також можливе лише за допомогою спеціального ключа чи інструмента. Легкодоступні верхні горизонтальні поверхні огорож і оболонок повинні мати ступінь захисту принаймні ІР4Х.

- Бар’єри застосовують для захисту від випадкового дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або в разі наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках напругою понад 1 кВ. Вони не виключають навмисного дотику і наближення до струмовідних частин у разі обходу бар’єру. Для зняття бар’єрів не треба застосовувати ключ або інструмент, однак їх слід закріплювати так, щоб їх неможливо було усунути ненароком. Установлювати бар’єри допускається тільки в електроустановках або їх частинах, доступних лише для виробничого (електротехнічного) персоналу. Бар’єри рекомендовано виготовляти з ізолювального матеріалу.

- Розміщення поза зоною досяжності для захисту від ненавмисного прямого дотику до струмовідних частин в електроустановках напругою до 1 кВ або наближення до них на небезпечну відстань в електроустановках напругою понад 1 кВ може бути застосоване за неможливості виконання заходів, зазначених у 1.7.71-1.7.73, або за їх недостатності. Усередині зони досяжності не має бути частин, які мають різні потенціали, доступних для одночасного дотику.

В електроустановках напругою до 1 кВ доступними для одночасного дотику вважаються дві частини, якщо вони перебувають на відстані, не більшій ніж 2,5 м одна від одної. У вертикальному напрямку зона досяжності становить 2,5 м від поверхні, на якій перебувають люди (рис. 1.7.3).

Зазначені на рисунку 1.7.3 габарити зони досяжності визначено за умови безпосереднього дотику голими руками, без допоміжного пристрою. Якщо відстань до струмовідних частин скорочується за рахунок предметів, які людина переносить, використовує або тримає в руці (наприклад, інструмент або приставна драбина), необхідно встановлювати відповідні обмеження або відстані між частинами, де можуть виникати небезпечні напруги, потрібно збільшувати з урахуванням габаритів предметів більшої довжини або більшого об’єму, які звичайно переносять через цю зону.

Примітка. Якщо доступ до електроустановки мають тільки виробничий (електротехнічний) персонал або проінструктовані особи, то відстані можуть бути меншими від зазначених на рис.1.7.3 (наприклад, відстані в електроприміщеннях, що розглядаються в главі 4.1 цих Правил).

- Обмеження сили струму дотику в усталеному режимі та електричного заряду має захищати людей і тварин за рівнями, які можуть бути небезпечними або

відчутними. Відповідні рівні обмеження струму і електричного заряду встановлюють згідно з відповідними нормативними документами. Для людей рекомендовано:

- щоб сила струму, що протікає між одночасно доступними провідними частинами, за активного опору 2000 Ом (ДСТУІЕС 61140:2005 « Захист проти ураження електричним струмом. Загальні аспекти щодо установок та обладнання»), не перевищувала поріг чутливості і була не більшою ніж 0,5 мА для змінного струму й не більшою ніж 2 мА для постійного струму. У деяких випадках вона може бути більшою, але не перевищувати больовий поріг;

- щоб накопичений заряд між одночасно доступними провідними частинами не перевищував 0,5 мКл (поріг чутливості). Також може бути зазначено значення накопиченого заряду 50 мКл (больовий поріг).

R 2,5 м	Розріз А-А

Примітка. Значення сили струму в усталеному режимі наведено для синусоїдального струму з частотою від 15 Гц до 100 Гц.

///////// - межа зони досяжності
Б - поверхня, на якій перебувають люди-,

0,75; 1,25, 2,50 м - відстані від краю поверхні Б до межі зони досяжності

Рисунок 1.7.3 - Зони досяжності в електроустановках до 1 кВ

- Додатковим заходом захисту від ураження електричним струмом у разі прямого дотику в електроустановках напругою до 1 кВ є застосування пристроїв захисного вимикання (ПЗВ) з номінальним диференційним струмом вимикання, не більшим ніж ЗО мА. Його слід застосовувати у разі, якщо інші заходи електробезпеки, зазначені в 1.7.71-1,7.74, є недостатніми або можлива їх відмова, а також за наявності вимог до конкретних електроустановок (див. також 1.7.164). Застосування ПЗВ не може бути єдиним заходом захисту від прямого дотику і не виключає необхідності застосування одного із заходів, зазначених у 1.7.71-1.7.74.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ В РАЗІ НЕПРЯМОГО ДОТИКУ

- Вимоги захисту в разі непрямого дотику поширюються:

а)	на корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників тощо;

б)	на приводи електричних апаратів;

в)	на вторинні обмотки трансформаторів струму і трансформаторів напруги, а також вторинні обмотки фільтрів приєднання високочастотних каналів;

г)	на каркаси розподільних щитів, щитів керування, щитків і шаф, а також знімних частин або частин, які відкриваються, якщо на останніх установлено електрообладнання напругою понад 50 В змінного або 120 В постійного струму (у випадках, передбачених 1.7.56, - понад 12 чи 25 В змінного або 30 чи 60 В постійного струму);

д)	на металеві і залізобетонні конструкції розподільних установок, шинопро- водів (струмопроводів), металеві кабельні з’єднувальні муфти, металеві оболонки і броню контрольних і силових кабелів, металеві оболонки проводів, металеві рукави і труби електропроводки, кожухи, лотки, короби, струни, троси і сталеві смуги, на яких прикріплено кабелі і проводи (крім струн, тросів і смуг, на яких прокладено кабелі, металеву оболонку чи броню яких з’єднано із захисним провідником), а також інші металеві основи, на яких установлюють електрообладнання;

е)	на металеві оболонки і броню контрольних, силових кабелів і проводів напругою, що не перевищує значень, зазначених у 1.7.56, прокладених на спільних металевих конструкціях з кабелями і проводами більш високих напруг;

ж)	на металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів;

и) на металеві корпуси електрообладнання, установленого на рухомих частинах верстатів, машин і механізмів,

У разі застосування автоматичного вимкнення живлення для захисту від ураження електричним струмом відкриті провідні частини, зазначені в підпунктах а), б)Іг)-и), слід з’єднувати з РЕ-провідником відповідно до особливостей типу заземлення системи в електроустановках до 1 кВ. Відкриті провідні частини обладнання напругою понад 1 кВ і один з виводів вторинних обмоток трансформаторів струму і трансформаторів напруги, а також вторинні обмотки фільтрів приєднання високочастотних каналів (підпункт в) необхідно з’єднувати із захисним заземленням.

- У приміщеннях і відкритих установках, де застосовують такі заходи захисту, як автоматичне вимкнення живлення або захисне заземлення, необхідно виконувати захисне зрівнювання потенціалів. З цією метою всі сторонні провідні частини необхідно приєднувати до захисного заземлення в електроустановках напругою понад 1 кВ і до захисного РЕ-провідника в електроустановках напругою до 1 кВ (див. 1.7.80).

- Не потребують приєднання до системи заземлення:

- корпуси електрообладнання, апаратів і електромонтажних конструкцій, установлених на металевих основах (конструкціях, розподільних установках, щитах, шафах, станинах верстатів, машин і механізмів) з електричним контактом між ними, що відповідає вимогам класу 2 з’єднань за ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», металеві основи яких вже приєднано до захисних провідників;

- металеві конструкції, на яких установлюють електрообладнання, з електричним контактом між цими конструкціями та встановленим на них електрооблад-

ГЛАВА 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом нанням, що відповідає вимогам класу 2 з’єднань за ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования», якщо це електрообладнання вже приєднане до захисних провідників. При цьому зазначені конструкції не можна використовувати для заземлення встановленого на них іншого електрообладнання;

- частини металевих каркасів розподільних установок, шаф, огорож тощо, що відкриваються або знімаються, якщо на них не встановлене електрообладнання або напруга встановленого електрообладнання не перевищує значень, наведених

у 1.7.56;

- арматура ізоляторів усіх типів, відтяжок, кронштейнів і освітлювальна арматура, установлена на дерев’яних конструкціях (опорах повітряних ліній електро- передавання), якщо цього не вимагають умови блискавкозахисту. В електроустановках напругою до 1 кВ прокладені по дерев’яній конструкції кабелі з металевою заземленою оболонкою або неізольовані заземлювальні провідники слід з’єднувати з РЕ-провідником відповідно до типу заземлення системи;

- відкриті провідні частини електрообладнання з подвійною ізоляцією;

- відкриті провідні частини електроустановок напругою до 1 кВ, які через незначні розміри (не більші, ніж 50 мм х 50 мм), або розташування не доступні для дотику, а їх з’єднання з Р£-провідником ускладнене чи ненадійне (наприклад, болти, металеві скоби, відрізки труб механічного захисту кабелів у місцях їхнього проходження через стіни і перекриття та інші подібні деталі, у тому числі металеві протяжні і відгалужувальні коробки площею до 100 смг у разі схованих електропроводок).

- У разі здійснення автоматичного вимкнення живлення в електроустановках напругою до 1 кВ доступні для дотику відкриті провідні частини необхідно приєднувати до РЕ-провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи і влаштовувати основну систему зрівнювання потенціалів згідно з 1.7.84, а за необхідності - також і додаткову (місцеву) систему зрівнювання потенціалів згідно з 1.7.85.

Характеристики пристроїв, які використовують для захисного автоматичного вимкнення живлення, і повний опір кола замикання мають забезпечувати автоматичне вимкнення живлення в межах нормованого часу, достатнього для електробезпеки людини, у разі замикання струмовідної частини на відкриту провідну частину або захисний провідник.

- Для захисного автоматичного вимкнення живлення можна використовувати ПЗВ, які реагують на надструми або диференційний струм. ПЗВ можна встановлювати в кінцевих колах електроустановки для окремого електроприймача, для групи елекгроприймачів і на вводі щита або щитка, (див. також 1.7.164).

ПЗВ заборонено застосовувати в електроустановках із системою ТІМ-С. Не допускається застосовувати ПЗВ у колах, раптове вимкнення яких через технологічні причини може призвести до виникнення ситуацій, небезпечних для користувача і виробничого (електротехнічного) персоналу, до відключення пожежної, охоронної сигналізації тощо.

В електроустановках із системою ТЇРС-8 приєднувати РЕ-провідник до РЕА- провідника необхідно з боку живлення відносно ПЗВ.

- У системі ТЫ і ТТ час автоматичного вимкнення живлення в кінцевих колах з робочим струмом до 32 А не має перевищувати значень, зазначених у табл. 1.7.1.

112	РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

| Номінальна напруга £7, В, між лінійним провідником і землею | Час вимкнення, с, в електроустановках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | змінного струму для системи |  | постійного струму для системи |  |
|  | тк | ТТ | ТЫ | ТТ |
| 50 < ЇУП £ 127 | 0,8 | 0,3 | - | - |
| 127 <£70 £230 | 0,4 | 0,2 | 5,0 | 0,4 |
| 230 < Ї70 < 400 | 0,2 | 0,07 | 0,4 | 0,2 |
| и0 > 400 | од | 0,04 | 0,1 | ОД |

Таблиця 1.7.1 — Найбільший допустимий час захисного автоматичного вимкнення живлення в кінцевих колах з робочим струмом до 32 А для електроустановок із системою заземлення TN і ТТ

Для кінцевих кіл системи ТМ з робочим струмом понад 32 А, які живлять тільки стаціонарне електрообладнання від розподільних пристроїв, час, наведений в табл. 1.7.1, можна збільшувати, але не більше ніж до 5 с у разі виконання однієї з таких умов:

для систем постійного струму

- повний опір захисного провідника між головною заземлювальною шиною електроустановки і розподільним пристроєм не перевищує: для систем змінного струму

де £зі) - повний опір захисного провідника між ГЗШ і розподільним пристроєм, Ом;

/ ~ струм, який протікає через захисний провідник і спричинює спрацьовування захисного пристрою кінцевого кола, А;

- до РД-шини розподільного пристрою приєднано додаткову систему зрівнювання потенціалів, яка охоплює ті самі доступні сторонні провідні частини, що й основна система зрівнювання потенціалів.

Для розподільних кіл системи ТК час захисного автоматичного вимикання допускається таким, що не перевищує 5 с.

У системі ТТ для кінцевих кіл з робочим струмом понад 32 А та розподільних кіл час відключення допускається таким, що не перевищує 1 с.

- У системі ІТ, де відкриті провідні частини всі разом приєднано до однієї системи заземлення, умови автоматичного вимкнення живлення після першого замикання, у разі виникнення другого замикання з відкритою струмовідною частиною, мають бути такими самими, як і для системи ТИ (1.7.82).

У цьому разі струм спрацьовування захисного пристрою у межах установленого часу визначають напругою V і повним опором кола подвійного замикання, до якого входять:

- лінійні провідники і захисний провідник, який з’єднує відкриті провідні частини із замиканням на них лінійних провідників, якщо нейтральний або середній провідник не розподілено (за напругу V приймають лінійну напругу), або

- лінійний і нейтральний провідники, а також захисний провідник, який з’єднує відкриті провідні частини із замиканням на них лінійного і нейтрального провідників, якщо нейтральний або середній провідник розподілено (за напругу V приймають фазну напругу).

Якщо відкриті провідні частини в системі ІТ заземлено окремо або групами, автоматичне вимкнення живлення слід забезпечувати ПЗВ за час, установлений для системи ТТ (1.7.82). У цьому разі можна використовувати ПЗВ на диференційні струми спрацьовування до 300-500 мА.

- Основна система зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ має з'єднувати між собою такі провідні частини:

- РЕ-(Р£А-)провідники електроустановки;

- заземлювальний провідник повторного заземлення на вводі в електроустановку, якщо виконують повторне заземлення (1.7.94);

- металеві труби комунікацій (водопостачання, каналізації, теплофікації тощо). Якщо якийсь із трубопроводів має ізолювальну вставку на вводі в будівлю, то до основної системи зрівнювання потенціалів приєднують тільки ту частину трубопроводу, яка знаходиться з боку будівлі відносно ізолювальної вставки;

- металеві частини будівельних конструкцій;

- металеві провідники, закладені в струмопровідну підлогу (земляну, бетонну тощо) для вирівнювання потенціалів між підлогою і відкритими частинами електрообладнання;

- систему блискавкозахисту, якщо вона є, а згідно з нормативними документами, які стосуються блискавкозахисту, не заборонено приєднувати її до захисного заземлення;

- металеві частини централізованих систем вентиляції і кондиціонування.

За наявності децентралізованих систем вентиляції і кондиціонування металеві повітропроводи слід приєднувати до РР-шини щитів живлення вентиляторів і кондиціонерів;

- заземлювальний провідник функціонального заземлення, якщо воно є і відсутні обмеження на приєднання мережі функціонального заземлення до заземлю- вального пристрою захисного заземлення;

- металеві оболонки телекомунікаційних кабелів.

Провідні частини, які входять у будівлю ззовні, слід з’єднувати якнайближче до точки їхнього введення в будівлю.

Для з’єднання з основною системою зрівнювання потенціалів усі зазначені частини слід приєднувати до ГЗШ( 1.7.126-1.7.130) за допомогою провідників системи зрівнювання потенціалів (1.7.148-1.7.150).

Приєднувати провідники основної системи зрівнювання потенціалів до заземлювачів блискавкозахисту і природних заземлювачів слід у різних місцях.

- Додаткову систему зрівнювання потенціалів у електроустановках до 1 кВ необхідно виконувати, якщо вимоги до часу захисного вимикання живлення не забезпечено, наприклад, якщо не виконується вимога (1.7.3). Вона може охоплювати всю електроустановку або будь-яку її частину і має з’єднувати між

собою всі одночасно доступні для дотику (1.7.74) відкриті провідні частини стаціонарного електрообладнання і сторонні провідні частини, включаючи доступні для дотику металеві частини будівельних конструкцій, а також захисні провідники всього електрообладнання, включаючи захисні провідники штепсельних розеток.

Для деяких приміщень із підвищеною небезпекою виконання додаткової системи зрівнювання потенціалів може бути обов’язковим, якщо це зазначено в нормативних документах, які стосуються електроустановок цих приміщень.

Для зрівнювання потенціалів можна використовувати спеціально передбачені провідники (1.7.150) або відкриті і сторонні провідні частини, якщо вони відповідають вимогам 1.7.132 до захисних провідників щодо провідності і неперервності електричного кола.

- Якщо час автоматичного вимикання живлення в окремих частинах електроустановки напругою до 1 кВ не відповідає вимогам 1.7.82 (для системи ТЙІ) і вимогам 1.7.83 (для системи ІТ), то захист у разі непрямого дотику до цих частин можна виконувати за допомогою інших заходів захисту, шляхом застосування: електрообладнання класу II; захисного електричного відокремлення; ізолювальних (непровідних) приміщень, зон, площадок, незаземленої системи місцевого зрівнювання потенціалів; систем БННН, ЗННН, ФННН.

- Захист із застосуванням електрообладнання класу II або з рівноцінною ізоляцією забезпечується подвійною або посиленою ізоляцією або розміщенням електрообладнання, яке має тільки основну ізоляцію струмовідних частин, в ізолювальній оболонці. Ізолювальна оболонка має бути стійкою до можливих електричних, термічних і механічних навантажень.

Провідні частини електрообладнання з подвійною ізоляцією, а також електрообладнання, розміщеного в ізолювальній оболонці, не вимагається приєднувати до захисних провідників.

- Захисне електричне відокремлення застосовують, як правило, для одного кола. Найбільша робоча напруга відокремлюваного кола не має перевищувати 500 В.

Живлення відокремлюваного кола слід здійснювати від розділового трансформатора, який відповідає вимогам ДСТУ 3225-95 «Розділові трансформатори і безпечні розділові трансформатори. Технічні вимоги», або від іншого джерела, яке забезпечує рівноцінний ступінь безпеки.

Струмовідні частини кола, які живляться від розділового трансформатора, не повинні мати з’єднань із заземленими частинами і захисними провідниками інших кіл.

Провідники кіл, які живляться від розділового трансформатора, рекомендовано прокладати окремо від інших кіл. Якщо це неможливо, то для таких кіл необхідно використовувати кабелі без металевої оболонки, броні, екрана або ізольовані проводи, прокладені в ізоляційних трубах, коробах і каналах за умови, що номінальна напруга цих кабелів і проводів відповідає найбільшій напрузі спільно прокладених кіл, а кожне коло захищене від надструмів.

Якщо від розділового трансформатора живиться тільки один електроприймач, то його відкриті провідні частини не приєднуються ні до захисного провідника, ні до відкритих провідних частин інших кіл.

Допускається живлення кількох єлектролриймачів від одного розділового трансформатора за умови одночасного виконання таких вимог:

- відкриті провідні частини відокремлюваного кола не повинні мати електричного зв’язку з металевим корпусом джерела живлення;

- відкриті провідні частини відокремлюваного кола слід з’єднувати між собою ізольованими незаземленими провідниками додаткової (місцевої) системи зрівнювання потенціалів, що не має з’єднань із захисними провідниками і відкритими провідними частинами інших кіл;

- штепсельні розетки повинні мати захисний контакт, приєднаний до місцевої незаземленої системи зрівнювання потенціалів;

- гнучкі кабелі, за винятком тих, що живлять електрообладнання класу II, повинні мати захисний провідник, який застосовують як провідник зрівнювання потенціалів;

- час автоматичного вимкнення живлення в разі подвійного замикання різних фаз на відкриті провідні частини не має перевищувати часу, зазначеного в табл. 1.7.1,

- Ізолювальні (непровідні) приміщення, зони і площадки як захід захисту від непрямого дотику дозволено застосовувати в електроустановках напругою до 1 кВ, що доступні тільки для виробничого (електротехнічного) персоналу, який обслуговує їх.

Опір ізолювальної підлоги і стін таких приміщень, зон і площадок у будь-якій точці відносно локальної землі повинен бути не нижчим ніж:

50 кОм для електроустановки номінальною напругою до 500 В включно;

- 100 кОм для електроустановки номінальною напругою понад 500 В.

Якщо опір у будь-якій точці є меншим від вказаних значень, то такі приміщення, зони і площадки не слід розглядати як заходи захисту від ураження електричним струмом.

У разі застосування ізолювальних приміщень, зон, площадок як заходу захисту в разі непрямого дотику відкриті провідні частини необхідно розташовувати таким чином, щоб людина не могла одночасно торкатися двох відкритих провідних частин або відкритої і сторонньої провідних частин, якщо зазначені частини через пошкодження основної ізоляції можуть опинитися під різним потенціалом. Виконання цієї вимоги може бути забезпечене віддаленням зазначених провідних частин одна від одної на відстань межі досяжності руками (див. 1.7.74), улаштуванням між ними бар’єрів, ізолюванням сторонніх провідних частин або сполученням цих заходів.

В ізолювальних приміщеннях, зонах, площадках не слід застосовувати захисний провідник. Крім того, необхідно передбачати заходи проти внесення потенціалу сторонніми провідними частинами (наприклад, переносним або пересувним електрообладнанням класу І, металевими водопровідними трубами тощо). Підлога і стіни ізолювальних приміщень, зон і площадок не повинні зазнавати впливу вологи.

- Електрообладнання і захисні заходи від ураження електричним струмом мають бути погодженими в електроустановці відповідно до табл. 1.7.2.

Застосування електрообладнання в електроустановках напру-

Таблиця 1.7.2

гою до 1 кВ

| Клас електрообладнання (ДСТУІЕС 61140:2005) | Маркування на електрообладнанні або в інструкції |  | Призна чення захисту | Сфера застосування та умови підключення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | лише для застосування в неструмопровід- ному середовищі або в разі виконання захисту за рахунок відокремлення кіл |  | У разі непрямого дотику | - У непровідних приміщеннях, зонах, площадках. - Відокремлення електричних кіл забезпечують окремо для кожного електрообладнання |
| І | Захисний затискач, знак або літери «РЕ», або жовто-зелені смуги |  | Те саме | З’єднання захисного затискача електрообладнання з Р£-провідником електроустановки. Застосовується, якщо вимоги стосовно окремих місць або приміщень не обмежують застосування електрообладнання цього класу |
| II | Знак О |  | « « | У всіх приміщеннях, незалежно від заходів захисту, прийнятих у електроустановці, якщо спеціальні вимоги не обмежують застосування електрообладнання цього класу |
| III | Знак |  | У разі непрямого дотику і за певних умов у разі прямого дотику | Підключати тільки до систем БННН («SELV system») і ЗННН {«PELV system») |

ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРУГОЮ ДО 1 кВ
У ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ ІЗ ГЛУХОЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

- В електроустановках з глухозаземленою нейтраллю нейтральну або середню точку чи один з виводів джерела живлення необхідно надійно приєднувати до заземлювача за допомогою заземлювального провідника.

Не допускається використовувати PEN- (РЕ- або А-)провідники, які з’єднують нейтраль з розподільним щитом, як заземлювальні.

Якщо в РЕА-провіднику, який з’єднує нейтраль джерела трифазного струму з шиною PEN розподільного щита напругою до 1 кВ, установлено трансформатор

заземлювальний провідник слід приєднувати не до нейтралі джерела безпосередньо, а до Р£Аг-провідникя і, за можливості, відразу за трансформатором струму. У такому випадку поділ PBiV-провідника на РЕ- і JV-провідники в системі TN-S слід виконувати також поза трансформатором струму. Трансформатор струму треба розташовувати якомога ближче до виводу нейтралі джерела живлення.

Вивід PEN- або JV-провідника від нейтралі джерела на розподільний пристрій слід здійснювати: у разі виводу фаз шинами - шиною на ізоляторах; у разі виводу фаз кабелем (проводом) - жилою кабелю (проводу).

- Опір заземлювального пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380,220і127В джерела однофазного струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до Р£,Лг-(і\Е-)провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох. Лінія з найбільшою кількістю заземлювачів, приєднаних до PEN-(PE )про- відника, не враховується. Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазного струму або виводи джерела однофазного струму, має бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напруг 660,380І220В джерела трифазного струму або 380, 220 і 127 В - джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

- На початках та на кінці повітряних ліній електропередавання як з неізо- льованими, так і з самоутримними ізольованими проводами або відгалужень від них довжиною понад 200 м слід влаштовувати повторні заземлення PEN-(PE )про- відника зі значенням опору згідно з 1.7.95, У першу чергу необхідно використовувати природні заземлювачі (підземні частини залізобетонних і металевих опор), а також заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (див. главу 2.4 цих Правил).

Зазначені повторні заземлення виконують тільки в тому разі, якщо на повітряних лініях відсутні заземлювачі, призначені для захисту від грозових перенапруг (2,4.40), або їх недостатньо для виконання умови, зазначеної в 1.7.95.

Повторні заземлення PUiV-провідника в мережах постійного струму слід влаштовувати із застосуванням окремих штучних заземлювачів. Вони не повинні мати металевих з’єднань з підземними трубопроводами.

- На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення, за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення Р£ІУ-(Р£-)провідника, опір якого має бути не більшим ніж 30 Ом. Для цього, перш за все, слід використовувати природні заземлювачі (арматуру фундаменту, з’єднану між собою безперервно - для будинків, що проектуються чи будуються) та заземлювачі грозозахисту будинку. Якщо грозозахист будинку не виконується і безпосередньо біля нього відсутні природні заземлювачі, то роль повторного заземлювача на вводі до електроустановки будинку може виконувати повторний (грозозахисний) заземлювач Р£Лг-(РР-)провідника, установлений на повітряній лінії живлення, якщо відстань між ним і ввідно-розподільним пристроєм електроустановки не перевищує 60 м.

Установлена на фасаді будинку або на опорі ПЛ будь-яка металева шафа з електрообладнанням, яка обслуговується безпосередньо з поверхні землі (наприклад, шафа на вводі в будинок з комутаційно-захисним пристроєм і лічильником електроенергії), повинна бути з’єднананою з ДД-провідником електроустановки і провідником системи вирівнювання потенціалів, яка виконується шляхом закладання в землю (на глибину 0,5-0,7 м і відстань один метр від шафи) провідника із чорної сталі діаметром, не меншим ніж 10 мм.

У разі асфальтного або бетонного покриття землі закладення в землю провідника для вирівнювання потенціалів можна не виконувати.

- Сумарний опір усіх заземлювачів, приєднаних до РДЛ'-провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь-яку пору року не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380,220 і 127 В джерела однофазного струму. Опір кожного з повторних заземлювачів має бути не більшим ніж 15, ЗО і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).

- У районах з питомим опором землі р > 100 Ом ■ м допускається одночасно збільшувати зазначені в 1.7.92 і 1.7.95 значення опору заземлення в 0,01р разу, але не більше ніж в 10 разів, за винятком мереж, в яких заземлювальний пристрій, до якого приєднано нейтраль джерела живлення, використовують одночасно для електроустановок напругою до і понад 1 кВ. В останньому випадку збільшувати опір можна лише до значення, за якого напруга на заземлювальному пристрої не перевищує допустиму напругу, наведену в табл. 1.7,3.

ЗАЗЕМЛЮВАЛЫП ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПРУГОЮ ДО 1 кВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
З ІЗОЛЬОВАНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

- Опір заземлювального пристрою Д, Ом, який використовують для захисного заземлення відкритих провідних частин в електроустановках з ізольованою нейтраллю, у разі одиничного замикання етрумовідної частини на заземлену має відповідати умові:

де ї/д - допустима напруга дотику, значення якої в приміщеннях без підвищеної небезпеки приймають: для електроустановок змінного струму - 50 В, а для електроустановок постійного - 120 В (див. також 1.7.56);

І - повний струм замикання на землю (на заземлену провідну частину), А.

Виконання зазначеної умови можна не перевіряти, якщо опір заземлювального пристрою Д не перевищує:	• ,

- 4 Ом в електроустановках змінного струму в разі потужності джерела живлення, більшої ніж 100 кВ• А;

- 10 Ом в електроустановках змінного струму в разі потужності джерела живлення або сумарної потужності паралельно працюючих джерел живлення до 100 кВ • А і у всіх електроустановках постійного струму.

ЗАЗБМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПРУГОЮ ПОНАД 1 кБ У ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
З ІЗОЛЬОВАНОЮ, КОМПЕНСОВАНОЮ АБО (І) ЗАЗЕМЛЕНОЮ
ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР НЕЙТРАЛЛЮ

- В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю опірзаземлю- вального пристрою Я, Ом, уразі проходження розрахункового струму замикання на землю у будь-яку пору року з урахуванням опору природних заземлювачів, має бути:

1) у разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ, в яких ІУ-, ДЕАДРЕІнровідники виходять за межі цього заземлювального пристрою:

ия

#<—,	(1.7.5)

Р

де V - допустима напруга на заземлювальному пристрої, В;

/(і - розрахунковий струм замикання на землю, А (1.7.99).

Для електроустановок, в яких захист від замикання на землю діє на сигнал, значення и приймають 67 В, а для електроустановок, в яких захист діє на автоматичне відключення приєднання із замиканням на землю, V визначають залежно від тривалості замикання на землю в електроустановці напругою понад 1 кВ (табл. 1.7.3).

Таблиця 1.7.3- Залежність допустимої напруги на заземлювальному пристрої, який одночасно використовують для електроустановок до і понад 1 кВ, від тривалості замикання на землю в електроустановках напругою понад 1 кВ з ізольованою, компенсованою або (і) заземленою через резистор нейтраллю

| Допустима напруга на заземлювальному пристрої Н•1а, В | Тривалість замикання на землю, с |
| --- | --- |
| 67 | Захист діє на сигнал |
| 70 | ' 3 |
| 75 | 2 |
| 90 | 1 |
| 100 | 0,8 |
| ПО | 0,6 |
| 140 | 0,5 |
| 200 | 0.4 |
| 330 | 0,3 |
| 460 | 0,2 |
| 500 | 0,15 |
| 560 | ОД |
| 670 | 0,05 |

За розрахункову тривалість замикання на землю слід приймати суму часу дії захисту і повного часу вимикання вимикача.

У всіх випадках, незалежно від дії захисту в разі замикання на землю в електроустановках напругою понад 1 кВ опір заземлювального пристрою має також відповідати вимогам 1,7,92 і 1,7.97 для електроустановок напругою до 1 кВ.

Якщо умова (1.7.5) не виконується для системи заземлення Т]У, то нейтральну точку джерела живлення напругою до 1 кВ треба приєднувати до електрично незалежного заземлювача, який треба встановлювати на відстані одного чи двох прогонів ПЛ 0,4 кВ від трансформаторної підстанції. У цьому разі заземлювальний провідник, який з’єднує нейтральну точку джерела живлення з електрично незалежним заземлювачем, а також ІУ-, РЕ1Я-{РЕ )провідники в межах заземлювального пристрою електроустановки напругою понад 1 кВ повинні мати таку саму ізоляцію відносно землі, як і лінійні провідники установки напругою до 1 кВ. Якщо це з’єднання виконують за допомогою кабелю, то кабель має бути без металевої оболонки і броні.

Якщоумова(1.7.5)не виконується для системи заземлення ІТ, то Р£-провідник, до якого приєднують відкриті провідні частини електроустановки споживача електричної енергії, має бути приєднано до заземлювача, електрично незалежного від заземлювача електроустановки напругою понад 1 кВ, або в споживача має бути виконаним захисне вирівнювання потенціалів;

2) у разі використання заземлювального пристрою тільки для електроустановок напругою понад 1 кВ, а також у разі використання його одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ, у яких М-, Р£ІУ-(Р£-)провідники не виходять за межі цього заземлювального пристрою,

{1.7.6)

але не більше ніж 10 Ом.

У мова (1.7.6) не поширюється на заземлювальні пристрої опор повітряних ліній, опір яких визначають згідно з главою 2.5 цих Правил.

- За розрахунковий струм Ір приймають:

а)	в електричних мережах з ізольованою нейтраллю - повний струм замикання на землю, не менший ніж зазначено в 1.2.16;

б)	в електричних мережах з компенсованою нейтраллю:

- для заземлювальних пристроїв, до яких приєднано дугогасні реактори, - струм, який дорівнює номінальному струму цих реакторів;

- для заземлювальних пристроїв, до яких не приєднано дугогасні реактори, - струм замикання на землю в разі вимикання найпотужнішого з реакторів;

в)	в електричних мережах із заземленою через резистор нейтраллю або через дугогасні реактори та резистор струм /р визначають за формулою1.7.7)

ІУф - фазна напруга мережі, В;

- струм, прийнятий згідно з переліками 1) або 2), за відсутності резистора, А;

Др-опір резистора, Ом.

Розрахунковий струм замикання на землю слід визначати для тієї з можливих схем мережі, в якій цей струм має найбільше значення.

- Для трансформаторних підстанцій 6-35/0,4 кВ рекомендовано влаштовувати один спільний заземлювальний пристрій, до якого слід приєднувати:

- нейтраль обмоток трансформатора зі сторони напруги до 1 кВ;

- корпус трансформатора;

- металеві оболонки і броню кабелів напругою до 1 кВ;

- металеві оболонки і броню трифазних кабелів напругою понад 1 кВ, а також екрани одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену КЛ понад 1 кВ, якщо це передбачено;

- відкриті провідні частини обладнання напругою до і понад 1 кВ;

- сторонні провідні частини.

У кабельних мережах 6-35 кВ, де екрани і броню кабелів заземлено з обох боків і вони є неперервними між підстанцією живлення і підстанцією 6—35/0,4 кВ, умова (1.7.5) завжди виконується, якщо опір спільного заземлювального пристрою підстанції 6-35/0,4 кВ відповідає вимогам до електроустановок напругою до 1 кВ

(1.7.92 і 1.7.97).

Якщо підстанція 6-35/0,4 кВ отримує живлення повітряною або кабельною лінією з одножильними кабелями з ізоляцією із зшитого поліетилену, екрани яких заземлена тільки з одного боку, опір спільного заземлювального пристрою потрібно визначати за розрахунковим струмом І (1.7.99).

- У зовнішніх електроустановках напругою понад 1 кВ довкола площі, зайнятої електрообладнанням, на глибині, не меншій ніж 0,5 м, слід прокладати замкнутий горизонтальний заземлювач, до якого приєднують відкриті провідні частини, що заземлюються.

Кінцеві опори ПЛ напругою понад 1 кВ, з’єднані з РП кабельними вставками, які мають металеву оболонку або броню, мають бути охопленими зовнішнім контуром заземлювального пристрою і з’єднаними з ним.

Приєднувати зовнішню огорожу підстанції до заземлювального пристрою не вимагається.

Якщо опір заземлювального пристрою становить понад 10 Ом (згідно з 1.7.113 для землі з питомим опором понад 500 Ом • м), то необхідно додатково здійснювати захисне вирівнювання потенціалів уздовж рядів електрообладнання з боку обслуговування, для чого в землі слід прокладати горизонтальні заземлювачі на глибину 0,5 м і на відстані 0,8-1 м від фундаментів або основ електрообладнання, попередньо приєднавши їх до заземлювального пристрою.

- Заземлювальний пристрій електроустановки мережі напругою понад 1 кВ з ізольованою, заземленою через дугогасний реактор або (і) резистор централлю, об’єднаний із заземлювальний пристроєм електроустановки мережі напругою понад 1 кВ з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю в один загальний заземлювальний пристрій, має задовольняти також вимоги 1.7.103-1.7.111.

ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК
НАПРУГОЮ ПОНАД 1 кВ У ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
ІЗ ГЛУХОЗАЗЕМЛЕНОЮ АБО ЕФЕКТИВНО
ЗАЗЕМЛЕНОЮ НЕЙТРАЛЛЮ

- Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ у електричній мережі з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю слід виконувати з дотриманням вимог або до напруги дотику (1.7.105), або до їх опору (1.7.106), а також з дотриманням вимог до їх конструктивного виконання (1.7.107-1.7.109). При цьому напругу на заземлювальному пристрої необхідно обмежувати відповідно до 1.7.104.

Вимоги 1.7.103-1.7.109 не поширюються на заземлювальні пристрої опор ПЛ і екранів силових одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену КЛ, опір яких визначають відповідно до глав 2.3 і 2,5 цих Правил.

- У разі стікання струму короткого замикання на землю з заземлюваль- ного пристрою, який виконують з дотриманням вимог до його опору, напруга на заземлювальному пристрої в усіх випадках не має перевищувати 10 кВ (див. також 1.7.111). Напруга понад 10 кВ допускається на заземлювальному пристрої, який виконують з дотриманням вимог до напруги дотику і з якого не може виноситись потенціал за межі зовнішньої огорожі електроустановки.

Для напруги на заземлювальному пристрої понад 5 кВ слід передбачати заходи щодо запобігання винесенню небезпечних потенціалів за її межі і захисту ізоляції кабелів зв’язку та телемеханіки, а також ізоляції зовнішньої оболонки екранів силових одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену КЛ, які відходять від електроустановки.

- Заземлювальний пристрій, який влаштовують за вимогами до напруги дотику, має забезпечувати в будь-яку пору року значення напруги дотику, що не перевищує наведену в табл. 1.7.4.

Таблиця 1.7.4 - Гранично допустима напруга дотику

| Тривалість дії, с | До 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Понад 1,0 до 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напруга дотику, В | 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |

Опір заземлювального пристрою в цьому разі визначають за допустимою напругою на заземлювальному пристрої та за струмом замикання на землю.

Для визначення допустимої напруги дотику за розрахункову тривалість дії слід приймати суму часу дії захисту і повного часу вимикання вимикача. На робочих місцях оперативного обслуговування електричного обладнання, де під час виконання оперативних перемикань може виникнути коротке замикання на конструкції, досяжній для дотику персоналу, який виконує перемикання, треба приймати мінімальний час дії резервного захисту від цього виду пошкодження, а для іншої території - основного захисту.

Поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі для виконання захисного вирівнювання потенціалів необхідно розміщувати з урахуванням вимог обмеження напруги дотику до нормованих значень і зручності приєднання заземлювального обладнання.

Глибина закладання в ґрунті поздовжніх і поперечних горизонтальних штучних заземлювачів має бути не меншою ніж 0,3 м. Для зниження напруги дотику в місцях оперативного обслуговування електричного обладнання може бути виконане підсипання шару щебеню товіциною від 0,1 м до 0,2 м.

У разі поєднання заземлювальних пристроїв електроустановок різних напруг у один спільний заземлювальний пристрій напругу дотику слід визначати як найбільшу з випадків замикання на землю на кожній з цих електроустановок.

- Заземлювальний пристрій, який влаштовують за вимогами до його опору, у будь-яку пору року повинен мати опір, не більший ніж 0,5 Ом, з урахуванням опору штучних і природних заземлювачів.

Поздовжні заземлювачі слід прокладати вздовж осей електрообладнання З боку обслуговування на глибині 0,5-0,7 мвід поверхні землі і на відстані 0,8-1,0 м від фундаментів або основ устаткування. Допускається збільшувати відстані від фундаментів або основ устаткування до 1,5 м з прокладенням одного заземлювача для двох рядів устаткування, якщо сторони обслуговування повернено одна до одної, а відстань між підвалинами або фундаментами двох рядів не перевищує 3 м.

Поперечні заземлювачі треба прокладати в зручних місцях між устаткуванням на глибині 0,5-0,7 м від поверхні землі. Відстань між ними рекомендовано приймати в бік збільшення від периферії до центру заземлювальної сітки. При цьому перша і наступні відстані, починаючи від периферії, не мають перевищувати відповідно 4,0; 5,0; 6,0; 7,5; 9,0; 11; 13,5; 16; 20 м. Розміри чарунок заземлювальної сітки, які прилягають до місць приєднання нейтралей силових трансформаторів і корогкозамикачів до заземлювального пристрою, не мають перевищувати 6 м х 6 м.

Горизонтальні заземлювачі необхідно прокладати по краю території, зайнятої заземлювальним пристроєм, так, щоб вони в сукупності утворювали замкнутий контур.

Якщо заземлювальний пристрій знаходиться в межах зовнішньої огорожі електроустановки, то біля входів і в’їздів на її територію слід вирівнювати потенціал, наприклад, шляхом установлення двох вертикальних заземлювачів, приєднаних до зовнішнього горизонтального заземлювача напроти входів і в’їздів. У цьому разі вертикальні заземлювачі мають бути довжиною 3-5 м, а відстань між ними повинна дорівнювати ширині входу чи в’їзду.

- У разі влаштування заземлювального пристрою за вимогами до напруги дотику (1.7.105) або до його опору (1,7.106) додатково необхідно:

- прокладати замкнений горизонтальний заземлювач навколо площі, зайнятої електрообладнанням;

- прокладати поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі та з’єднувати їх між собою в заземлювальну сітку;

- забезпечувати якомога меншу довжину заземлювальних провідників;

- прокладати поздовжні і поперечні горизонтальні заземлювачі так, щоб вузол з’єднування їх між собою в заземлювальну сітку був поблизу місць розміщення нейтралей силових трансформаторів і короткозамикачів;

- приєднувати високовольтне обладнання до заземлювача, який забезпечує стікання струму не менше ніж у двох напрямках;

- прокладати заземлювальні провідники, які приєднують обладнання або конструкції до заземлювача, у землі на глибині, не меншій ніж 0,3 м;

- прокладати горизонтальні заземлювачі, які знаходяться поза територією електроустановки, на глибині, не меншій ніж їм, а зовнішній контур заземлю- вального пристрою в разі виходу його за межі електроустановки рекомендовано влаштовувати у вигляді багатокутника з тупими або заокругленими кутами.

- Зовнішню огорожу електроустановок не рекомендовано приєднувати до заземлювального пристрою.

Якщо від електроустановки відходять повітряні лінії напругою ПО кВ і вище, то огорожу необхідно заземлювати за допомогою вертикальних заземлювачів довжиною від 2 м до Я м, установлених біля стояків огорожі по всьому її периметру через кожні 20-50 м. Установлювати такі заземлювачі не потрібно для огорожі з металевими стояками і з тими стояками із залізобетону, арматуру яких електрично з’єднано з металевими ланками огорожі.

Для усунення електричного зв’язку зовнішньої огорожі з заземлювальним пристроєм відстань від огорожі до елементів заземлювального пристрою, розташованих уздовж неї з внутрішнього, зовнішнього або з обох боків, має бути не меншою ніж 2 м. Горизонтальні заземлювачі, труби і кабелі з металевою оболонкою або бронею та інші металеві комунікації, які виходять за межі огорожі, слід прокладати посередині між стояками огорожі на глибині, не меншій ніж 0,5 м. У місцях прилягання зовнішньої огорожі до будівель і споруд, а також у місцях прилягання до зовнішньої огорожі внутрішніх металевих огорож, необхідно влаштовувати цегляні або дерев’яні вставки довжиною, не меншою ніж 1 м.

Живлення електроприймачів, установлених на зовнішній огорожі, необхідно здійснювати від розділових трансформаторів (згідно з 1.7.111). Розділові трансформатори не допускається установлювати на огорожі. Лінію, яка з’єднує вторинну обмотку розділового трансформатора з електроприймачем, установленим на огорожі, необхідно ізолювати від землі на розрахункову напругу на заземлювальному пристрої.

- Якщо здійснити хоча б один із зазначених у 1.7.108 заходів неможливо, то металеві частини огорожі необхідно приєднувати до заземлювального пристрою і виконувати захисне вирівнювання потенціалів так, щоб напруга дотику із зовнішнього І внутрішнього боків огорожі не перевищувала допустимих значень. У разі влаштування заземлювального пристрою за допустимим опором необхідно прокласти горизонтальний заземлювач із зовнішнього боку огорожі на відстані 1 м від неї і на глибині 1 м. Цей заземлювач необхідно приєднувати до заземлювального пристрою не менше ніж у чотирьох точках.

- Якщо заземлювальний пристрій будь-якої іншої електроустановки з’єднано з заземлювачем електроустановки напругою понад 1 кВ електричної мережі із глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю кабелем з металевою оболонкою чи бронею, а також з іншими металічними зв’язками, то для вирівнювання потенціалів навколо такої електроустановки або будівлі, в якій її розташовано, необхідно застосовувати один з таких заходів:

а) прокласти в землі на глибині 1 м і на відстані 1 м від фундаменту будівлі або периметра території, яку зайнято устаткуванням, заземлювач, з’єднаний із системою зрівнювання потенціалів цієї території, а на вході і на в’їзді на територію будівлі - провідники на відстані 1 і 2 м від заземлювача на глибині 1 і 1,5 м відповідно і з’єднати ці провідники із заземлювачем;

б) використати залізобетонні фундаменти як заземлювачі відповідно до 1.7.115, якщо при цьому забезпечується допустимий рівень вирівнювання потенціалів. Забезпечувати умови захисного вирівнювання потенціалів за допомогою залізобетонних фундаментів, які використовують як заземлювачі, необхідно згідно з ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

Дотримуватися заходів, зазначених у підпунктах а) і б), не обов’язково, якщо навколо будівлі є асфальтове покриття, у тому числі на входах і на в’їздах. Якщо біля якого-небудь входу (в’їзду) покриття відсутнє, то біля цього входу (в’їзду) слід здійснювати захисне вирівнювання потенціалів шляхом укладання двох провідників, як зазначено в підпункті а), або дотримуватися заходу за підпунктом б). В усіх випадках необхідно дотримуватися вимог згідно з 1.7.111.

- 3 метою уникнення винесення потенціалу не допускається здійснювати живлення електроприймачів, іцо знаходяться за межами заземлювальних пристроїв електроустановки напругою понад 1 кВ електричної мережі з глухозаземленою нейтраллю, від трансформатора з заземленою нейтраллю з боку напруги до 1 кВ, який знаходиться в межах контуру заземлювального пристрою електроустановки напругою понад 1 кВ.

За необхідності живлення таких електроприймачів можна здійснювати від трансформатора з ізольованою нейтраллю на боці напруги до 1 кВ повітряною лінією або кабельною лінією з кабелем без металевої оболонки і броні. У цьому разі напруга на заземлювальному пристрої не має перевищувати напругу спрацьовування пробивного запобіжника, установленого з боку нижчої напруги трансформатора з ізольованою нейтраллю.

Живлення таких електроприймачів можливе також від розділового трансформатора. Розділовий трансформатор і лінія від його вторинної обмотки до електро- приймача, якщо вона проходить територією, зайнятою заземлювальним пристроєм електроустановки напругою понад 1 кВ, мають бути ізольованими від землі на розрахункове значення напруги на заземлювальному пристрої.

ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ
В МІСЦЕВОСТЯХ З ПИТОМИМ ОПОРОМ ЗЕМЛІ
ПОНАД 500 Ом • м

- У разі спорудження штучних заземлювачів на території електроустановки в місцевостях з питомим опором землі понад 500 Ом • м рекомендовано вживати таких заходів:

- улаштування вертикальних заземлювачів збільшеної довжини, якщо з глибиною питомий опір землі зменшується, а природні заглиблені заземлювачі (наприклад, свердловини з обсадними металевими трубами) відсутні;

~ улаштування виносних заземлювачів, якщо поблизу електроустановки є місця з меншим питомим опором землі;

- застосування штучного оброблення ґрунту з метою зниження його питомого опору, якщо інші заходи не можуть бути застосованими або не дають необхідного ефекту.

- Для електроустановок з ізольованою нейтраллю напругою до 1 кВ та понад 1 кВ, якщо заходи, передбачені 1.7.112, не дають змоги отримати відповідних за економічними показниками заземлювачів, то встановлені згідно з цією

главою значення опорів заземлювальних пристроїв допускається збільшувати у 0,002р разу, але не більше ніж у 10 разів. Збільшення встановлених цією главою опорів має бути таким, щоб напруга на заземлювальному пристрої не перевищувала допустиму, наведену в 1.7.97 і 1.7.98.

- Заземлювальні пристрої електроустановок напругою понад 1 кВ із глухо- заземленою або ефективно заземленою нейтраллю слід, як правило, влаштовувати за вимогами до напруги дотику (1.7,105). За наявності природних заземлювачів з малим опором допускається здійснювати їх за нормами до опору.

У скельних структурах допускається прокладати горизонтальні заземлювачі на меншій глибині, ніж вимагається згідно з 1.7.105—1.7.108, але не меншій ніж ОД 5 м. Крім того, допускається не влаштовувати вертикальних заземлювачів згідно з 1.7.106 на входах і на в’їздах.

ЗАЗЕМЛЮВАЧІ

- Як природні заземлювачі можна використовувати:

- металеві і залізобетонні конструкції будівель і споруд, які перебувають у контакті з землею, у тому числі залізобетонні фундаменти в неагресивних, слабо- агресивних і середньоагресивних середовищах;

- підземні частини залізобетонних і металевих опор повітряних ліній електро- передавання, у тому числі фундаменти опор, за відсутності гідроізоляції залізобетону полімерними матеріалами;

- металеві трубопроводи, прокладені в землі (крім трубопроводів, зазначених

У 1.7.116);

- інші провідні частини, які є придатними для цілей заземлення і не можуть бути навіть тимчасово демонтованими (повністю або частково) без відома персоналу, який експлуатує електроустановку (обсадні труби бурових свердловин, металеві шпунти гідротехнічних споруд, закладні частини затворів тощо);

- заземлювачі опор повітряних ліній електропередавання, з’єднані з заземлю- вальним пристроєм електроустановки за допомогою грозозахисного троса, якщо трос не ізольовано від опор лінії;

- заземлювачі опор повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ, з’єднані РВІУ’-провідником із заземлювальним пристроєм джерела живлення за кількості ліній, не меншої двох;

- рейки магістральних неелектрифікованих залізниць і під’їзних колій за наявності перемичок між рейками.

- Не допускається використовувати як природні заземлювачі діючі трубопроводи горючих рідин, горючих або вибухонебезпечних газів і сумішей. Не слід також використовувати як природні заземлювачі труби каналізації, опалення та водопроводу. Проте ці вимоги не виключають необхідності приєднання цих трубопроводів і труб в електроустановках напругою до 1 кВ до основної системи зрівнювання потенціалів. Не слід також використовувати як природні заземлювачі залізобетонні конструкції будівель і споруд з попередньо напруженою арматурою, проте це обмеження не поширюється на опори повітряних ліній електропередавання і опорні конструкції відкритих розподільних пристроїв.

Можливість використання природних заземлювачів за умовою густини струму, який протікає по них, необхідність зварювання арматурних стержнів залізобе-

тонних фундаментів та інших будівельних конструкцій, приварювання анкерних болтів до арматурних стержнів залізобетонних фундаментів, а також можливість використання фундаментів у сильноагресивних середовищах мають визначатися за допомогою розрахунків.

- Штучні заземлювачі можуть бути з чорної сталі без покриття або з покриттям, з нержавіючої сталі і мідними. Штучні заземлювачі не слід фарбувати.

Матеріал, який використовують для заземлювачів і заземлювальних провідників, має бути електрохімічно сумісним з матеріалом з’єднувальних і контактних елементів.

Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі, мають відповідати розмірам, зазначеним у табл. 1.7.5.

Заземлювачі з чорної сталі, як правило, не слід використовувати в сильно- агресивному середовищі. У цьому випадку рекомендовано застосовувати мідні заземлювачі або заземлювачі із сталі з мідним гальванічним покриттям. У разі використання заземлювачів з чорної сталі без покриття в середньоагресив- ному середовищі їх розміри порівняно з поданими в табл. 1.7.5 рекомендовано збільшувати з урахуванням розрахункового терміну служби заземлювального пристрою.

Таблиця 1.7.5 - Мінімальні розміри заземлювачів і заземлювальних провідників, прокладених у землі

| Матеріал | Характе ристика зовнішньої поверхні | Тип заземлювачів | Мінімальні розміри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Діаметр, мм | Пере різ, мм2 | Тов щина стінки, мм | Товщина покриття, мкм |
|  |  | Для вертикальних |  |  |  |  |
|  |  | заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 16 | — | — | - |
| Сталь | Без |  |  |  |  |  |
| чорна | покриття | Для горизонтальних |  |  |  |  |
|  |  | заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 10 | - | - | - |
|  |  | прямокутна штаба | - | 100 | 4 | - |
|  |  | профіль |  | 100 | 4 | - |
|  |  | Для вертикальних |  |  |  |  |
|  |  | заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 16 | - | - | 70 |
| Сталь |  |  |  |  |  |  |
| з покрит- | оцинковане | Для горизонтальних |  |  |  |  |
| тям | покриття | заземлювачів: |  |  |  |  |
|  |  | круглий | 10 | - | - | 50 |
|  |  | прямокутна штаба | - | 90 | 3 | 70 |
|  |  | профіль | — | 90 | 3 | 70 |

Кінець таблиці 1.7.5

| Матеріал | Характе ристика зовнішньої поверхні | Тип заземлювачів | Мінімальні розміри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Діаметр, мм | Пере різ, мм2 | Тов щина стінки, мм | Товщина покриття, мкм |
|  | Гальванічне мідне покриття | Для вертикальних заземлювачів: круглий | 14 |  |  | 250 |
|  |  | Для горизонтальних заземлювачів: круглий | 10 |  |  | 250 |
| Нержа віюча сталь | Без покриття | Так само, як для сталі з гарячеоципкованим покриттям |  |  |  |  |
| Мідь | Без покриття | Круглий | 12 | - | - | - |
|  |  | Прямокутна штаба | - | 50 | 2 | - |
|  |  | Труба | 20 | - | 2 | - |
|  |  | Канат багатодротовий | 1,8 для кожного 3 дротів | 35 | - | - |

- Переріз горизонтальних заземлювачів для електроустановок напругою понад 1 кВ необхідно вибирати за умови термічної стійкості і допустимої температури нагрівання 400 °С (короткочасне нагрівання, яке відповідає повному часу дії основного захисту і вимкнення вимикача). За розрахунковий приймають струм однофазного замикання на землю в електроустановках із глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю і струм двофазного замикання на землю в електроустановках з ізольованою, компенсованою або заземленою через резистор нейтраллю.

- Траншеї для горизонтальних заземлювачів необхідно заповнювати однорідним ґрунтом, який не містить у собі щебеню і будівельного сміття.

Не слід розташовувати заземлювачі в місцях, де земля підсушується штучним нагріванням, наприклад, поблизу трубопроводів.

ЗАЗЕМЛГОВАЛЬНІ ПРОВІДНИКИ

- Переріз заземлювальних провідників залежно від напруги електроустановки і режиму нейтралі має відповідати вимогам згідно з 1.7,121-1.7.123.

Якщо заземлювальний провідник прокладають у землі, то його мінімальні розміри залежно від матеріалу, з якого його виготовлено, має відповідати розмірам згідно з табл. 1.7.5.

Прокладати в землі алюмінієві заземлювальні провідники не допускається, а також не допускається використовувати як заземлювальні провідники відкриті провідні частини кабельних споруд.

Заземлювальні провідники необхідно захищати від корозії одним з існуючих способів, наприклад, шляхом фарбування в слабоагресивних ґрунтах, а в середньо- та сильноагресивних ґрунтах додатково на переході ґрунт - повітря рекомендовано встановлювати термоусаджувальну трубку довжиною, не меншою ніж 0,6 м (0,3 м під землею та 0,3 м - над землею).

- В електроустановках напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників, які з’єднують струмовідну частину джерела живлення з заземлювачем, має відповідати вимогам 1.7.137 до захисних провідників. Переріз заземлювальних провідників повторних заземлень, а також у системах заземлення ТТ і ІТ, які з’єднують заземлювач із Р£-шиною або ГЗШ, визначають за максимальним струмом, який може протікати через заземлювач за час спрацьовування захисного пристрою.

В усіх випадках мінімальний переріз заземлювального провідника має бути не меншим ніж 6 мм! - для міді, 16 мм2 - для алюмінію і 50 мм2 - для сталі.

Переріз заземлювального провідника, який з’єднує заземлювач робочого (функціонального) заземлення з ГЗШ, має відповідати вимогам стандартів і інструкцій виробника обладнання щодо влаштування його заземлення та бути не меншим ніж 10 мм2 - для міді, 16 мм2 - для алюмінію, 75 мм2 -для сталі.

Переріз заземлювальних провідників повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ слід приймати відповідно до вимог глави 2.4 цих Правил.

- В електроустановках напругою понад 1 кВ електричної мережі з ізольованою, компенсованою або заземленою через резистор нейтраллю провідність заземлювальних провідників має становити не менше 1/3 провідності фазних провідників. Як правило, не вимагається застосовувати мідні провідники перерізом понад 25 мм2, алюмінієві - перерізом понад 35 мм2, сталеві - перерізом понад 120 мм2.

- В електроустановках напругою понад 1 кВ з глухозаземленою або ефективно заземленою нейтраллю переріз заземлювальних провідників необхідно вибирати таким чином, щоб у разі протікання через них найбільшого струму однофазного замикання на землю температура заземлювальних провідників не перевищувала 400 °С (короткочасне нагрівання, яке відповідає повному часу дії основного захисту і вимкнення вимикача).

- Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно в зручному місці передбачати можливість від’єднання заземлювального провідника. Від’єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента. В електроустановках напругою до 1 кВ таким місцем, як правило, є ГЗШ.

- У місці введення в будівлю або споруду заземлювального провідника, який не входить до складу кабелю живлення, треба наносити знак .

ГОЛОВНА ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНА ШИНА (ГЗШ)

- У кожній електроустановці напругою до 1 кВ, в якій виконують основну систему зрівнювання потенціалів, необхідно передбачати влаштування ГЗШ.

- Якщо будівля має кілька окремих вводів, то ГЗШ потрібно влаштовувати для кожного ввідного пристрою. За наявності вбудованих трансформаторних підстанцій ГЗШ необхідно влаштовувати для кожної з них.

- Матеріал і конструкція ГЗШ повинні забезпечувати її механічну міцність, термічну і корозійну стійкість, зручність приєднання до неї провідників.

ГЗШ слід виготовляти з міді, латуні; допускається виготовляти її зі сталі. Застосовувати алюмінієві ГЗШ не допускається.

Переріз ГЗШ має забезпечувати її провідність, не меншу, ніж провідність того з безпосередньо приєднаних до неї провідників, у якого провідність має найбільше значення.

- Конструкція ГЗШ має передбачати можливість індивідуального приєднання і від'єднання провідників.

Приєднання і від’єднання провідників повинне бути можливим тільки за допомогою інструмента.

- ГЗШ можна розташовувати всередині ввідного пристрою електроустановки напругою до 1 кВ або влаштовувати окремо біля нього в місці, доступному і зручному для обслуговування. Як ГЗШ можна використовувати Рй-шину ввідного пристрою.

У місцях, доступних особам, які не експлуатують електроустановку, влаштовувати окрему ГЗШ не рекомендовано. Якщо уникнути цього неможливо, то окрему ГЗШ слід розташовувати в шафі з дверцями, які зачиняються на ключ. У місцях, доступних тільки виробничому (електротехнічному) персоналу (наприклад, в елек- троприміщеннях), окрему ГЗШ можна встановлювати відкрито.

ЗАХИСНІ ПРОВІДНИКИ (РЙ-ПРОВІДНИКИ)

- Як захисні провідники в електроустановках напругою до 1 кВ можна використовувати:

а)	спеціально передбачені для цього провідники:

- жили багатожильних кабелів і проводів;

- ізольовані або неізольовані провідники, прокладені в огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) спільно з фазними провідниками лінії живлення;

- стаціонарно прокладені ізольовані або неізольовані провідники;

б)	відкриті провідні частини:

- металеві оболонки і екрани кабелів і проводів;

- металеві оболонки і опорні конструкції комплектних пристроїв і шинопро- водів, які входять до складу електроустановки напругою до 1 кВ;

- металеві короби і лотки електропроводок, якщо їх конструкція допускає таке використання і це зазначено в документації виробника;

- металеві труби електропроводок;

в)	деякі сторонні провідні частини:

- металеві конструкції будівель і споруд (ферми, колони тощо);

- сталеву арматуру залізобетонних будівельних конструкцій будівель і споруд;

- металеві конструкції виробничого призначення (підкранові рейки, галереї, площадки, шахти ліфтів і підйомників, обрамлення каналів тощо).

Провідники, спеціально передбачені як захисні, не можна використовувати з іншою метою.

- Використовувати відкриті і сторонні провідні частини, зазначені в 1.7.131, як захисні провідники допускається в разі, якщо вони відповідають вимогам цієї глави до провідності електричного кола.

Відкриті і сторонні провідні частини можна використовувати як захисні провідники в разі, якщо вони, крім того, одночасно відповідають таким вимогам:

- неперервність електричного кола забезпечується їх конструкцією або відповідними з’єднаннями, захищеними від механічних, хімічних і електрохімічних пошкоджень;

- їх демонтаж неможливий без відома виробничого (електротехнічного) персоналу, який експлуатує електроустановку.

- Не допускається використовувати як захисні провідники такі провідні частини:

- труби газопостачання та інші трубопроводи горючих або вибухонебезпечних речовин і сумішей;

- труби водопостачання, каналізації та центрального опалення;

- несучі троси для тросової проводки;

- свинцеві оболонки кабелів і проводів (див. примітку);

- конструктивні частини, які можуть зазнавати механічного пошкодження в нормальних умовах експлуатації;

- металеві оболонки ізоляційних трубок і трубчастих проводів, металорукави тощо.

Примітка. Використання свинцевих оболонок кабелів як захисних провідників є можливим у разі, якщо воно буде обґрунтоване відповідними розрахунками.

- Р£-провідник, якщо він входить до складу лінії (кабелю, проводу), що живить обладнання, не допускається використовувати для виконання функцій Р£-провідника електрообладнання, яке отримує живлення від іншої лінії. Також не допускається використовувати відкриті провідні частини електрообладнання як Р£-провідники для іншого обладнання. Винятком є оболонки і опорні конструкції комплектних пристроїв і комплектних шинопроводів, якщо є можливість приєднання до них захисних провідників у потрібному місці.

- Ізоляція захисних провідників не вимагається. Проте в місцях, де можливе пошкодження ізоляції фазних провідників через іскріння між неізольованим захисним провідником і металевою оболонкою або конструкцією, в якій прокладено захисний і фазні провідники (наприклад, у разі прокладання провідників у трубах, коробах, лотках) захисні провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з фазними провідниками.

1.7.136Р£-провідники необхідно, як правило, прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками або поряд з ними.

Ця вимога є обов’язковою, якщо для захисту від ураження електричним струмом використовують пристрої захисту від надструму.

- Мінімальний переріз РЕ-провідників має відповідати значенням, наведеним у табл. 1.7.6.

Переріз провідників у табл. 1.7.6 наведено для випадку, коли їх виготовлено з того самого матеріалу, що й фазні. Переріз провідників з іншого матеріалу за провідністю повинен бути еквівалентним зазначеному в табл. 1.7.6.

Таблиця 1.7.6 - Мінімальний переріз .РЕ-провідників, які є жилою кабелю або ізольованого проводу живлення

| Переріз фазних провідників, мм2 | Мінімальний переріз захисних провідників, мм2 |
| --- | --- |
| 5<1б | Й |
| 16 < в < 35 | 16 |
| & > 35 | 5/2 |

Мінімальний переріз ЕЕ-провідника, який є жилою кабелю (проводу) з перерізом фазних жил 150 мм2, допускається приймати 70 мм2.

- Переріз Р£-провідника має також бути не меншим від мінімального значення, яке визначають за формулою:

(1.7.8)

к '

де 5- мінімальний переріз РЕ-провідника, мм2;

І - струм короткого замикання, який забезпечує час вимикання пошкодженого кола захисним апаратом відповідно до габл. 1.7.1 або час, не більший ніж 5 с відповідно до 1.7.82, А;

і - час спрацьовування захисного пристрою, с;

К - коефіцієнт, значення якого залежить від матеріалу Р£-провідника, його ізоляції, початкової та кінцевої температур. Значення К для РЕ-провідників за різних умов наведенов табл. 1.7.7-1.7.11.

Якщо в результаті розрахунку отримано нестандартний переріз, то як мінімальний переріз РЕ-провідника необхідно приймати його найближче більше стандартне значення.

Таблиця 1.7.7 - Значення коефіцієнта К для ізольованих РЕ-провідників, які не входять до складу кабелів (проводів) живлення і які не прокладено в джгуті з іншими кабелями (проводами)

| Ізоляція провідника (у дужках зазначено тривало допустиму температуру ізоляції) | Температура, °С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид (70 °С) | зо | 160(140) | 143(133) | 95(88) | 52(49) |
| Полівінілхлорид (90 °С) | зо | 160(140) | 143(133) | 95(88) | 52(49) |
| Зшитий поліетилен, етилен- пропіленова гума (90 °С) | зо | 250 | 176 | 116 | 64 |
| Гума(60СС) | зо | 200 | 159 | 105 | 58 |
| Гума(85 °С) | зо | 220 | 166 | 110 | 60 |
| Силіконова гума | зо | 350 | 201 | 133 | 73 |

Примітка. Значення кінцевої температури і коефіцієнта К, зазначеного в дужках, використовують для провідників, переріз яких перевищує 300 мм2.

Таблиця 1.7.8 - Значення коефіцієнта К для неізольованих РЕ-провідників, які перебувають у контакті з покриттям кабелю (ізольованого проводу) і які не прокладено в джгуті з іншими кабелями (ізольованими проводами)

| Ізоляційне покриття кабелю або проводу | Температура, °С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид | зо | 200 | 159 | 105 | 58 |
| Поліетилен | зо | 150 | 138 | 91 | 50 |
| Бутилова гума | зо | 220 | 166 | 110 | 60 |

Таблиця 1.7,9 - Значення коефіцієнта К для РЕ-провідників, які входять до складу кабелів (ізольованих проводів) живлення або які прокладено в джгуті з іншими кабелями (ізольованими проводами)

| Ізоляція провідника (у дужках зазначено тривало допустиму температуру ізоляції) | Температура, °С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Сталь |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид (70 °С) | 70 | 160(140) | 115(103) | 76(68) | 42(37) |
| Полівінілхлорид (90 °С) | 90 | 160(140) | 100(86) | 66(57) | 36(31) |
| Зшитий поліетилен, етилен- пропіленова гума (90 °С) | 90 | 250 | 143 | 94 | 52 |
| Гума(60 °С) | 60 | 200 | 141 | 93 | 51 |
| Гума (85 °С) | 85 | 220 | 134 | 89 | 48 |
| Силіконова гума | 180 | 350 | 132 | 87 | 47 |

Примітка. Значення кінцевої температури і коефіцієнта К, зазначеного в дужках, використовують для провідників, переріз яких перевищує 300 ммі

Таблиця 1.7.10 - Значення коефіцієнта К у разі використання як РЕ-провідника металевої оболонки або екрану кабелю живлення

| Ізоляція кабелю або проводу (у дужках зазначено тривало допустиму температуру ізоляції) | Температура, °С |  | Матеріал провідника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мідь | Алюміній | Свинець |
|  | початкова | кінцева | Значення коефіцієнта К |  |  |
| Полівінілхлорид (70 °С) | 60 | 200 | 141 | 93 | 51 |
| Полівінілхлорид (90 °С) | 80 | 200 | 128 | 85 | 46 |
| Зшитий поліетилен, етилен- пропіленова гума (90 °С) | 80 | 200 | 128 | 85 | 46 |
| Гума(60 °С) | 55 | 200 | 144 | 95 | 52 |
| Гума(85 °С) | 75 | 220 | 140 | 93 | 51 |

Таблиця 1.7.11 - Значення коефіцієнта Я для неізольованихРЯ-провідників у разі, якщо вказані температури не є небезпечними для матеріалів, що знаходяться поблизу цих провідників (початкова температура провідника - ЗО °С)

| Умови експлуатації провідників | Матеріал провідника |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мідь |  | Алюміній |  | Сталь |  |
|  | К | Максимальна температура, °С | К | Максимальна температура, °С | К | Максимальна температура, °С ' |
| Прокладені відкрито і в спеціально відведених місцях | 228 | 500* | 125 | 300* | 82 | 500* |
| Звичайні | 159 | 200 | 105 | 200 | 58 | 200 |
| ІІожежонебезпечні | 138 | 150 | 91 | 150 | 50 | 150 |

* Зазначені температури допускаються, якщо вони не погіршують якості з’єднання,

- Переріз мідних У£-провідників, які не входять до складу кабелів або проводів живлення і які прокладено не в загальній огороджувальній конструкції (трубі, коробі, лотку) з фазними провідниками, в усіх випадках повинен бути не меншим ніж:

- 2,5 мм2 — за наявності механічного захисту;

- 4 мм2 - за відсутності механічного захисту.

Переріз окремо прокладених алюмінієвих РЯ-провідників повинен бути не меншим за 16 мм2.

- Якщо Р£-провідник є спільним для двох або більше кіл, то його мінімальний переріз треба визначати з урахуванням:

- провідності фазних провідників того кола, в якому вона є найбільшою;

- найбільшого значення добутку І2* і в цих колах.

ї.7.141 Захисні провідники допускається прокладати в землі, у підлозі, по краю фундаментів технологічних установок тощо. Не допускається прокладати в землі неізольовані алюмінієві захисні провідники.

- У сухих приміщеннях без агресивного середовища захисні провідники можна прокладати безпосередньо по стінах. У вологих, сирих і особливо сирих приміщеннях, а також у приміщеннях з агресивним середовищем захисні провідники необхідно прокладати на відстані від стін, не меншій ніж 10 мм.

- Неізольовані захисні провідники слід захищати від корозії.

У місцях перетину їх з кабелями, трубопроводами тощо, а також у місцях їх введення в будівлі, переходу крізь стіни і перекриття вони повинні бути захищеними від механічних пошкоджень.

У місцях перетину температурних і осадових швів треба передбачати компенсацію їх довжини.

- Захисні провідники повинні мати кольорове позначення у вигляді поздовжніх або поперечних жовтих і зелених смуг однакової ширини відповідно до 1.1.29.

РЕА-ПРОВІДНИКИ

- У стаціонарних електроустановках з типом заземлення системи Т№ функцію захисного (РЕ-) і нейтрального (М-) провідників можна поєднувати в одному РЕА-провіднику, якщо його переріз є не меншим ніж 10 мм2 - для мідних і 16 мм2 — для алюмінієвих провідників, а частину електроустановки, яку розглядають, не захищено ПЗВ.

- Спеціально передбачені РЕА-провідники мають відповідати вимогам 1.7.137 до перерізу Р£-провідників, 1.3.6 - до провідності А-провідника, а також 1.1.29 - до його кольорового позначення.

РЕА-провідники повинні мати ізоляцію, рівноцінну з ізоляцією фазних провідників.

Ізолювати РЕЇУ-шини в комплектних розподільних пристроях не вимагається.

Не допускається використовувати сторонні провідні частини як єдиний РЕЇV- провідник.

- Якщо, починаючи з якої-небудь точки електроустановки, РЕА- провідник поділено на ТУ- і Р£-провідники, то об’єднувати ці провідники, а також приєднувати А-провідник до заземлених частин за цією точкою по ходу розподілу енергії не дозволено. У точці поділу провідників необхідно передбачати окремі затискачі або шини для ТУ- і Р£-провідників. РЕА-провідник необхідно приєднувати до затискача (шини) захисного провідника.

ПРОВІДНИКИ СИСТЕМИ ЗРІВНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛІВ

- Для влаштування систем зрівнювання потенціалів можна використовувати сторонні і відкриті провідні частини електроустановок, зазначені в 1.7.131, або спеціально прокладені провідники чи їх сполучення.

- Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:

- 6 мм2 для міді,

- 16 мм2 для алюмінію,

- 50 мм2 для сталі.

- Переріз провідників додаткової системи зрівнювання потенціалів має забезпечувати провідність, не меншу ніж:

- у разі з’єднання двох відкритих провідних частин - провідність найменшого із захисних провідників, приєднаних до цих частин;

- у разі з’єднання відкритої і сторонньої провідних частин - половина провідності захисного провідника, приєднаного до відкритої провідної частини.

Переріз провідників додаткової системи зрівнювання потенціалів має також відповідати вимогам 1.7.139.

З’ЄДНАННЯ І ПРИЄДНАННЯ ЗАХИСНИХ ПРОВІДНИКІВ

- З’єднання і приєднання заземлювальних провідників, РЕ-провідників і провідників системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні забезпечувати неперервність електричного кола. З’єднання сталевих провідників рекомендовано здійснювати зварюванням, У приміщеннях і зовнішніх електроустановках без агресивного середовища допускається з’єднувати заземлювальні і захисні про-

відники іншими способами, які забезпечують вимоги ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования» до з’єднань класу 2.

У разі влаштування заземлювальних пристроїв з використанням штучних мідних заземлювачів або заземлювачів із чорної сталі з покриттям для з’єднання заземлювачів між собою і приєднання до них заземлювальних провідників можна застосовувати спеціальні різьбові з’єднання, виготовлені за технічними умовами, узгодженими в установленому порядку, або такі, що мають сертифікат відповідності.

З’єднання слід захищати від корозії і механічного пошкодження. Для болтових з’єднань необхідно забезпечувати заходи проти ослаблення контакту. У разі з’єднання провідників з різних матеріалів слід передбачати заходи проти можливої електролітичної корозії.

- З’єднання мають бути доступними для огляду і виконання випробувань, за винятком з’єднань:

- заповнених компаундом або герметичних;

- які знаходяться в підлозі, стінах, перекриттях, землі тощо;

- які є частиною обладнання і виконані відповідно до стандартів або технічних умов на це обладнання.

- Приєднання заземлювальних провідників, Р£-провідників і провідників зрівнювання потенціалів до відкритих провідних частин необхідно виконувати шляхом зварювання або болтового з’єднання.

У разі використання природних заземлювачів для заземлення електроустановок і сторонніх провідних частин як Р£-провідників і провідників зрівнювання потенціалів контактні з’єднання необхідно здійснювати методами, передбаченими ГОСТ 12.1.030-81 «ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».

З	’єднання захисних провідників електропроводок і повітряних ліній необхідно здійснювати такими самими методами, що й з’єднання фазних провідників.

- Захисні провідники, приєднані до обладнання, яке підлягає частому демонтажу чи встановлене на рухомих частинах або зазнає тряски і вібрації, мають бути гнучкими.

- Місця і способи приєднання заземлювальних провідників до протяжних природних заземлювачів, наприклад, до трубопроводів, слід вибирати такими, щоб у разі роз’єднування заземлювачів для ремонтних робіт очікувана напруга дотику і розрахункове значення опору заземлювального пристрою не перевищували безпечних значень.

1.7.156У разі виконання контролю неперервності кола заземлення не допускається вмикати котушки пристроїв, призначених для здійснення цього контролю, послідовно (у розсічку) з захисними провідниками.

- Не допускається вмикати комутаційні апарати в кола РЕ- і PEN- провідників, за винятком випадку живлення електроприймачів за допомогою штепсельних з’єднань.

Допускається одночасно вимикати всі провідники на вводі в електроустановки індивідуальних житлових, дачних будинків і аналогічних до них об’єктів, які живляться однофазними відгалуженнями від повітряної лінії. У цьому разі поділ PEN- провідника на РЕ- іN- провідники необхідно здійснювати до ввідного захисно- комутаційного апарата.

- Якщо РЕ-провідники можуть бути роз’єднаними за допомогою такого самого штепсельного з’єднувача, що й фазніпровідники, то розетка і вилка штепсельного з’єднувача повиннімати спеціальні захисні контакти для приєднання до них Р£-провідників.

Якщо корпус штепсельної розетки металевий, то його необхідно приєднувати до захисного контакту цієї розетки,

- Приєднувати кожну відкриту провідну частину електроустановки до РЕ-провідника або до захисного заземлення потрібно за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в РЕ-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.

Приєднувати сторонні провідні частини до основної системи зрівнювання потенціалів потрібно також за допомогою окремих відгалужень.

Приєднувати відкриті і сторонні провідні частини до додаткової системи зрівнювання потенціалів можна за допомогою як окремих відгалужень, так і за допомогою одного спільного нероз’ємного провідника.

ПЕРЕНОСНІ ЕЛЕКТРОИРИЙМАЧ1

- До переносних едектроприймачів відносяться електроприймачі, які можуть у процесі їх експлуатації перебувати в руках людини (ручний електроінструмент, побутові електроприлади тощо).

- Живлення переносних едектроприймачів змінного струму слід виконувати від мережі напругою, не вищою ніж 380/220 В.

Залежно від категорії приміщення за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом для захисту в разі непрямого дотику в колах, які живлять переносні електроприймачі, можна застосовувати автоматичне вимкнення живлення, захисне електричне відокремлення, наднизьку напругу і подвійну ізоляцію переносних едектроприймачів.

- У разі застосування автоматичного вимкнення живлення металеві корпуси переносних едектроприймачів, за винятком електроириймачів з подвійною ізоляцією, слід приєднувати до РЕ-провідника відповідно до особливостей типу заземлення системи.

Для цього необхідно передбачати додатковий провідник, розташований в одній оболонці з фазними провідниками (третя жила кабелю або проводу - для електро- приймачів однофазного і постійного струму, четверта або п’ята жила - для електро- приймачів трифазного струму), який приєднують до корпусу електроприймача та захисного контакту вилки штепсельного з’єднувача.

Цей провідник має бути мідним, гнучким, а його переріз - дорівнювати перерізу фазних провідників. Використовувати з цією метою нейтральний провідник, навіть розташований у спільній оболонці з фазними провідниками, не допускається.

- Допускається застосовувати стаціонарні та окремі переносні РЕ- провідники і провідники зрівнювання потенціалів для переносних електроприй- мачів випробувальних лабораторій і експериментальних установок, переміщування яких під час їхньої роботи не передбачене. При цьому стаціонарні провідники мають задовольняти вимоги 1.7.131-1.7.144, а переносні провідники повинні бути мідними, гнучкими і мати переріз, не менший за переріз фазних провідників. У разі прокладання таких провідників не в складі спільного з від зазначеного в 1.7.139.

- Штепсельні розетки з робочим струмом до 32 А, до яких можливе приєднання переносних електроприймачів, які перебувають в приміщеннях з підвищеною небезпекою або особливо небезпечних, у тому числі на місцевості просто неба, мають бути захищеними ПЗВ з номінальним диференційним струмом, не більшим за ЗО мА. Допускається застосовувати переносні ел ектроприймачі, обладнані ПЗВ-вилками.

У разі застосування захисного електричного поділу кіл в особливо небезпечних приміщеннях (наприклад, у стиснених приміщеннях з провідними підлогою, стінами і стелею) кожна розетка повинна отримувати живлення від індивідуального розділового трансформатора або від його окремої обмотки.

Наднизьку напругу живлення переносних електроприймачів напругою до 50 В потрібно застосовувати від безпечного розділового трансформатора.

- Для приєднання переносних електроприймачів до мережі живлення слід застосовувати штепсельні з’єднувачі, які відповідають вимогам 1.7,158.

У штепсельних з’єднувачах переносних електроприймачів, а також подовжувальних проводів і кабелів провідники з боку джерела живлення слід приєднувати до розетки, а з боку електроприймача - до вилки.

- Для захисту кіл розеток ПЗВ рекомендовано розташовувати в розподільних щитках. Допускається застосовувати ПЗВ-розетки.

- Захисні провідники переносних проводів і кабелів слід позначати поздовжніми або поперечними жовтими і зеленими смугами однакової ширини, які чергуються.

ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

- До пересувних електроустановок, на які поширюються наведені вимоги, відносяться автономні пересувні джерела живлення електричною енергією та пересувні установки, електроприймачі яких можуть отримувати живлення від стаціонарних або автономних пересувних джерел електричної енергії.

Вимоги до пересувних електроустановок не поширюються на суднові електроустановки, рухомий склад електротранспорту, житлові автофургони та електрообладнання, розташоване на рухомих частинах верстатів, машин і механізмів.

- Автономне пересувне джерело живлення - це таке джерело живлення електричною енергією, яке дає змогу здійснювати живлення споживачів незалежно від централізованого електропостачання (енергосистеми).

- Електроприймачі пересувних електроустановок можуть отримувати живлення від стаціонарних або автономних пересувних джерел живлення з глу- хозаземленою або ізольованою нейтраллю,

- Автономні пересувні джерела електричної енергії можна застосовувати для живлення електроприймачів як стаціонарних, так і пересувних установок.

- У разі живлення стаціонарних електроприймачів від автономних пересувних джерел живлення режим нейтралі джерела живлення і заходи захисту мають відповідати режиму нейтралі і заходам захисту, які прийнято для стаціонарних електроприймачів.

- У разі живлення електроприймачів пересувних установок від стаціонарних або автономних пересувних джерел живлення з глухозаземленою нейтраллю слід

ГЛАВА 1.7 Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом застосовувати системи заземлення ТВІ-Я або ТГ4-С-8. Об’єднувати функції захисного провідника РЕ і нейтрального N в одному спільному провіднику РЕИ усередині пересувної електроустановки заборонено. Поділ Р£ЇУ-провідника лінії живлення на РЕ- і У-провідники слід виконувати в точці приєднання установки до джерела живлення.

Для захисту в разі непрямого дотику слід застосовувати автоматичне вимкнення живлення відповідно до 1.7.82. Наведений у табл. 1.7.1 допустимий час автоматичного вимкнення живлення слід зменшувати вдвічі.

- У разі живлення електроприймачів пересувних електроустановок від стаціонарних або автономних пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю для захисту в разі непрямого дотику слід застосовувати захисне заземлення в поєднанні з металічним зв’язком корпусів пересувної установки і джерела живлення та безперервним контролем ізоляції з дією на сигнал або із захисним вимкненням живлення. Опір заземлювального пристрою пересувних установок у цьому випадку має відповідати 1.7.97 і 1.7.98 (див. також 1.7.175).

Для виконання металічного зв’язку корпусів пересувної установки і джерела живлення слід використовувати одну з жил кабелю живлення, наприклад, четверту жилу кабелю в трифазних мережах без У-провідника або п’яту жилу кабелю в трифазних мережах з ^-провідником.

Провідність фазних провідників і провідників металічного зв’язку має забезпечувати автоматичне вимкнення живлення в межах нормованого часу в разі подвійного замикання на відкриті провідні частини електрообладнання.

Допускається не виконувати металічний зв’язок корпусів джерела живлення і установки, якщо власні пристрої захисного заземлення джерела живлення і пересувної установки забезпечують допустимий рівень напруги дотику в разі подвійного замикання на відкриті провідні частини електрообладнання.

- У разі живлення електроприймачів пересувної електроустановки від автономного пересувного джерела електричної енергії його нейтрали, як правило, має бути ізольованою. У цьому випадку для захисту в разі непрямого дотику допускається виконувати захисне заземлення тільки джерела живлення, а провідники металічного зв’язку корпусів джерела живлення і установки (див. 1.7.174) використовувати як заземлювальні провідники для відкритих провідних частин електроприймачів пересувної установки.

У разі подвійного замикання на відкриті провідні частини електрообладнання пересувних електроустановок слід виконувати автоматичне вимкнення живлення, забезпечуючи допустимий час вимкнення згідно з табл. 1.7.12.

Таблиця 1.7.12 - Найбільший допустимий час захисного автоматичного вими кання для пересувних електроустановок, які живляться від автономного пересув ного джерела з ізольованою нейтраллю

| Номінальна лінійна напруга II, В | Час вимикання, с |
| --- | --- |
| 230 | 0,4 |
| 400 | 0,2 |
| 690 | 0,06 |
| Понад 690 | 0,02 |

- У разі живлення електроприймачів пересувних установок від автономних пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю заземлювальний пристрій слід влаштовувати з дотриманням вимог до його опору або напруги дотику в разі однофазного замикання на відкриті провідні частини.

Якщо заземлювальний пристрій виконують із дотриманням вимог до його опору, значення опору не повинне перевищувати 25 Ом. Допускається збільшувати зазначений опір відповідно до 1.7.113.

Якщо заземлювальний пристрій виконують з дотриманням вимог до напруги дотику, то значення опору заземлювального пристрою не нормують. У цьому разі слід дотримуватися умови:

(1.7.9)

де й- опір заземлювального пристрою пересувної електроустановки, Ом;

Із - повний струм однофазного замикання на відкриті провідні частини пересувної електроустановки,А.

- Допускається не виконувати захисне заземлення електроприймачів пересувних електроустановок, які отримують живлення від автономних пересувних джерел живлення з ізольованою нейтраллю, у таких випадках:

а)	якщо джерело живлення та електроприймачі розташовано безпосередньо на пересувній електроустановці, їх відкриті провідні частини мають між собою металевий зв’язок, а від джерела не живляться інші електроустановки;

б)	якщо пересувні установки (не більше двох) отримують живлення від спеціально призначеного для них джерела живлення, від якого не отримують живлення інші електроустановки, а корпуси джерела живлення і установки з’єднано між собою за допомогою провідників металічного зв’язку (захисних провідників). Кількість електроустановок і довжину кабелів їх живлення не нормують, якщо значення напруг дотику в разі першого замикання на землю (на корпус) не перевищує нормованих. Ці значення треба визначати за допомогою спеціального розрахунку або експериментально;

в)	якщо опір заземлювального пристрою, розрахований за напругою дотику в разі першого замикання на відкриту провідну частину, є більшим від опору робочого заземлення пристрою постійного контролю опору ізоляції.

- Автономні пересувні джерела живлення з ізольованою нейтраллю повинні мати пристрій неперервного контролю опору ізоляції відносно корпусу (землі) зі світловим і звуковим сигналами. Має бути забезпечено можливість перевірки справності пристрою контролю ізоляції та його вимкнення.

- Для здійснення захисного вимкнення живлення пересувних електроустановок слід застосовувати пристрої захисту від надструму в поєднанні з пристроями, які реагують на диференційний струм (ПЗВ) або виконують безперервний контроль ізоляції і діють на вимкнення або які реагують на потенціал корпусу відносно землі. У разі застосування пристроїв, які реагують на потенціал корпусу відносно землі, уставка значення напруги спрацьовування має дорівнювати 25 В, якщо час вимкнення не перевищує 5 с.

Напругу живлення треба вимикати захисним пристроєм, установленим до вводу в електроустановку.

- На вводі в пересувну електроустановку слід передбачати затискач або збірну шину згідно з вимогами 1.7.128 і 1.7.129, до яких треба приєднувати:

- захисний РЛ-провідник лінії живлення;

- захисний РР-провідник пересувної електроустановки з приєднаними до нього захисними провідниками відкритих провідних частин електрообладнання;

- провідники зрівнювання потенціалів корпусу пересувної установки та інших її сторонніх провідних частин;

- заземлювальний провідник, приєднаний до місцевого заземлювача, пересувної установки (якщо він є).

- Захист від прямого дотику в пересувних електроустановках необхідно забезпечувати за допомогою застосування ізоляції струмовідних частин, огорож і оболонок зі ступенем захисту, не меншим за ІР2Х (ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР)*)- Застосування бар’єрів! розміщення поза зоною досяжності не допускається.

Кола штепсельних розеток слід виконувати відповідно до 1.7.164.

- РР-провідники та провідники зрівнювання потенціалів повинні бути мідними, гнучкими. їх, як правило, слід прокладати в спільній оболонці з фазними провідниками. Переріз провідників повинен відповідати таким вимогам:

- захисних -1.7.137-1.7.139;

- заземлювальних - 1.7.120-1.7.121;

- зрівнювання потенціалів - 1.7.148-1,7.150.

У переносних кабелях переріз захисного провідника повинен бути таким самим, як і переріз фазних провідників.

- Допускається одночасно вимикати всі провідники лінії, яка живить пересувну електроустановку від автономного пересувного джерела живлення, у тому числі Р£-провідник, за допомогою штепсельного з’єднувача.

- Якщо пересувна електроустановка живиться з використанням штепсельних з’єднувачів, вилку штепсельного з’єднувача слід приєднувати з боку пересувної електроустановки. Вона повинна мати оболонку з ізолювального матеріалу.

ГЛАВА 1.8 НОРМИ ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНИХ
ВИПРОБУВАНЬ

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ця глава Правил поширюється на основне та допоміжне електроустаткування електроустановок напругою до 750 кВ, яке заново вводять у експлуатацію.

- Вимоги цієї глави не поширюються на електрообладнання спеціальних електроустановок, приймально-здавальні випробування яких регламентовано іншими документами.

- Ця глава встановлює нормовані показники та обсяги випробувань електроустаткування,

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

- випробна випрямлена напруга

Амплітудне значення випрямленої напруги, яку прикладають до електроустаткування впродовж заданого часу за певних умов випробувань

- випробна напруга промислової частоти

Діюче значення напруги частотою 50 Гц, яке повинна витримувати впродовж заданого часу внутрішня і зовнішня ізоляція електроустаткування за певних умов випробувань

- граничнодопустиме значення параметра

Найбільше або найменше значення параметра, яке може мати роботоздатне електроустаткування

- електроустаткування з нормальною ізоляцією

Електроустаткування, призначене для використання в електроустановках, які піддаються дії грозових перенапруг за звичайних заходів грозозахисту

- електроустаткування з полегшеною ізоляцією

Електроустаткування, призначене для використання лише в електроустановках, які не піддаються дії грозових перенапруг, або які обладнано спеціальними пристроями грозозахисту, що обмежують амплітудне значення грозових перенапруг до значення, яке не перевищує амплітудного значення однохвилинної випробної напруги промислової частоти

- ненормована вимірювана величина

Величина, абсолютне значення якої не регламентоване нормативними вказівками. Стан устаткування в цьому разі оцінюють зіставленням із даними аналогічних вимірювань на однотипному устаткуванні, що має наперед відомі хороші характеристики, або з результатами попередніх вимірювань

- похибка вимірювання

Допустимі граничні похибки, які визначають за стандартизованою або атестованою методикою вимірювань.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Електроустаткування напругою до 750 кВ, яке заново вводять в експлуатацію, має бути підданим приймально-здавальним випробуванням відповідно до вимог цієї глави.

У разі проведення приймально-здавальних випробувань електроустаткування, не охопленого вимогами цієї глави, треба керуватися інструкціями підприємств- виробників.

- Випробування одиничного електроустаткування, яке входить до складу комплексів, систем, агрегатів, потрібно проводити відповідно до вимог цієї глави і вказівок виробника. Випробування і перевірку комплексів і систем, таких як тиристорні пускові установки, регульований електропривід тощо, виконують згідно з методиками та документацією підприємств-виробників.

- Під час проведення випробувань імпортного електроустаткування треба керуватися інструкціями підприємств-виробників та вимогами цих Правил, якщо вони не суперечать вимогам інструкцій.

Ізоляцію електроустаткування іноземних фірм (крім обертових машин), яка має електричну міцність, нижчу від передбаченої вимогами цієї глави, треба випробувати напругою, що дорівнює 90 % випробної напруги підприємства-вироб- ника, якщо немає інших вказівок.

- Якщо вимоги інструкцій підприємств-виробників щодо обсягів і норм випробувань електроустаткування не співпадають з вимогами цієї глави, то необхідно керуватися інструкціями підприємств-виробників.

- Електричні випробування і вимірювання ізоляції електроустаткування та відбір проб трансформаторного масла з баків апаратів необхідно проводити за температури ізоляції, не нижчої ніж 5 °С, крім спеціально передбачених нормами випадків, коли необхідна більш висока температура.

В окремих випадках за рішенням технічного керівника енергопідприємства вимірювання ї{*б, опору ізоляції та інші вимірювання електроустаткування на напругу до 35 кВ можна проводити за більш низької температури. Вимірювання характеристик ізоляції, які виконано за від’ємних температур, необхідно повторити в якомога коротші терміни за температури ізоляції, не нижчої ніж 5 °С.

Під час визначення вологовмісту в маслі відбір проби проводять за температури ізоляції, не нижчої ніж 20 °С.

- Електроустаткування та елементи ізоляції на номінальну напругу, що перевищує номінальну напругу електроустановки, в якій вони експлуатуються,

можна випробувати підвищеною напругою промислової частоти за нормами, установленими для класу ізоляції даної електроустановки.

- Випробування підвищеною напругою є обов’язковим для електроустаткування на напругу до 35 кВ; для електроустаткування на напругу понад 35 кВ - лише за наявності випробних пристроїв.

- До і після випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти або випрямленою напругою необхідно вимірювати опір ізоляції мегаомметром. За опір ізоляції приймають однохвилинне значення виміряного опору л№.

- Норми тангенса кута діелектричних втрат ізоляції електроустаткування наведено для вимірювань, виконаних за температури електроустаткування 20 °С. Під час вимірювання тангенса кута діелектричних втрат ізоляції електроустаткування одночасно визначають також і її ємність.

- Випробування напругою 1 кВ промислової частоти можна замінити вимірюванням однохвилинного значення опору ізоляції мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Якщо при цьому значення опору ізоляції є меншим від наведеного в цих Правилах, то випробування напругою 1 кВ промислової частоти є обов’язковим. Вище зазначену заміну не дозволено в разі випробування відповідальних електричних машин і кіл релейного захисту та електроавтоматики, а також у випадках, зазначених у відповідних пунктах цієї глави.

- Температуру ізоляції електроустаткування визначають таким чином:

- для силового трансформатора, який не піддавався нагріву, приймають температуру верхніх шарів масла, виміряну термометром, або по вмонтованих термоперетворювачах опору;

- для трансформатора, який піддавався нагріву або дії сонячної радіації, приймають середню температуру фази Б обмотки вищої напруги, яку визначають за її опором постійному струму;

- для електричних машин, які знаходяться в холодному стані, приймають середньодобову температуру навколишнього повітря;

- для електричних машин, які піддавалися нагріву, приймають середню температуру обмотки, яку визначають за її опором постійному струму або по вмонтованих термоперетворювачах опору;

- для трансформаторів струму та напруги приймають середньодобову температуру навколишнього середовища;

- для вводів, установлених на силовому трансформаторі, який не піддавався нагріву, приймають середньодобову температуру навколишнього повітря або масла в баку силового трансформатора;

- для вводів, установлених на силовому трансформаторі, який піддавався нагріву, температуру ізоляції вводу визначають за формулою:

де Тп - температура навколишнього повітря, °С;

Тм - температура верхніх шарів масла у трансформаторі, °С; Т - середня температура ізоляції вводу, °С.

- Під час проведення декількох видів випробувань ізоляції електроустаткування перед випробуванням підвищеною напругою необхідно ретельно оглянути та визначити стан ізоляції іншими методами.

Електроустаткування, забраковане під час зовнішнього огляду або за результатами випробувань і вимірювань, необхідно замінити або відремонтувати.

- За відсутності необхідної випробної апаратури змінного струму дозволено випробувати електроустаткування розподільних установок (напругою до 20 кВ) підвищеною випрямленою напругою, яка має дорівнювати півторакратному значенню випробної напруги промислової частоти.

Якщо випробування випрямленою напругою або напругою промислової частоти проводять без розшиновки електроустаткування розподільних установок, то значення випробної напруги приймають за нормами для електроустаткування з найнижчим рівнем випробної напруги.

- Пристрої релейного захисту, електроавтоматики та їх кола перевіряють в обсязі, наведеному у відповідних нормативних документах.

- Висновок про придатність електроустаткування до експлуатації дають не тільки на основі порівняння результатів випробувань з нормами, але й за сукупністю результатів усіх проведених випробувань, вимірювань і оглядів.

Значення параметрів, одержаних під час випробувань і вимірювань, порівнюють з паспортними значеннями.

Результати приймально-здавальних вимірювань і випробувань є вихідними для порівняння з подальшими вимірюваннями в процесі експлуатації електроустаткування.

Під час комплексних випробувань дозволено здійснювати перевірку (технічне діагностування) засобами інфрачервоної техніки згідно з СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 «Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки».

Значення параметрів приводять до температури, за якої отримано дані, щодо яких проводять порівняння.

- Відбраковування вводів, апаратів, вимірювальних і силових трансформаторів, а також іншого електроустаткування за станом ізоляції проводять лише на основі розгляду всього комплексу вимірювань і характеристик масла, а також із урахуванням вказівок, зазначених у відповідних пунктах цієї глави.

- Результати вимірювань і випробувань мають бути оформленими відповідними протоколами,

СИНХРОННІ ГЕНЕРАТОРИ

- Умови введення в роботу синхронних генераторів без сушіння ІЗОЛЯЦІЇ

Після монтажу генератори, як правило, вводять у роботу без сушіння.

Під час вирішення питання про необхідність сушіння компаундованої, термореактивної та гільзової ізоляції обмотки статора генератора необхідно керуватися вказівками додатка А.

- Вимірювання опору ізоляції

Опір ізоляції вимірюють мегаомметром, напругу якого зазначено в табл. 1.8.1. Допустимі значення опору ізоляції наведено в табл. 1.8.1.

- Випробування ізоляції обмотки статора підвищеною випрямленою напругою з вимірюванням струму витоку

Випробуванню підлягає кожна фаза або вігка окремо за інших фаз або віток, з’єднаних з корпусом.

Випрямлену випробну напругу приймають згідно з табл. 1.8.2.

Струми витоку для побудови кривих залежності їх від напруги необхідно вимірювати не менше ніж за п’яти однакових ступенів напруги. На кожному ступені напругу витримують протягом 1 хв, відлік струмів витоку проводять за 15 с і 60 с. За характером змінювання залежності струму витоку від випробної напруги, асиметрії струмів по фазах і за характером змінювання струму протягом однохвилинної витримки згідно з А.4 (додаток А) можна робити висновок про ступінь вологості ізоляції та наявність дефектів.

У разі, коли ізоляцію обмотки випробують підвищеною напругою промислової частоти і підвищеною випрямленою напругою, випробування випрямленою напругою проводять до випробування підвищеною напругою промислової частоти.

Примітка 1. У генераторах з водяним охолодженням обмотки статора випробування підвищеною випрямленою напругою виконують за вимогою виробника.

Примітка 2. Для турбогенераторів виробництва ДП «Завод «Електроважмаш» на номінальну напругу 15,75 кВ і 20 кВ з водяним охолодженням обмотки статора значення випробної випрямленої напруги становить 36 кВ.

- Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги приймають згідно з табл. 1,8.3. Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв. Випробуванню підлягає кожна фаза або вітка окремо від і нших фаз або віток, з’єднаних з корпусом. Випробування ізоляції обмоток на електричну міцність необхідно проводити синусоїдальною напругою промислової частоти. Щоб уникнути спотворення синусоїдальності трансформованої напруги, до випробуваного трансформатора подають лінійну напругу трифазної системи.

Вимірювання випробної напруги проводять на стороні трансформованої напруги за допомогою електростатичного кіловольтметра або вимірювального трансформатора напруги.

Ізоляцію обмотки статора машин рекомендовано випробувати до введення ротора в статор, а для гідрогенераторів — після стикування частин статора.

Під час випробування необхідно наглядати за станом лобових частин обмоток у турбогенераторах за знятих торцевих щитів, у гідрогенераторах - за відчинених вентиляційних люків.

У генераторах з водяним охолодженням обмоток ізоляцію обмотки статора випробують за циркуляції в системі охолодження дистиляту з питомим опором, не меншим ніж 100 кОм • см, і номінальної витрати, якщо в інструкції підприємства- виробника не вказано інші значення.

Ізоляцію обмотки ротора турбогенератора випробовують до введення ротора в генератор і під час номінальної частоти обертання ротора.

Після випробування ізоляції обмотки підвищеною напругою промислової частоти протягом 1 хв у генераторах на номінальну напругу 10 кВ і вище випробну напругу знижують до номінального значення і тримають протягом 5 хв для спостереження за характером коронування лобових частин обмотки статора. При цьому не повинно бути зосередженого в окремих точках світіння жовтого і червоного кольорів, появи диму, тління бандажів тощо. Голубе і біле світіння дозволено.

Таблиця 1.8.1 - Допустимі значення опору ізоляції

| Випробний елемент | Напруга мегаомметра, кВ | Допустимі значення опор ізоляції, МОм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для генераторі які вводять до експлуатаці граничне значення опору ізоляції |
| 1 Обмотка статора | 2,5/1,0/0,5* | однієї фази аб< вітки обмотки і відношення регламентую^ вказівками додатка А |
| 2 Обмотка ротора | 1,0 (дозволено | Не менше |
|  | 0,5) | ніж 0,5 |
| 3 Кола збудження генератора |  |  |
| і колекторного збудника з усією | 1,0 | Не менше |
| приєднаною апаратурою (без обмоток ротора і збудника) | (дозволено 0,5) | ніж 1,0 |

| У [ | Примітка |
| --- | --- |
| в, ї, і з [ ь | Кожна фаза або вітка окремо відносно корпусу та інших заземлених фаз або віток. Опір ізоляції у генераторах з водяним охолодженням обмотки статора вимірюють без води в обмотці за з’єднаних з екраном мегаомметра водозбірних колекторів, ізольованих від зовнішньої системи охолодження |
|  | За температури від 10 °С до ЗО °С. Дозволено введення в експлуатацію генераторів потужністю, не вищою ніж 300 МВт, з неявнополюсними роторами, які мають опір ізоляції, не нижчий ніж 20 кОм за температури 20 °С. За більшої потужності введення генератора в експлуатацію з опором обмотки ротора, нижчим ніж 0,5 МОм за температури від 10 °С до 30 °С, дозволено лише за погодженням з підприємством-виробником |

Продовження таблиці 1.8.1

| Випробний елемент | Напруга мегаомметра, кВ | Допустимі значення опор ізоляції, МОм |
| --- | --- | --- |
| 4 Обмотка колекторних збудника і підзбудника | 1,0 | Не менше ніж 0,5 |
| 5 Бандажі якоря та колектора збудника і підзбудника | 1,0 | Не менше ніж 1,0 |
| 6 Ізольовані стяжні болти сталі статора (доступні для вимірювання) | 1,0 | Не менше ніж 1,0 |
| 7 Підшипники | 1,0 | Не менше ні» 0,3 для гідрогенераторів і 1,0 для турбогенераторів |
| 8 Водневі ущільнення вала | 1,0 | Не менше ніж 1,0 |
| 9 Щити вентиляторів турбогенераторів серії ТВВ | 1,0 | Не менше ніж 0,5 |
| 10 Щити вентиляторів турбогенераторів серії ТГВ | 1,0 | Не менше ніж 1,0 |
| 11 Дифузор і обтікай турбогенераторів серії ТГВ | 0,5 | Не менше ніж 1,0 |
| 12 Термоперетворювачі опору зі з’єднувальними проводами, з урахуванням з’єднувальних |  |  |

|  | У разі заземленої обмотки якоря |
| --- | --- |
|  | Для гідрогенераторів вимірювання проводять, якщо дозволяє конструкція генератора і якщо в інструкції під- приємства-виробника не зазначені більш жорсткі норми |
|  | Вимірюють відносно внутрішнього щита та між напів- щитами вентиляторів |

У

Примітка

г

■о

О

и

£

5

ы

>

І

а

х

■о

>

от

X

ь

>

Вимірюють між ущільненням і заднім диском дифузора, дифузором і внутрішнім щитом, між половинками обтікача

Таблиця 1.8.2 - Випробна випрямлена напруга для обмоті

| Номінальна напруга генератора, кВ |  |
| --- | --- |
| До 3,3 |  |
| Вище 3,3 до 6,6 |  |
| Вище 6,6 до 20 |  |
| Вище 20 до 24 |  |
| * Значення випробної випрямленої напруги для турбогенераторів приймають відповідно 40 кВ і 50 кВ. |  |

| і ОРУ Эм | Примітка |
| --- | --- |
| і > |  |
|  | Вимірювання проводять до з’єднання виводу з обмоткою |
|  | статора |

;ої ніж 0,5 кВ, мегаомметром на напругу 0,5 кВ; вищої ніж 0,5 кВ іетром на напругу 2,5 кВ, зк статорів генераторів

Випробна випрямлена напруга, кВ

- ■ (2Ї7	+1)

7	4 ном	7 1,28-2,5 и

7	НОМ

- * (2£/	+3)*

' ном	Л

- * (217	+1)

7	у НОМ	'

типу ТГВ потужністю 200-250 МВт і потужністю 300-600 МВт

Таблиця 1.8.3 - Випробна напруга промислової частоти длі

| Випробний елемент | Характеристика або тип генератора |
| --- | --- |
| 1 Обмотка статора генератора | Потужність до 1 МВт, номінальна напруга вище 0,1 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга до 3,3 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга вище 3,3 кВ до 6,6 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга вище 6,6 кВ до 20 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга вище 20 кВ |
| 2 Обмотка статора гідрогенератора, стикування частин якого виконують на місці монтажу після закінчення повного складання обмотки та ізолювання з’єднань | Потужність до 1 МВт, номінальна напруга вище 0,1 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга до 3,3 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга вище 3,3 кВ до 6,6 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга вище 6,6 кВ до 20 кВ Потужність більше ніж 1 МВт, номінальна напруга вище 20 кВ |
| 3 Обмотка явнополюсного ротора | Генератори усіх потужностей |
| 4 Обмотка неявнополюсного ротора | Те саме |

і обмотки генераторів

|  | Випробна напруга, кВ | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  | 1,617 +0,8, але не менше ніж 1,2 1,6 и +0,8 7 НОМ 7 2 и НОМ 1,6*7 +2,4 НОМ 1,6*7 +0,8 НОМ |  |
|  | 2*7 + 1,0, НОМ 7 1 але не менше ніж 1,5 2и +1,0 ном 7 2,5 и ном 2 и +3,0 ном ’ 2*7 +1,0 | У разі складання статора на місці монтажу, але не на фундаменті, до встановлення статора на фундамент випробування його виконують за переліком 2, а після установлення - за переліком 1 цієї таблиці |
|  | 8*7пом збудження генератора, але не нижче ніж 1,2 і не вище ніж 2,8 |  |
|  | 1,0 | Випробну напругу приймають 1 кВ у тому випадку, якщо це не суперечить вимогам |

Кінець таблиці 1.8.3

| Випробний елемент | Характеристика або тип генератора |
| --- | --- |
| 5 Обмотка колекторних збудника і підзбудника | « + |
| 6 Кола збудження генератора з усією приєднаною апаратурою | « « |
| 7 Реостат збудження | « « |
| 8 Резистор в колі гасіння поля і автомат гасіння поля (АГЇЇ) | « « |
| 9 Кінцевий вивід обмотки статора | ТГВ потужністю 200-250 МВт |
|  | ТГВ потужністю 300-600 МВт |
|  | ТВВ |
| * Для кінцевих виводів, випробуваних на підприєметві-виробнив ** Для резервних кінцевих виводів перед установленням на турбої |  |

|  | Випробна напруга, кВ | Примітка |
| --- | --- | --- |
|  |  | технічних умов підприемства- виробника. Якщо технічними умовами передбачені більш жорсткі норми випробування, випробна напруга має бути вищою |
|  | 8IIяом збудження генератора, але не нижче ніж 1,2 і не вище ніж 2,8 | Відносно корпусу і бандажів |
|  | 1,0 |  |
|  | 1,0 |  |
|  | 2,0 |  |
|  | 31,0* 34,5** | Випробування проводять до установлення кінцевих виводів на турбогенератор |
|  | 39,0* 43,0** |  |
|  | Згідно з нормами інструкцій підпри- ємства-виробника |  |

:у разом з ізоляцією обмотки статора, юнератор.

Поєднувати випробування підвищеною напругою ізоляції обмотки статора та інших розташованих у ньому елементів з перевіркою газощільності корпусу генератора не дозволено.

Контрольні випробування ізоляції генераторів перед введенням їх у роботу (після введення ротора в статор і установлення торцевих щитів, але до встановлення ущільнень вала і заповнення воднем) проводять в повітряному середовищі за відчинених люків статора і наявності спостерігача біля цих люків (з дотриманням усіх заходів безпеки). У разі виявлення спостерігачем запаху горілої ізоляції, диму, відблисків вогню, звуків електричних розрядів та інших ознак пошкодження або загоряння ізоляції випробувальну напругу потрібно зняти, люки швидко зачинити і в статор подати інертний газ (вуглекислота, азот).

Контрольні випробування дозволено проводити після встановлення торцевих щитів і ущільнень у разі заповнення статора інертним газом або за номінального тиску водню. У цьому разі перед випробуванням ізоляції підвищеною напругою за заповненого воднем корпусу генератора необхідно виконати аналіз газу, щоб переконатися у відсутності вибухонебезпечної концентрації.

Під час випробування підвищеною напругою повністю зібраної машини необхідно забезпечити пильний нагляд за змінами струму і напруги в колі випробної обмотки і організувати прослуховування корпусу машини з дотриманням усіх заходів безпеки (наприклад, за допомогою ізолюючого стетоскопа). За наявності інших засобів контролю їх також можна використати. У разі виявлення під час випробувань відхилень від нормального режиму (поштовхи стрілок вимірювальних приладів, підвищені значення струмів витоку порівняно з тими, які спостерігалися раніше; клацання в корпусі машини тощо) випробування необхідно припинити і повторити за знятих щитів.

Під час випробування підвищеною напругою ізоляції обмоток генераторів необхідно дотримуватися заходів протипожежної безпеки.

- Вимірювання опору постійному струму

Опір вимірюють за практично холодного стану генератора. Норми допустимих відхилень опору наведено в табл. 1.8.4. Значення вимірювань опорів необхідно привести до температури вимірювань на підприємстві-виробнику.

- Вимірювання опору обмотки ротора змінному струму

Опір вимірюють для виявлення виткових замикань в обмотці ротора. У неяв- нополюсних роторах вимірюють опір усієї обмотки, а в явнололюсних - кожного полюса обмотки окремо або двох полюсів разом. Вимірювання виконують за напруги З В на виток, але не вище 220 В на трьох-чотирьох ступенях частоти обертання, враховуючи і номінальну (крім турбогенераторів з безщітковою системою збудження), а також і в нерухомому стані. Опір полюсів або пари вимірюють тільки за нерухомого ротора. Відхилення одержаних результатів відданих підприємства- виробника або середнього значення опору полюсів не повинне перевищувати 5 %.

- Вимірювання повітряного зазору

Повітряні зазори між статором і ротором генератора у діаметрально протилежних точках не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на ±5 % середнього значення (яке дорівнює їх півсумі) - для турбогенераторів потужністю 150 МВт і вище з безпосереднім охолодженням провідників; ±10 % - для решти турбогенераторів; +20 % - для гідрогенераторів, якщо інструкціями підприємств-виробників не передбачено більш жорстких норм.

Повітряний зазору явнополюсних генераторах вимірюють під усіма полюсами.

- Визначення характеристик генератора 1 Зняття характеристики- трифазного короткого замикання Відхилення значень характеристики, знятої під час випробувань, від значень характеристики, знятої на підприємстві-виробнику, повинне знаходитися у межах точності вимірювання.

Характеристику короткого замикання (КЗ) власне генератора, який працює в блоці з трансформатором, дозволено не знімати, якщо її було знято на підпри- емстві-виробнику і існує відповідний протокол випробування.

Таблиця 1.8.4 - Норми відхилень значень опору постійному струму

| Випробний елемент | Норма | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Обмотка статора | Значення опору обмоток кожної фази не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 2 % | Вимірюють опір кожної фази або вітки окремо. Під час вимірювання опору віток для деяких типів генераторів дозволено розходження між виміряними значеннями до 5 % (визначається інструкцією підпри- ємства-виробника) |
| Обмотка ротора | Значення виміряного опору не повинне відрізнятися від даних підприємства- виробника більше ніж на. 2 % | У роторах з явними полюсами, крім того, вимірюють опори кожного полюса окремо або попарно і перехідного контакту між котушками |
| Обмотки збудження колекторного збудника | Значення виміряного опору не повинне відрізнятися від даних підприємствами роб ник а більше ніж на 2 % | Виміряні значення опору обмоток окремих фаз можуть відрізнятися одне від одного не більше ніж на 5 % |
| Обмотка якоря збудника(між колекторними пластинками) | Значення виміряного опору не повинні відрізнятися одне від одного більше ніж на 10 %, за винятком випадків, коли це зумовлено схемою з’єднання обмоток |  |
| Резистор у колі гасіння поля, реостати збудження | Значення виміряного опору не повинне відрізнятися від даних підприємства- виробника більше ніж на 10 % |  |
| Термоперетворювачі опору | Значення виміряного опору не повинні відрізнятися одне від одного більше ніжна 1,5 % |  |

Для генераторів, які працюють у блоці з трансформатором, необхідно знімати характеристику КЗ усього блока (з установленням закоротки за трансформатором). Характеристику КЗ блока необхідно перерахувати на характеристику КЗ генератора.

Якщо знята чи перерахована характеристика розмістилася нижче від характеристики, знятої на підприємстві-виробнику, на величину, більшу ніж допустима похибка вимірювання, то це свідчить про наявність виткових замикань в обмотці ротора.

- Зняття характеристики неробочого ходу

Характеристику неробочого ходу (НХ) знімають за струмом збудження, що зменшується, починаючи з найбільшого струму, який відповідає напрузі 1,3 номінальної - для турбогенераторів; 1,5 номінальної - для гідрогенераторів. Дозволено знімати характеристику НХ турбо- і гідрогенераторів до номінального струму збудження за зниженої частоти обертання генератора за умови, що напруга на обмотці статора буде не більшою ніж 1,3 номінальної. Для генераторів, які працюють у блоці з трансформаторами, знімають характеристику НХ блока, при цьому генератор збуджують до 1,15 номінальної напруги (обмежується трансформатором).

Характеристику НХ власне генератора (відокремленого від трансформатора) дозволено не знімати, якщо її було знято на підприємстві-виробнику та існують відповідні протоколи випробувань. За відсутності таких протоколів знімати характеристику НХ генератора треба обов’язково.

Під час зняття характеристики НХ власне генератора, який працює в блоці з силовим трансформатором, необхідно демонтувати ошиновку генератора, якщо між генератором і трансформатором немає комутаційної апаратури.

Характеристика повинна бути приведена до номінальної частоти обертання.

Відхилення значень знятої характеристики НХ від знятої на підприємстві- виробнику не нормується, але воно має знаходитися у межах допустимої похибки вимірювання.

- Випробування міжвиткової ізоляції обмотки статора

Для турбогенераторів, випробуваних на підприємстві-виробнику, і за наявності відповідних протоколів випробування дозволено не проводити.

Випробування проводять під час неробочого ходу машини підвищенням генерованої напруги до значення, яке дорівнює 130 % номінального - для турбогенераторів і до 150 % - для гідрогенераторів. Для генераторів, які працюють у блоці з трансформаторами, за відсутності між ними комутаційних апаратів напругу підвищують до 115 % номінальної (обмежується трансформатором).

Тривалість випробування за найбільшої напруги становить 5 хв.

Міжвиткову ізоляцію рекомендовано випробувати одночасно зі зняттям характеристики неробочого ходу. Під час випробувань перевіряють симетричність лінійних напруг.

- Вимірювання залишкової напруги на обмотці статора генератора

Вимірювання виконують за вимкненого збудження генератора, після визначення характеристики НХ.

Значення залишкової напруги не нормується.

- Визначення індуктивних опорів і постійних часу генератора

Визначення проводять лише для гідрогенераторів, якщо ці параметри не наведено в паспорті підприємства-виробника.

Значення індуктивних опорів і постійних часу не нормується.

- Перевірка якості дистиляту

Дистилят, яким заповнюється система охолодження обмотки, повинен мати питомий опір, не нижчий ніж 200 кОм * см.

У дистиляті дозволено: вміст міді - не більше ніж 100 мкг/кг, кисню - не більше ніж 400 мкг/кг (для закритих систем), показник рН (за температури 25 °С) - не більше ніж 8,5±0,5.

- Вимірювання вібрації

Вібрація (подвійна амплітуда коливання) вузлів генераторів та їх електромашинних збудників у всіх режимах роботи за номінальної частоти обертання ротора не повинна перевищувати значень, наведених у табл. 1.8.5.

Середньоквадратичні значення вібраційної швидкості визначають для турбогенераторів, обладнаних спеціальними приладами.

Таблиця 1.8.5 - Граничні значення вібрації генераторів та їх збудників

| Контрольований вузол | Вібрація, мкм, за частоти обертання ротора, об/хв |  |  |  |  |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 100 | 187,5 | 375 | 750 | 1500 | 3000 |  |
| 1 Підшипники турбогенераторів і збудників, хрестовини з вбудованими в них напрямними підшипниками у гідрогенераторів вертикального виконання | 180 | 150 | 100 | 70 | 50* | зо* | Вібрацію підшипників турбогенераторів, їх збудників та горизонтальних гідрогенераторів вимірюють на верхній кришці підшипників у вертикальному напрямку і біля роз’єму - в осьовому і поперечному напрямках. Для вертикальних гідрогенераторів наведені значення вібрації відносяться до горизонтального та вертикального напрямків |
| 2 Контактні кільця ротора турбогенератора | - | - | - | - | - | 200 | Вібрацію вимірюють , у вертикальному та горизонтальному напрямках |

* За наявності апаратури контролю віброшвидкості виконують її вимірювання - середньо- квадратичне значення віброшвидкості не повинно перевищувати 2,8 мм•с1 у вертикальному та горизонтально-поперечному напрямках і 4,5 мм ■ с_! у горизонтально-осьовому напрямку.

- Випробування газоохолодників гідравлічним тиском

Випробний гідравлічний тиск повинен дорівнювати двократному найбільшому робочому тиску, але не менше ніж 294 кПа (3 кгс/см2), для турбо- і гідрогенераторів з повітряним охолодженням; 588 кПа (6 кгс/см2) - для турбогенераторів серії ТГВ і 490 кПа (5 кгс/сма) - для решти турбогенераторів з водневим охолодженням. Тривалість випробування становить ЗО хв.

Під час випробування не повинно бути зниження випробного тиску або течі води.

- Перевірка щільності водяної системи охолодження обмотки статора

Щільність водяної системи разом з колекторами і з’єднувальними шлангами

перевіряють гідравлічними випробуваннями конденсатом або знесоленою водою. Попередньо через систему перекачують гарячу воду (60-80) °С протягом 12-16 год.

Щільність водяної системи перевіряють надмірним статичним тиском води, який дорівнює 784 кПа (8 кгс/см2), якщо в інструкціях підприємств-виробників не зазначено інших, більш жорстких вимог. Тривалість випробування становить 24 год. Витікання води під час випробування неприпустиме. Перед закінченням випробування необхідно ретельно оглянути обмотку, колектори, шланги, місця їх з’єднань і переконатися у відсутності просочування води.

Якщо результати гідравлічних випробувань виявилися негативними і визначити місце витікання води не вдається, то щільність системи охолодження перевіряють іншими способами згідно з діючими методиками та інструкціями підпри- ємств-виробникІв.

- Огляд і перевірка пристрою рідинного охолодження

Огляд і перевірку пристрою рідинного охолодження проводять відповідно до інструкцій підприємств-виробників.

- Перевірка газощільності ротора, статора, газомасляної системи та корпусу генератора в зібраному вигляді

Газощільність ротора та статора перевіряють відповідно до інструкції підприємств-виробників, турбогенераторів з водневим охолодженням у зібраному вигляді - відповідно до діючої типової інструкції.

Перед заповненням корпусу генератора воднем після подачі масла на ущільнення вала виконують контрольну перевірку газощільності генератора разом з газомасляною системою. Перевірку проводять стисненим повітрям під тиском, який дорівнює номінальному робочому тиску водню. Тривалість випробування становить 24 год.

Д 100

Рк(27 3 + гп) ^ Р\п(27 3 + /к) _

(1.8.2)

Значення добового витікання повітря ДFу відсотках визначають за формулою:

де Рп і Рк - абсолютний тиск у системі водневого охолодження на початку та в кінці випробування, кПа;

£п і ік - температура повітря в корпусі генератора на початку та в кінці випробування, °С.

Визначене за формулою значення добового витікання повітря не повинне перевищувати 1,6 %.

- Визначення добового витікання водню

Значення добового витікання водню за робочого тиску, визначене за формулою (1.8.2), не повинне перевищувати 5 %.

- Контрольний аналіз чистоти водню, який потрапляє до генератора

У водні, який потрапляє до генератора, вміст кисню за об'ємом повинен бути не більше ніж 0,5 % .

- Перевірка прохідності вентиляційних каналів обмотки ротора турбогенератора

Перевірку виконують в турбогенераторах з безпосереднім охолодженням обмоток за інструкціями підприємств-виробників.

- Контрольний аналіз вмісту водню та вологості газу в корпусі генератора

Під час аналізу перевіряють вміст водню в газі, який охолоджує генератор.

Вміст водню в газі для генератора з безпосереднім водневим охолодженням

провідників не повинен перевищувати 98 %; для генераторів з непрямим водневим охолодженням за надлишкового тиску водню 49 кПа (0,5 кгс/см2) і більше - 97 %; за надлишкового тиску водню, меншого ніж 49 кПа, - 95 %.

Вміст кисню у водні в корпусі генератора за чистоти водню 98 %; 97 % і 95 % не повинен перевищувати відповідно 0,8 %; 1,0 % і 1,2 % , а в поплавковому гідро- заслоні, бачку продування і водневідокремлювальному баку маслоочищувадьного пристрою - не більше ніж 2 % .

Перевіряють вологість газу в газовій системі генератора (корпус генератора, трубопроводи осушувана, імпульсні трубки газоаналізатора), в якій відбувається постійна циркуляція газу. Температура точки роси (вологість) водню в корпусі турбогенератора за робочого тиску повинна бути нижче від температури води на вході в газоохолодний, але не вище ніж 15 °С.

- Контрольний аналіз газу на вміст водню в картерах підшипників, екранованих струмопроводах і газовому об’ємі масляного бака

Під час аналізу перевіряють вміст водню в зазначених вузлах. У повітряному об’ємі головного масляного бакане повинно бути слідів від водню. У картерах підшипників, в екранованих струмопроводах, у кожухах лінійних і нульових виводів турбогенератора вміст водню повинен бути менше ніж 1 % .

- Перевірка витрати масла в бік водню в ущільненнях генератора

Перевірку проводять в генераторах з водневим охолодженням за допомогою

маслоконтрольних патрубків, установлених на зливних маслопроводах ущільнень. У генераторах, в яких не передбачено маслоконтрольних патрубків, перевірку виконують вимірюванням витрати масла в поплавковому затворі за тимчасово зачиненого вихідного вентиля за певний проміжок часу. Витрата масла в бік водню не повинна перевищувати значень, зазначених у інструкціях підприємств-виробників.

- Випробування регулятора рівня масла в гідрозатворі для зливання масла З ущільнень у бік генератора

Випробування виконують у генераторах з водневим охолодженням за робочого тиску повітря або водню в корпусі генератора. Рівень масла в гідрозатворі повинен відповідати рівню масла під час відкриття і закриття поплавкового клапана.

- Гідравлічні випробування буферного бака і трубопроводів системи мас- лопостачання ущільнень

Випробування виконують у генераторах з водневим охолодженням за тиском масла, який дорівнює 1,5 робочого тиску газу в корпусі генератора.

Трубопроводи системи маслопостачання ущільнень до регулятора перепаду тиску, враховуючи останній, випробують за тиску масла, який дорівнює

1,25 найбільш допустимого робочого тиску, створеного джерелами маслопо- стачання.

Тривалість випробувань становить 3 хв.

- Перевірка роботи регуляторів тиску масла в схемі маслопостачання ущільнень

Перевірку проводять у генераторах з водневим охолодженням. Регулятори тиску ущільнювального, компенсувального та притискувального масел перевіряють за різних тисків повітря в корпусі генератора згідно з інструкцією підпри- ємства-виробника.

- Випробування кінцевих виводів обмотки статора турбогенераторів серії ТГВ

Крім випробувань, зазначених у таблицях 1.8.1 і 1.8.3, кінцеві виводи з конденсаторною склоепоксидною ізоляцією підлягають випробуванням у такому обсязі.

- Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат

Вимірювання проводять перед установленням кінцевого виводу на турбогенератор за випробної напруги 10 кВ і температури навколишнього повітря від 10 °С до ЗО °С.

Значення тангенса кута діелектричних втрат зібраного кінцевого виводу не повинне перевищувати 130 % значення, одержаного під час вимірювань на під- приємстві-виробнику. У разі вимірювання і^8 кінцевого виводу без фарфорових покришок значення і.£<3 не має перевищувати 3 %.

- Випробування на газощільність

Випробування на газощільність кінцевих виводів проводять згідно з інструкцією підприємства-виробника.

- Перевірка справності ізоляції підшипника і електричної напруги між кінцями вала на працюючому генераторі

Перевірку виконують на працюючих генераторах, які мають один або два ізольовані від землі кінці вала ротора. Для визначення справності ізоляції підшипника вимірюють напругу між стояком {корпусом) підшипника і фундаментною плитою за шунтування масляних плівок шийок вала ротора, а також напругу між кінцями вала ротора.

За справної ізоляції значення двох виміряних напруг повинні бути практично однаковими. Різниця, більша ніж 10 %, свідчить про несправність ізоляції. Перевірку справності ізоляції підшипників і підп’ятників гідрогенераторів виконують, якщо дозволяє їх конструкція.

- Випробування на нагрів

Випробування генератора проводять не пізніше ніж через шість місяців після увімкнення до мережі.

Випробування виконують за навантажень 60 %, 75 %, 90 %, 100 % номінального і температури охолоджуючих середовищ, не вищої від номінальної.

Якщо неможливо проводити випробування за номінального активного навантаження, дозволено проведення випробувань у таких режимах, за результатами яких можна з достатньою точністю визначити результати випробувань у номінальному режимі, але при цьому струм статора повинен бути не нижче ніж 90 % номінального. Зазначені випробування виконують спеціалізовані підприємства.

Генератори потужністю до 12 МВт дозволено не випробувати.

Температуру статора і охолоджуючих середовищ вимірюють закладеними термоперетворювачами.

Температуру ротора визначають за опором міді обмотки.

Температура нагріву активних частин і охолоджуючих середовищ не повинна, перевищувати допустиму згідно з вимогами інструкцій підприєметв-виробників.

Примітка 1. Генератори на напругу, вищу 1 кВ, потужністю, меншою ніж 1 МВт, дозволено випробувати за 1.8.28,1.8.29,1.8.31,1.8.32,1.8.34-1.8.36,1.8.40,1.8.41,1.8.55.

Примітка 2. Генератори на напругу до 1 кВ, незалежно від потужності, дозволено випробувати за 1.8.28,1.8.29,1.8.31,1.8.32,1.8.34,1.8.36,1.8.40,1.8.41.

МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ТА КОЛЕКТОРНІ ЗБУДНИКИ

- Умови введення в роботу машин постійного струму без сушіння ізоляції

Машини постійного струму вводять в роботу без сушіння ізоляції в разі виконання таких умов.

- Машини постійного струму на напругу до 500 В, якщо значення опору ізоляції, виміряне мегаомметром на напругу 500 В, є не менше ніж 0,5 МОм.

- Машини постійного струму на напругу понад 500 В, якщо значення опору ізоляції, виміряне мегаомметром на напругу 1000 В, є не менше ніж 0,5 МОм, а значення коефіцієнта абсорбції - не менше ніж 1,2.

- Вимірювання опору ізоляції обмоток та бандажів

- Вимірювання опору ізоляції обмоток

Вимірювання проводять за номінальної напруги обмотки до 0,5 кВ мегаомметром на напругу 0,5 кВ, за номінальної напруги обмотки, вищої ніж 0,5 кВ, - мегаомметром на напругу 1 кВ. Виміряне значення опору ізоляції за температури навколишнього повітря від 10 °С до 30 °С повинне бути не менше ніж 0,5 МОм.

- Вимірювання опору ізоляції бандажів

Вимірювання проводять відносно корпусу і утримуваних ними обмоток (за наявності доступу до бандажів). Виміряне значення опору ізоляції повинне бути не менше ніж 0,5 МОм.

- Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги встановлюють за табл. 1.8.6. Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

- Вимірювання опору постійному струму

Вимірювання виконують у генераторах, а також в електродвигунах потужністю, більшою ніж 3 кВт, за практично холодного стану машини. Норми допустимих відхилень опору наведено в табл. 1.8.7.

- Вимірювання повітряних зазорів під полюсами

Вимірювання слід проводити для машин, які надійшли на місце монтажу в розібраному стані.

Вимірювання виконують у генераторах, а також електродвигунах потужністю 3 кВт і більше. Розміри зазорів у діаметрально протилежних точках не мають відрізнятися один від одного більше ніж на 10 % від середнього розміру зазору.

Повітряні зазори між полюсами і якорем збудника в діаметрально протилежних точках не мають відрізнятися один від одного більше ніж на ±5 % середнього значення - для збудників турбогенераторів потужністю 300 МВт і більше; ±10 % -для збудників решти генераторів, якщо інструкціями не передбачено інших норм.

Таблиця 1.8.6 - Випробна напруга промислової частоти для ізоляції машин постійного струму

| Випробний елемент | Випробна напруга, кВ | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Обмотки | 1,2 | Для машин потужністю, більшою ніж 3 кВт |
| Бандажі якоря | 1,0 | Те саме |
| Реостати, пускорегулювальні резистори | 1,0 | Ізоляцію можна випробувати разом з ізоляцією кіл збудження |

Таблиця 1.8.7 - Норма відхилення значень опору постійному струму

| Випробний елемент | Норма | Примітка |
| --- | --- | --- |
| Обмотки збудження | Значення опорів обмоток не повинні відрізнятися від даних підприємств-виробників більше ніж на 2 % | 1 |
| Обмотка якоря (між колекторними пластинами) | Значення виміряного опору не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 10 %, за винятком випадків, зумовлених схемою з’єднання | - |
| Реостати і пускорегулювальні резистори | Значення виміряного опору не повинні відрізнятися від даних підприємств-виробників більше ніж на 10 %. Не повинно бути обриву кіл | Вимірювання проводять і на кожному відгалуженні. ' Перевіряють ; мегаомметром цілісність кіл |

- Зняття характеристик неробочого ходу та випробування ниткової ізоляції

Характеристику неробочого ходу знімають на генераторах постійного струму. Підвищення напруги виконують до значення, яке дорівнює 130 % номінального.

Відхилення значень знятої характеристики від значень характеристики, знятої на підприємстві-виробнику, не нормується (практично вони не повинні перевищувати допустиму похибку вимірювань).

Під час випробування виткової ізоляції машин з числом полюсів, більшим ніж чотири, значення середньої напруги між сусідніми колекторними пластинами не повинне перевищувати 24 В. Тривалість випробування виткової ізоляції становить 3 хв.

- Визначення характеристик колекторного збудника Характеристику неробочого ходу знімають до значення, установленого підпри-

ємством-виробником.

Характеристику навантаження знімають шляхом навантаження на ротор генератора до значення, не нижчого ніж значення номінального струму збудження. Відхилення характеристик від знятих на підприєметві-виробнику не нормується.

- Перевірка роботи машини на неробочому ході

Перевірку проводять протягом не менше ніж 1 год. Під час перевірки електродвигунів значення струму неробочого ходу не нормується.

- Визначення меж регулювання частоти обертання електродвигунів

Визначення проводять на неробочому ході і під навантаженням в електродвигунах з регульованою частотою обертання.

Межі регулювання повинні відповідати технологічним даним механізму.

Примітка. Збудники синхронних генераторів необхідно випробовувати за 1.8.57-1.8.64.

ЕЛЕКТРОДВИГУНИ ЗМІННОГО СТРУМУ

- Умови введення в роботу електродвигунів без сушіння ізоляції

Для визначення необхідності сушіння ізоляції обмоток електродвигунів слід керуватися вимогами табл. 1.8.8 і додатка А.

Таблиця 1.8.8 Умови увімкнення електродвигунів без сушіння

| Потужність, номінальна напруга, вид ізоляції | Критерії оцінювання стану ізоляції обмотки статора |  |
| --- | --- | --- |
|  | Абсолютне значення опору ізоляції, МОм | Значення коефіцієнта абсорбції |
| Більша ніж 5000 кВт Напруга - вища ніж 1 кВ | Не менше значень, наведених у додатку А, за температури ізоляції, не нижчої ніж 10 °С | Не менше ніж 1,3 за температури ізоляції від 10 °С до 30 °С |
| 5000 кВт і менше Напруга - вища ніж 1 кВ |  | Не менше ніж 1,2 за температури ізоляції від 10 °С до 30 СС |
| Термореактивна ізоляція обмотки статора | /ї.„. - не менше ніж 101/ ОІ) пом за температури ізоляції від 10 °С до ЗО °С | Не нормується |
| Потужність - будь-яка Напруга — нижча ніж 1 кВ | Не менше ніж 0,5 МОм за температури ізоляції від 10 °С до ЗО °С | Не нормується |

- Вимірювання опору ізоляції

Опір ізоляції вимірюють мегаомметром, напругу якого зазначено в табл. 1.8.9. Допустимі значення опору ізоляції наведено в табл. 1.8.9.

- Випробування ізоляції обмотки статора підвищеною випрямленою напругою з вимірюванням струму витоку по фазах

Випробування проводять в електродвигунах потужністю понад 5000 кВт згідно з додатком А для визначення можливості їх увімкнення без сушіння.

Значення випробної напруги приймають згідно з табл. 1.8.2.

Таблиця 1.8.9 - Допустимі значення опору ізоляції

| Випробний елемент | Напруга мегаомметра, кВ | Допустимі значення опору ізоляції, МОм | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| Обмотка статора | 0,5/1,0/2,5* | Відповідно до вказівок 1.8.66 |  |
| Обмотка ротора | За вимогами підприємства- виробника, але не вища ніж 1,0 | 0,2 | Вимірювання проводять в синхронних електродвигунах, електродвигунах з фазним ротором на напругу 3 кВ і вище або потужністю, більшою ніж 1000 кВт |
| Термоіндикатори із з’єднувальними проводами | 0,25 | Не нормується |  |
| Підшипники | 1,0 | Не нормується | Вимірювання проводять в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, підшипники яких мають ізоляцію відносно корпусу. Вимірювання проводять відносно фундаментної плити за повністю зібраних маслопроводів |
| * Опір ізоляції вимірюють за номінальної напруги обмотки до 0,5 кВ мсгаомметром на напругу 0,5 кВ; за номінальної напруги обмотки, вищої ніж 0,5 кВ до 1 кВ, - мегаомметром на напругу 1,0 кВ, а за номінальної напруги, вищої ніж 1 кВ, - мегаомметром на напругу 2,5 кВ. |  |  |  |

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти Значення випробної напруги приймають згідно з табл. 1.8.10. Тривалість

подання випробної напруги становить 1 хв.

- Вимірювання опору обмоток постійному струму Вимірювання виконують за практично холодного стану машини.

- Обмотки статора та ротора

Вимірювання проводять в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище і в електродвигунах потужністю 300 кВт і більше.

Вимірювання опору постійному струму обмотки ротора проводять в синхронних електродвигунах і в електродвигунах з фазним ротором.

Значення опорів різних фаз обмотки не повинні відрізнятися один від одного і від даних підприємства-виробника більше ніж на 2 %.

Таблиця 1.8.10 - Випробні напруги промислової частоти для оЄ

| Випробний елемент | Потужність електродвигуна, кВт |  |
| --- | --- | --- |
| Обмотка статора | Менше ніж 1,0 Від 1,0 і більше До 1000 Від 1000 і більше Від 1000 і більше Від 1000 і більше |  |
| Обмотка ротора синхронних електродвигунів, призначених для безпосереднього пуску, з обмоткою збудження, замкнутою на резистор або джерело живлення | - |  |
| Обмотка ротора електродвигуна з фазним ротором | — |  |
| Резистор кола гасіння поля** | — |  |
| Реостати та пускорегулювальні резистори | — |  |

* С/рот - напруга на кільцях за розімкнутого нерухомого ротора і пов ** Випробують в синхронних електродвигунах.

»моток електродвигунів змінного струму

| Номінальна напруга електродвигуна, кВ | Випробна напруга, кВ |
| --- | --- |
| Нижче ніж 0,1 Нижче ніж 0,1 Вище ніж 0,1 До 3,3 Вище 3,3 до 6,6 Вище 6,6 | 0,8 (2^+0,5) 03 (2^ном + 1) 0,8 (2С7 +1), 7 4 ном 7 7 але не менше ніж 1,2 0,8(2 и +1) 7 к НОМ 7 0,8 (2,5ЇУ ) 7 х 7 НОМ7 0,8 (2£7 +3) |
| — | 8-кратне и системи збудження, але не менше ніж 1,2 і не більше ніж 2,8 |
| - | 1,5 и *, рот але не менше ніж 1,0 |
| - | 2,0 |
| — | 1,5 1/ *, 7 рот 7 але не менше ніж 1,0 |
| ної напруги на статорі. |  |

- Реостати та пускорегулювальні резистори

У реостатах і резисторах, установлених на електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, опір вимірюють на усіх відгалуженнях, у решти електродвигунів вимірюють загальний опір реостатів і резисторів та перевіряють мегаомметром цілісність відпайок.

Значення опорів не повинні відрізнятися від паспортних більше ніж на 10 %.

- Вимірювання повітряних зазорів між статором і ротором

Вимірювання зазорів проводять, якщо дозволяє конструкція електродвигуна.

При цьому в електродвигунах потужністю 100 кВт і більше, в усіх електродвигунах відповідальних механізмів, а також в електродвигунах з виносними підшипниками і підшипниками ковзання значення повітряних зазорів у місцях, розміщених по обводу ротора і зсунутих один відносно одного під кутом 90° або в точках, спеціально передбачених підчас виготовлення електродвигуна, неповинні відрізнятися більше ніж на 10 % від середнього значення зазору.

- Вимірювання зазорів підшипника ковзання

Вимірювання проводять відповідно до вказівок підприємства-виробника.

- Гідравлічне випробування повітроохолодняка

Випробування проводять відповідно до вказівок підприємства-виробника.

- Перевірка роботи електродвигуна на неробочому ході або з ненаванта- женим механізмом

Перевірку проводять в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, потужністю 100 кВт і більше. Значення струму неробочого ходу не нормується.

Тривалість безперервної роботи електродвигуна на неробочому ході повинна бути не менше ніж. 1 год.

- Вимірювання вібрації підшипників

Вимірювання проводять в електродвигунах на напругу 3 кВ і вище, а також в усіх електродвигунах відповідальних механізмів.

Допустиме значення вібрації на кожному підшипнику електродвигуна не повинне перевищувати таких значень (якщо інструкціями підприємств-виробників не передбачено більш жорстких норм);

- синхронна частота обертання, об/хв, - 3000,1500, 1000, 750 і нижче; вібрація підшипників, мкм, - 30, 60, 80 і 95 відповідно.

- Перевірка роботи електродвигуна під навантаженням

Перевірку проводять під навантаженням, яке забезпечено технологічним обладнанням до моменту здавання в експлуатацію, але не менше ніж 50 % номінального.

Перевіряють тепловий і вібраційний стан електродвигуна.

Тривалість безперервної роботи - до температури, яка встановилася.

СИЛОВІ ТРАНСФОРМАТОРИ, АВТОТРАНСФОРМАТОРИ
ТА МАСЛЯНІ РЕАКТОРИ

- Визначення умов увімкнення трансформаторів

Умови введення трансформаторів в експлуатацію визначають згідно з 1.8.78

- та вказівками підприємства-виробника.

- Оцінювання вологості твердої ізоляції

Вологість оцінюють для трансформаторів на напругу 110 кВ і вище потужністю 63 МВ ■ А і більше.

Вміст вологи у твердій ізоляції визначають за вмістом вологи в закладених у бак зразках ізоляції.

Допустиме значення вмісту вологи у твердій ізоляції зразка товщиною 3 мм має бути не вище ніж 1 % для трансформаторів з захистом масла і 1,5 % - для трансформаторів без захисту масла.

- Вимірювання опору ізоляції

1 Опір ізоляції обмоток вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ.

Значення Д „ ізоляції, виміряне під час монтажу {за температури, наведеної в паспорті трансформатора, або приведене до цієї температури), має бути:

- для трансформаторів на напругу до 35 кВ, залитих маслом, - не менше від значень, наведених у табл. 1.8.11;

- для трансформаторів на напругу від 110 кВ до 750 кВ - не менше ніж 50 % значення, наведеного в паспорті трансформатора.

Найменші допустимі значення опору ізоляції для обмотки сухих трансформаторів, які вводять в експлуатацію за температури ізоляції від 10 °С до ЗО °С, мають бути не нижче ніж: для обмоток з номінальною напругою до 1 кВ -100 МОм; 6 кВ - 300 МОм; вище 6 кВ - 500 МОм.

Таблиця 1.8.11 — Найменші допустимі значення опору ізоляції обмоток трансформатора на напругу до 35 кВ, залитих маслом

Вимірювання опору ізоляції обмоток виконують за температури ізоляції, °С:

- для трансформаторів на напругу до 35 кВ - не нижчої ніж 5;

- для трансформаторів на напругу від 110 кВ до 150 кВ - не нижчої ніж 10;

- для трансформаторів на напругу від 220 кВ до 750 кВ - близької до температури, зазначеної в паспорті (різниця має бути не більше ніж 5 °С).

- Опір ізоляції ярмових балок, пресувальних кілець і доступних стяжних шпильок трансформаторів вимірюють за необхідності, у разі огляду активної частини, мегаомметром на напругу 1,0 кВ.

Значення опору ізоляції має бути не менше ніж 0,5 МОм.

- Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат

Величину tg8 ізоляції обмоток трансформаторів, які вводять в експлуатацію, вимірюють згідно із схемами підприємства-виробника. Вимірювання проводять для силових трансформаторів на напругу 35 кВ потужністю 10000 кВ * А і більше та для всіх трансформаторів на напругу 110 кВ і вище.

Виміряне під час монтажу значення ізоляції обмоток (за тієї самої температури, що й на підприємстві-виробнику) або приведене до цієї температури (якщо

температура під час вимірювання відрізняється від наведеної в паспорті трансформатора) з урахуванням впливу 1^5 масла має бути:

- для трансформаторів на напругу 35 кВ, залитих маслом, - не вище від значень, наведених у табл. 1.8.12, або не більше ніж 150 % паспортного значення;

- для трансформаторів на напругу від 110 кВ до 750 кВ - не більше ніж 150 % паспортного значення.

Значення 1^6 ізоляції, які приведено до температури ізоляції 20 °С і які дорівнюють або є менше ніж 1 %, вважаються задовільними (без порівняння з паспортними даними).

Таблиця 1.8.12 - Найбільші допустимі значення 1^6 ізоляції обмоток транс форматорів на напругу 35 кВ потужністю 10000 кВ • А і більше, залитих маслом

| Назва показника | Значення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура ізоляції, °С | 10 | 20 | зо | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Значення ЇДЙ. % | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 3,0 | 4,0 |
| Примітка. Значення відносяться до всіх обмоток даного трансформатора. |  |  |  |  |  |  |  |

Вимірювання ізоляції обмоток виконують за температури ізоляції, °С;

- для трансформаторів на напругу до 150 кВ - не нижчої ніж 10;

- для трансформаторів на напругу від 220 кВ до 750 кВ - близької до температури, зазначеної в паспорті (різниця не більша ніж 5 °С).

- Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Випробувати ізоляцію обмоток разом з вводами маслонаповнених трансформаторів не обов’язково.

Випробування ізоляції обмоток сухих трансформаторів є обов’язковим і його проводять за нормами згідно з табл. 1.8.13.

Тривалість прикладання випробної напруги становить 1 хв.

Таблиця 1.8.13 - Значення випробних напруг промислової частоти для обмоток сухих трансформаторів

| Назва показника | Значення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клас напруги трансформаторів, кВ | До 0,69 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 35 |
| Випробна напруга, кВ | 2,7 | 9,0 | 18,0 | 25,2 | 34,2 | 45,0 | 54,0 | 72,0 |

- Вимірювання опору обмоток постійному струму

Вимірювання здійснюють на всіх відгалуженнях, якщо в паспорті трансформатора немає інших вказівок. Значення опору обмоток трифазних трансформаторів не повинне відрізнятися більше ніж на 2 % від значення опору, одержаного на відповідних відгалуженнях інших фаз або паспортних значень за однакових температур, якщо немає особливих вказівок підприємства-виробника.

Значення опору обмоток однофазних трансформаторів не повинні відрізнятися більше ніж на 5 % від значення опору, одержаного на відповідних відгалуженнях інших фаз або паспортних значень за однакових температур, якщо немає особливих вказівок підприємства-виробника.

- Перевірка коефіцієнта трансформації

Перевірку проводять на всіх положеннях перемикачів відгалужень. Значення коефіцієнта трансформації не повинне відрізнятися більше ніж на 2 % від значень, виміряних на відповідних відгалуженнях інших фаз, і значень підприємства- виробника. Для трансформаторів з пристроєм перемикання відгалужень обмоток під навантаженням (РПН) різниця між коефіцієнтами трансформації не повинна перевищувати значення ступеня регулювання.

- Перевірка групи з’єднання обмоток трифазних трансформаторів і полярності виводів однофазних трансформаторів

Цю перевірку проводять у разі відсутності паспортних даних.

Група з’єднань повинна відповідати зазначеній в паспорті трансформатора, а полярність виводів - позначенням на кришці трансформатора.

- Вимірювання втрат неробочого ходу за зниженої напруги

Вимірювання проводять у трансформаторах потужністю 1000 кВ * А і більше - за

напругою (що підводиться до обмоток низької напруги) і за схемами, які наведено в паспорті трансформатора.

Для однофазних трансформаторів виміряне значення втрат неробочого ходу не повинне відрізнятися від паспортних даних більше ніж на 10 %.

Для трифазних трансформаторів співвідношення втрат по фазах не має відрізнятися від паспортних співвідношень більше ніж на 5 %.

- Вимірювання опору короткого замикання трансформатора

Опір короткого замикання 2К вимірюють у трансформаторах на напругу 110 кВ і вище потужністю 63 МВ • А і більше.

Для трансформаторів з пристроєм регулювання напруги під навантаженням 2К вимірюють на основному і обох крайніх відгалуженнях.

Значення 2К не повинне відрізнятися більше ніж на 5 % від вирахуваного за паспортом (за напругою короткого замикання трансформатора) на основному відгалуженні обмоток, якщо інших значень не зазначено в документації підприємства-виробника.

- Перевірка роботи перемикальних пристроїв

Контроль справності перемикальних пристроїв виконують згідно з інструкціями підприємств- виробників.

- Перевірка дії допоміжних елементів

Перевірку засобів захисту масла від впливу навколишнього середовища, дії газового і захисного реле РПН, стрілкового маслопокажчика, запобіжного і від- січного клапанів, термоперетворювачів опору виконують згідно з інструкціями підприємств-виробників.

- Випробування бака на щільність

Випробування виконують:

- у трансформаторах на напругу до 35 кВ - шляхом створення надмірного тиску стовпа масла, висота якого над рівнем заповненого розширника становить 0,6 м, за винятком трансформаторів з хвильовими баками і пластинчастими радіаторами, для яких висоту стовпа масла приймають такою, що дорівнює 0,3 м;

- у трансформаторах з плівковим захистом масла - шляхом створення веере дині гнучкої оболонки надмірного тиску повітря 10 кПа;

- у решти трансформаторів на напругу 110 кВ і вище - шляхом створення надмірного тиску азоту або сухого повітря 10 кПа в надмасляному просторі розширника.

Трансформатори без розширника і герметизовані на маслощільність не випробовують.

Температура масла в баку трансформатора під час випробування має бути не нижче ніж 10 °С. Тривалість випробувань становить не менше ніж 3 год.

Трансформатор вважається маслощільним, якщо під час візуального огляду витікання масла не виявлено.

- Перевірка систем охолодження

Контроль систем охолодження виконують згідно з інструкціями підприємств- виробників.

- Вимірювання характеристик трансформаторного масла

Аналіз масла під час розвантаження, зберігання, монтажу та введення в експлуатацію трансформаторів (під час першого увімкнення) проводять згідно з 1.8.187-1.8.190 та інструкцією підприємства-виробника.

Для трансформаторів усіх класів напруг масло із баку контактора пристрою регулювання напруги під навантаженням випробовують згідно з інструкцією підприємства виробника РПН.

Для трансформаторів на напругу 110 кВ і вище, а також трансформаторів власних потреб енергоблоків необхідно проводити хроматографічний аналіз розчинених у маслі газів.

- Випробування вводів

Випробування та вимірювання вводів проводять згідно з 1.8.179-1.8.182.

- Випробування вбудованих трансформаторів струму

Випробування та вимірювання вбудованих трансформаторів струму виконують

згідно з 1.8.104.

- Випробування трансформаторів увімкненням на номінальну напругу

Трансформатори вмикають на час, не менший ніж ЗО хв, упродовж якого про-

слуховують і наглядають за станом трансформатора. У процесі випробувань не повинні мати місце явища, які вказують на незадовільний стан трансформатора.

Примітка 1. Маслонаповнені трансформатори потужністю до 630 кВ * А випробовують за 1.8.77,1.8.79,1.8.82,1.8.91 і 1.8.94.

Примітка 2. Маслонаповнені трансформатори на напругу до 35 кВ, потужністю до

- МВ • А випробовують за 1.8.77,1.8.79,1.8.82-1.8.85,1.8.88,1.8.89,1.8.91 і 1.8.94.

Примітка 3. Сухі і заповнені негорючим рідким діелектриком трансформатори всіх потужностей випробовують за 1.8.79,1.8.81-1.8.84 і 1.8.94.

ТРАНСФОРМАТОРИ СТРУМУ

- Вимірювання опору ізоляції

Вимірювання опору основної ізоляції та ізоляції вимірювального виводу трансформаторів струму проводять мегаомметром на напругу 2,5 кВ.

Вимірювання опору вторинних обмоток і проміжних обмоток каскадних трансформаторів струму відносно цоколя проводять мегаомметром на напругу 1,0 кВ або 2,5 кВ.

ГЛАВА 1.8 Норми приймально-здавальних випробувань

Виміряні значення опору ізоляції повинні бути не менше від наведених у табл. 1.8.14.

Таблиця 1.8.14 - Опір ізоляції трансформаторів струму

| Клас напруги трансформаторів, кВ | Допустимі значення опору ізоляції, МОм, не менше |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основна ізоляція | Вимірювальний ВИВІД | Вторинні обмотки* | Проміжні обмотки |
| 3-35 | 1000 | - | 50(1) | - |
| 110-220 | 3000 | - | 50(1) | - |
| 330-750 | 5000 | 1000 | 50(1) | 1 |

* Значення опору ізоляції вторинних обмоток наведено: без дужок - за від’єднаних вторинних кіл, в дужках - з приєднаними вторинними колами.

- Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат і ємності ізоляції

Вимірювання ійб ізоляції трансформаторів струму проводять за напруги 10 кВ.

Виміряні значення tg8 ізоляції обмоток трансформаторів струму не мають перевищувати значень, наведених у табл. 1.8.15, якщо підприємством-виробником не встановлено інших норм.

Ємність ізоляції не повинна відрізнятися більше ніж на 5 % порівняно з паспортними даними.

Таблиця 1.8.15 - Граничні значення основної ізоляції обмоток трансфер маторів струму за температури ізоляції 20 °С

| Тип ізоляції | Граничні значення і^5, %, ізоляції трансформатора струму на номінальну напругу, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500* | 750* |
| Паперово-масляна ланкового типу | 2,2 | 2,2 | 1,65 | 1,1 | - | ІД | - |
| Паперово-масляна конденсаторного типу (кабельно-конденсаторна) | 150 % від виміряного на підприємстві-виробнику, але не більше ніж 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| Елегазова (трансформатори струму типу ТОГ) | - | 150 % від виміряного на підприємстві-виробнику, але не більше ніж 0,5 |  |  |  |  |  |

* Норму надано для одного блока каскадного трансформатора струму,

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти 1 Випробування основної ізоляції

Значення випробної напруги основної ізоляції наведено в табл. 1.8.16

!70	РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Таблиця 1.8.16 - Випробна напруга промислової частоти

| Вид ізоляції | Випробна напруга, кВ, для вимірювальних трансформаторів на номінальну напругу, кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 27 | 35 |
| Нормальна | 21,6 | 28,8 | 37,8 | 49,5 | 58,5 | 67,5 | 72 | 85,5 |
| Полегшена | 9,0 | 18,0 | 25,2 | 34,2 | 45,0 | 54,0 | 58,5 | 72,0 |

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

2 Випробування ізоляції вторинних обмоток

Значення випробної напруги вторинних обмоток становить 1,8 кВ (для ізоляції вторинних обмоток з приєднаними до них колами - 1 кВ).

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв,

- Перевірка контрольних точок характеристики намагнічування

Контрольні точки характеристики намагнічування трансформатора струму

перевіряють за напруги, зазначеної в документації підприємства-виробника. При цьому в будь-якому разі значення вторинного струму не повинне перевищувати номінального значення.

Дозволено знімати тільки три точки характеристики намагнічування підвищенням напруги до початку насичення, але не вище ніж 1800 В. Одержані значення в контрольних точках порівнюють із паспортними значеннями або з результатами вимірювань у справних однотипних трансформаторах струму. При цьому виміряні значення струму намагнічення повинні бути не більшими від значень, наведених у паспорті підприємства виробника.

За наявності в обмотках відгалужень контрольні точки перевіряють на робочому відгалуженні.

- Перевірка полярності вбудованих трансформаторів струму

Полярність повинна відповідати даним підприємства-виробника.

- Перевірка коефіцієнта трансформації

Відхилення значень виміряного коефіцієнта трансформації від зазначеного в паспорті повинно бути в межах точності вимірювання.

- Вимірювання опору обмоток постійному струму

Відхилення значення виміряного опору обмотки від зазначеного в паспорті має бути не більше ніж 2 %, якщо інше не наведено в інструкціях підприємств- виробників.

- Перевірка якості ущільнень трансформаторів струму

Перевірку проводять у трансформаторах струму на напругу від 35 кВ до 500 кВ з паперово-масляною ізоляцією негерметичного виконання шляхом утворення в них надлишкового тиску масла 0,05 МПа (0,5 кгс/сма). Тривалість перевірки становить 5 хв.

Під час перевірки не повинно бути витікання масла та зниження випробного тиску.

- Випробування трансформаторного масла

Трансформаторне масло випробовують згідно з 1.8.187-1,8.190 та інструкцією підприємства-виробника.

- Випробування вбудованих трансформаторів струму

Випробування вбудованих трансформаторів струму проводять за 1.8.95,1.8.971.8.101. -

Вимірювання опору ізоляції вбудованих трансформаторів струму проводять мегаомметром на напругу 1000 В.

Виміряне значення опору ізоляції без вторинних кіл повинне бути не менше ніж 10 МОм.

Дозволено вимірювати опір ізоляції вбудованих трансформаторів струму разом з вторинними колами. Виміряне значення опору ізоляції має бути не менше ніж 1 МОм.

ТРАНСФОРМАТОРИ НАПРУГИ

- Електромагнітні трансформатори напруги

- Вимірювання опору ізоляції

Вимірювання опору ізоляції первинної обмотки трансформаторів напруги проводять мегаомметром на напругу 2,5 кВ.

Вимірювання опору ізоляції вторинних обмоток, а також зв’язуючих обмоток каскадних трансформаторів напруги проводять мегаомметром на напругу 1,0 кВ.

Виміряні значення опору ізоляції мають бути не менше від наведених у табл.1.8.17.

Таблиця 1.8.17 - Опір ізоляції трансформаторів напруги

| Клас напруги трансформаторів, кВ | Допустимі значення опору ізоляції, МОм, не менше |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основна ізоляція | Вторинні обмотки* | Зв’язуючі обмотки І |
| 3-35 | 50 | 50(1) | - |
| 110-500 | 100 | 50(1) | 1 |

* Значення опору ізоляції вторинних обмоток наведені: без дужок - за від’єднаних вторинних кіл, в дужках - з приєднаними вторинними колами.

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти Значення випробної напруги основної ізоляції наведено в табл. 1.8.16. Трансформатори напруги з ослабленою ізоляцією одного з виводів випробуванню

не підлягають.

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

Значення випробної напруги вторинних обмоток становить 1,8 кВ (для ізоляції вторинних обмоток з приєднаними до них колами - 1 кВ).

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

- Вимірювання опору обмоток постійному струму

Вимірювання опору обмоток постійному струму проводять у маслонаповнених трансформаторах напруги та у зв’язуючих обмотках каскадних трансформаторів напруги.

Відхилення значення виміряного опору обмотки від зазначеного в паспорті має бути не більше ніж 2 % для первинних обмоток і не більше ніж 5 % - для вторинних обмоток, якщо інше не наведено в інструкціях підприємств-виробників.

- Вимірювання струму неробочого ходу

Вимірювання струму неробочого ходу трансформаторів напруги проводять за напруги, зазначеної в інструкції підприємства-виробника.

Під час приймально-здавальних випробувань вимірювання струму неробочого ходу для каскадних трансформаторів виконують для кожного блока окремо та фази в цілому.

Виміряні значення струму неробочого ходу не повинні відрізнятися від зазначених у паспорті більше ніж на 20 %.

- Випробування трансформаторного масла

Трансформаторне масло випробовують згідно з 1.8.187-1.8.190 та інструкцією підприємства-виробника.

- Ємнісні трансформатори напруги

- Вимірювання опору ізоляції електромагнітного пристрою

Вимірювання опору ізоляції обмоток проводять мегаомметром на напругу 1,0 кВ.

Значення опору ізоляції повинне бути не менше ніж 300 МОм.

- Випробування ізоляції електромагнітного пристрою підвищеною напругою промислової частоти

Випробуванням підлягає ізоляція вторинних обмоток електромагнітного пристрою.

Випробувальна напруга становить 1,8 кВ. Тривалість прикладення напруги становить 1 хв.

- Вимірювання опору обмоток постійному струму

Вимірювання опору обмоток постійному струму проводять в робочих положеннях перемикаючого пристрою.

Виміряні значення опору не повинні відрізнятися від зазначених в паспорті більше ніж на 5 %.

- Вимірювання струму і втрат неробочого ходу

Вимірювання струму і втрат неробочого ходу проводять за напруг, зазначених у документації підприємства-виробника.

Виміряні значення не повинні відрізнятися від зазначених у паспорті більше ніж на 20 %.

- Випробування трансформаторного масла з електромагнітного пристрою

Значення пробивної напруги масла має бути не менше ніж ЗО кВ.

- Випробування конденсаторів дільників напруги

Випробування конденсаторів дільників напруги проводять згідно з вказівками 1.8.164-1.8.166.

- Випробування обмежувачів перенапруг

Випробування обмежувачів перенапруг проводять згідно з вказівками 1.8.169, 1.8.170.

- Елегазові трансформатори напруги

- Вимірювання опору ізоляції

Значення опору ізоляції, виміряне мегаомметром на напругу 2,5 кВ, повинне бути не менше ніж 300 МОм між:

- первинною обмоткою і заземленими вторинними обмотками;

- первинною обмоткою і корпусом у разі заземлених вторинних обмоток;

- між вторинними обмотками;

- незаземленими вторинними обмотками і корпусом;

- між зв’язуючими обмотками та верхнім фланцем нижнього блока в разі відключеної перемички Нр-Е (для трансформаторів типу НКГ).

Опір ізоляції обмоток визначають за температури ізоляції, не нижчої ніж 10 °С.

- Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Ізоляцію вторинних обмоток і виводу «ІС» первинної обмотки необхідно випробувати напругою 1,8 кВ (для ізоляції вторинних обмоток з приєднаними до них колами - 1 кВ) протягом 1 хв.

- Вимірювання опору обмоток постійному струму

Значення опору постійному струму первинної обмотки неповинне відрізнятися від паспортних значень більше ніж на 2 %, вторинних обмоток - більше ніж на 5 %.

- Вимірювання струму неробочого ходу

Значення струму неробочого ходу не повинне відрізнятися більше ніж на 20 % від паспортних значень,

ЕЛЕГАЗОВІ ВИМИКАЧІ

- Вимірювання опору ізоляції

- Вимірювання опору ізоляції опорних і рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів

Опір ізоляції потрібно вимірювати мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Значення його повинне бути не нижче від значень, наведених у табл. 1.8.18.

- Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування проводять згідно з 1.8.191.

Таблиця 1.8.18 - Граничні значення опору ізоляції опорних і рухомих частин, виконаних з органічних матеріалів

| Опір ізоляції, МОм, вимикача на номінальну напругу, кВ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3-35 | 110-150 | 220 і вище |
| 3000 | 5000 | 10000 |

- Випробування ізоляції підвищеною напругою

- Ізоляцію кожного полюса вимикача відносно землі і двох інших полюсів, а також ізоляцію міжконтактних розривів випробують напругою промислової частоти протягом 1 хв. Значення випробної напруги наведено в табл. 1.8,19.

Таблиця 1.8.19 - Випробна напруга промислової частоти ізоляції апаратів

| Вид ізоляції | Значення випробної напруги, кВ, для апаратів на номінальну напругу до 35 кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| Фарфорова | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 95 |
| Фарфорова разом з тнердими і рідкими діелектриками або кабельними масами, органічна | 21,6 | 28,8 | 37,8 | 49,5 | 58,5 | 85,5 |
| Полегшена | 9,0 | 18,0 | 25,2 | 34,2 | 45,0 | 72,0 |

- Ізоляцію вторинних кіл і обмоток електромагнітів керування випробовують напругою промислової частоти 1 кВ протягом 1 хв.

- Вимірювання опору постійному струму

- Вимірювання опору головного кола

Опір головного кола необхідно вимірювати як в цілому всього струмопровідного кола полюса, так і окремо кожного розриву дугогасного пристрою {якщо це дозволяє конструктивне виконання апарату).

Значення опору не повинне перевищувати норм підприємств-виробників.

- Вимірювання опору обмоток електромагнітів керування і додаткових резисторів у їх колі

Виміряні значення опорів повинні відповідати нормам підприємств-виробників.

- Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикачів

Вимикач повинен спрацьовувати за напруги на електромагнітах вимикання, не

більшої ніж 0,7(7 (ом, а на електромагнітах увімкнення - не більшої ніж 0,85(7ком у разі живлення приводу від мережі постійного струму і номінального тиску елегазу у вимикачі та номінального тиску масла в системі приводу. У разі живлення приводу від мережі змінного струму вимикачі повинні спрацьовувати за напруги на електромагнітах вимикання, не більшої ніж 0,65[/ном, ана електромагнітах увімкнення - не більшої ніж 0,85ї7ном. Напругу на електромагніти треба подавати поштовхом,

- Перевірка характеристик вимикача

Під час перевірки роботи елегазових вимикачів потрібно визначати їх характеристики, які наведено в інструкціях підприємств-виробників. Результати перевірок і вимірів повинні відповідати вимогам інструкцій підприємств-виробників. Види операцій і складних циклів, значення напруг оперативного струму, за яких необхідно виконувати перевірку характеристик вимикачів, наведено в табл. 1.8.20. Значення власних часів вимикання та увімкнення, а також різночасність спрацьовування між контактами та полюсами потрібно забезпечувати за номінального тиску елегазу у вимикачі, номінального тиску масла в гідросистемі приводу і номінальної напруги на виводах кіл електромагнітів керування.

Таблиця 1.8.20 - Обсяг багаторазових випробувань елегазових вимикачів під час налагодження

| Найменування операції або циклу | Напруга на затискачах електромагнітів керування | Кількість операцій та циклів у процесі налагодження |
| --- | --- | --- |
| Вимикання, увімкнення | Номінальна* | 2 |
|  | Мінімальна* | 2 |
|  | Максимальна | 1 |
| Цикл «увімкнення - вимикання» | Номінальна* | 2 |
|  | Мінімальна* | 2 |
|  | Максимальна | 1 |
| Цикл «вимикання - увімкнення - вимикання» | Номінальна* | 2 |
|  | Мінімальна* | 1 |
|  | Максимальна | 1 |
| * Осцилограми роботи вимикачів потрібно знімати. |  |  |

- Перевірка характеристик приводів вимикачів

У пружинних приводах вимикачів перевіряють час заведення пружини увімкнення, а також струм двигуна (двигунів) заведення пружини за номінальної напруги живлення.

У гідравлічних приводах перевіряють тиски спрацьовування давачів: пуску двигуна насоса гідросистеми, блокування АПВ, блокування увімкнення вимикача і блокування керуванням вимикачем, а також час заряджання гідросистеми після виконання операцій «увімкнення», «вимикання» та циклів «увімкнення - вимикання», «вимикання - увімкнення - вимикання». У разі використання в гідросистемах азоту перевіряють тиек заряджання останнього. Напругу на двигун треба подавати поштовхом. Виміряні значення повинні відповідати вимогам інструкції підприємства-виробника.

- Випробування вимикачів багаторазовим увімкненням і вимиканням

Багаторазові випробування - виконання операцій «увімкнення» та «вимикання»

і	складних циклів («увімкнення - вимикання» без витримки часу обов’язкові для всіх вимикачів; «вимикання - увімкнення - вимикання» - для вимикачів, які призначено для роботи в режимі АПВ) - повинні виконуватися за різних напруг на виводах електромагнітів керування і тисків масла в гідросистемі привода з метою перевірки справності дії вимикачів згідно з табл. 1.8.20.

1.8-115 Перевірка герметичності

Перевірку герметичності виконують за допомогою течошукача елегазу. Під час випробування на герметичність щупом течошукача досліджують зони ущільнення стикових з’єднань і зварювальних швів вимикача.

Результати випробувань на герметичність вважаються задовільними, якщо прилад не показує наявність витікання. Випробування виконують за номінального тиску елегазу,

- Перевірка уставок давача густини елегазу (густиноміра)

Перевірку уставок давача густини елегазу (густиноміра) наеигнал та блокування проводять під час заповнення вимикача елегазом або окремо перед установленням на вимикач.

- Випробування конденсаторів дільників напруги

Випробування треба виконувати згідно з 1.8.164-1.8.166.

- Випробування вбудованих трансформаторів струму

Випробування треба виконувати згідно з 1.8.104.

ВАКУУМНІ ВИМИКАЧІ

- Вимірювання опору ізоляції

- Вимірювання опору ізоляції опорних та рухомих частин, виконаних із органічних матеріалів.

Значення опору ізоляції полюса вимикача відносно його корпусу має бути не менше ніж 3000 МОм.

Вимірювання проводять мегаомметром на напругу 2,5 кВ.

- Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл приводу вимикача проводять згідно з 1.8.191.

- Випробування ізоляції підвищеною напругою

- Ізоляцію кожного полюса вимикача відносно землі і двох інших полюсів, а також ізоляцію міжконтактних розривів випробовують напругою промислової частоти протягом 1 хв.

Значення випробної напруги наведено в табл. 1.8.19.

- Ізоляцію вторинних кіл і приводу вимикача випробовують напругою промислової частоти 1 кВ протягом 1 хв.

- Вимірювання опору постійному струму струмопровідного контуру кожного полюса

Значення опору не має перевищувати норм підприємства-виробника.

- Перевірка мінімальної напруги спрацьовування вимикача

Вимикачі повинні спрацьовувати за напруги на приводі під час вимикання,

не більшої ніж 0,7іУпом, а на приводі під час увімкнення - не більшої ніж 0,851/ у разі живлення приводу від мережі постійного струму. У разі живлення приводу від мережі змінного струму вимикачі повинні спрацьовувати за напруги на приводі під час вимикання, не більшої ніж 0,65і7ном, а на приводі під час увімкнення - не більшої ніж 0,85Птк. Напругу на привід треба подавати поштовхом.

- Перевірка часових характеристик вимикача

Власний час увімкнення та вимикання повинен відповідати нормам підприємства-виробника.

- Випробування вимикача багаторазовим увімкненням і вимиканням

Випробування виконують за такими операціями і циклами:

- увімкнення;

- вимикання;

- увімкнення - вимикання;

- вимикання - увімкнення - вимикання.

Операції «увімкнення», «вимикання» та «увімкнення - вимикання» без витримки часу виконують на всіх вимикачах. Операцію «вимикання - увімкнення - вимикання» виконують на вимикачах, призначених для роботи в режимі АПВ.

Операціями «увімкнення» і «вимикання» та складними циклами випробовують 2-3 рази.

Операції вимикачем виконують за номінальної напруги на приводі вимикача.

ВИМИКАЧІ НАВАНТАЖЕННЯ

- Вимірювання опору ізоляції

- Опір ізоляції тяг із органічних матеріалів вимірюють мегаомметром на напругу

- кВ. Значення опору і золяції повинне бути не менше ніж 3000 МОм.

- Вимірювання опору ізоляції вторинних кіл і обмотки електромагніта керування проводять згідно з 1.8.191.

- Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

- Випробування ізоляції вимикача навантаження виконують випробною напругою згіднозтабл. 1.8.19.

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

- Ізоляцію вторинних кіл і обмотки електромагніта керування випробовують напругою промислової частоти 1 кВ протягом 1 хв.

- Вимірювання опору постійному струму

- Вимірювання опору контактів вимикача Вимірюють опір струмові дної системи полюса.

Значення опору має відповідати даним підприємства-виробника.

- Вимірювання опору обмотки електромагніта керування Значення опору має відповідати даним підприємства-виробника.

- Перевірка дії механізму вільного розчеплення

Механізм вільного розчеплення необхідно перевіряти під час роботи не менше ніж у двох положеннях рухомих контактів під час увімкнення:

- у момент замикання первинного кола вимикача;

- за повного увімкнутого положення,

- Перевірка спрацьовування приводу за зниженої напруги Перевірку проводять для визначення фактичного значення напруги на затискачеві електромагніта вимикання приводу, за якого вимикач (без струму в первинному колі) зберігає працездатність, тобто виконує операцію вимикання з початку і до кінця.

Фактичне значення напруги спрацьовування приводу повинне відповідати даним підприємства-виробника, а за відсутності таких даних - повинне бути на (15-20) % менше ніж нижня межа робочої напруги на затискачах електромагніту приводу.

- Випробування вимикачів навантаження багаторазовим увімкненням і вимиканням

Кількість операцій, яка підлягає виконанню кожним вимикачем, повинна становити по гри «увімкнення» та «вимикання». Операції виконують за номінальної напруги на електромагніті керування.

РОЗ’ЄДНУВАЧІ

- Вимірювання опору ізоляції

- Вимірювання опору ізоляції тяг з органічних матеріалів Вимірювання виконують мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Значення опору

ізоляції повинне бути не менше від значень, зазначених у табл. 1.8.18.

- Вимірювання опору ізоляції ізоляторів Вимірювання проводять згідно з 1.8.184.

- Вимірювання ізоляції вторинних кіл керування Вимірювання проводять згідно з 1.8.191.

- Випробування ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Випробування виконують у такому обсязі:

- ізоляція роз’єднувачів - згідно з таблицею 1.8.19. Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв;

- ізоляція вторинних кіл керування - напругою 1,0 кВ протягом 1 хв.

- Вимірювання опору постійному струму контактної системи роз’єднувачів

Виміряні значення опору мають відповідати нормам підприємств-виробників, і за їх відсутності - даним, наведеним у табл. 1.8.21.

- Вимірювання витягувальних зусиль рухомих контактів з нерухомих Виміряні значення витягувальних зусиль за знежирених контактних поверхонь

овинні відповідати нормам підприємства-виробника.

Таблиця 1,8.21 - Допустимі значення опору постійному струму контактної системи роз’єднувачів

| Тип роз’єднувача | Номінальна напруга, кВ | Номінальний струм, А | Допустимі значення опору, мкОм |
| --- | --- | --- | --- |
| РПГ | 750 | 3150 | 250 |
| РПГ | 330,500 | 3150 | 150 |
| РГ | 500 | 3150 | 120 |
| РГ | 330 | 3150 | 100 |
| РГ | 220 | 2000 | 150 |
| РГ | 220 | 1000 | 192 |
| РГ | 110 | 2000 | 71 |
| РГ | 110 | 1000 | 120 |
| РГ, РГП | 35 | 2000 | 40 |
| РГ, РГП | 35 | 1000 | 90 |
| РГН | 220 | 2000 | 129 |
| РГН | 220 | 1000 | 165 |
| РГН | 150 | 2000 | 120 |
| РГН | 150 | 1000 | 150 |
| РПВ | 330 | 3150 | 170 |
| РДЗ | 150 | 2000 | 58 |
| РДЗ | 150 | 1000 | 108 |
| РДЗ, РДЗП | 110 | 3150 | 48,6 |
| РДЗ, РДЗП | 110 | 2000 | 39,6 |
| РДЗ, РДЗІІ | 110 | 1000 | 82,2 |
| РДЗ | 35 | 2000 | 22,6 |
| РДЗ | 35 | 1000 | 60 |
| РРЗ | 35 | 1000,2000 | 45 |
| РЛНД | 10 | 630 | 59 |
| РЛНД | 10 | 400 | 82 |
| РЛНД | 10 | 200 | 230 |

- Перевірка роботи роз’єднувача

Роботу апарата з ручним керуванням перевіряють шляхом виконання п’яти операцій «увімкнення» та п’яти операцій «вимикання», апаратів з дистанційним керуванням - також шляхом виконання п’яти операцій «увімкнення» і п’яти операцій << вимикання » за номінальної напруги на виводах електродвигунів керування.

- Перевірка роботи механічного блокування

Блокування не повинне допускати оперування головними ножами за увімкнених заземлювальних ножів і навпаки.

КОМПЛЕКТНІ РОЗПОДІЛЬНІ УСТАНОВКИ
ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО УСТАНОВЛЕННЯ

- Вимірювання опору ізоляції

- Опір ізоляції первинних кіл вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ. Значення опору ізоляції має бути не менше ніж 100 МОм.

- Опір ізоляції вторинних кіл вимірюють згідно з 1.8.191.

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти

- Випробування ізоляції первинних кіл комірок

Значення випробної напруги приймають згідно з табл. 1.8.22.

Випробування підвищеною напругою промислової частоти комплектних розподільних установок внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) установлення рекомендовано виконувати до приєднання силових кабелів за змонтованих комірок і висувних елементів у робочому положенні (крім висувних елементів з трансформаторами напруги, вентильними розрядниками та обмежувачами перенапруг).

Таблиця 1.8.22 - Випробна напруга промислової частоти комірок КРУ і КРУЗ

| Номінальна напруга КРУ і КРУЗ, кВ | Випробна напруга, кВ, для комірок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | з фарфоровою ізоляцією | з ізоляцією елементів з твердих органічних матеріалів | з полегшеною ізоляцією |
| 6 | 32 | 28,8 | 18,0 |
| 10 | 42 | 37,8 | 25,2 |
| 15 | 55 | 49,5 | 34,2 |
| 20 | 65 | 58,5 | 45,0 |
| 35 | 95 | 85,5 | 72,0 |

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

- Випробування ізоляції вторинних кіл комірок

Ізоляцію вторинних кіл комірок випробують напругою промислової частоти 1 кВ протягом 1 хв.

- Контроль болтових контактних з’єднань

- Перевірка якості виконання болтових контактних з’єднань шин Болтові з’єднання підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів (на

2-3 % з’єднань) за 1.8.149.

У колах заземлення електроустаткування перевірці підлягають всі болтові контактні з’єднання.

- Вимірювання опору контактів постійному струму

Значення опору роз’ємних і болтових контактів не повиннно перевищувати значень, наведених у табл. 1.8.23.

- Механічні випробування

Випробування виконують відповідно до інструкції з експлуатації КРУ і КРУЗ пїдприємства-виробника. До механічних випробувань відносяться:

- п’ятиразове викочування та вкочування висувних елементів з перевіркою стану і точності зчленування втичних контактів, а також робота шторок, блокування, фіксаторів, механічних частин дугового захисту тощо;

- перевірка роботи і стану контактів заземлювального роз’єднувача.

Примітка. Норми випробувань елементів КРУ і КРУЗ (вимикачі, вимірювальні трансформатори, вимикачі навантаження, обмежувачі перенапруг, вентильні розрядники, запобіжники, роз’єднувачі, кабелі, силові трансформатори тощо) наведено у відповідних пунктах цієї глави.

Таблиця 1.8.23 - Допустимі значення опору постійному струму контактів КРУ і КРУЗ

| Випробний елемент | Допустиме значення опору |
| --- | --- |
| Контакти збірних шин, вибірково | Значення опору відрізка шин у місці контактного з’єднання не має перевищувати більше ніж у 1,2 разу значення опору відрізка шин тієї ж довжини без контакту |
| Втичні контакти первинного кола*, вибірково | Допустимі значення опору контактів наведено в інструкціях під присмств-ви робників. У випадках, коли значения опору контактів не наведено в інструкціях підприємств-виробників, значення опору має бути не більше ніж, мкОм: для контактів на 400 А - 75 для контактів на 600 А - 60 для контактів на 900 А - 50 для контактів на 1200 А- 40 для контактів більше 2000 А - 33 |
| Роз’ємні контакти вторинного силового кола (лише контакти ковзного типу), вибірково | Не більше ніж 4000 мкОм |
| * Вимірювання виконують, якщо дозволяє конструкція КРУ і КРУЗ. |  |

КОМПЛЕКТНІ

ЕКРАНОВАНІ СТРУМОПРОВОДИ

- Вимірювання опору ізоляції

Вимірювання опору ізоляції струмовідних елементів виконують мегаомметром на напругу 2,5 кВ, а ізольованих екранів - за 1.8.144.

Значення опору ізоляції струмовідних елементів не нормуються.

- Випробування ізоляції струмопроводу підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги для ізоляції струмопроводу за від’єднаних вен тильних розрядників (обмежувачів перенапруг), трансформаторів напруги, обмоток генераторів і силових трансформаторів наведено в табл. 1.8.24.

ГЛАВА 1.8 Норми приймально-здавальних випробувань

Таблиця 1.8.24 - Значення випробної напруги

| Вид ізоляції струмопроводу | Значення випробної напруги, кВ, для струмопроводів з номінальною напругою, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 35 |
| Фарфорова | 32 | 42 | 55 | 65 | 75 | 95 |
| Фарфорова разом з виробами з твердих органічних матеріалів | 28,8 | 37,8 | 49,5 | 58,5 | 67,5 | 85,5 |

Для струмопроводів і загальним для всіх трьох фаз екраном випробну напругу прикладають почергово до кожної фази струмопроводу за інших заземлених на кожух фаз.

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

- Перевірка якості з’єднань шин і екранів

Болтові з’єднання струмопроводу, виконані відповідно до вимог інструкції з монтажу болтових з’єднань шин, підлягають вибірковій перевірці на затягування болтів.

Зварні з’єднання повинні виконувати висококваліфіковані зварники. З’єднання підлягають огляду відповідно до інструкції зі зварювання алюмінію, контролю методом рентгено- або гаммаскопії (за наявності відповідної установки) або способом, рекомендованим підприємством-виробником.

Шви зварних з’єднань шин і екранів мають відповідати таким вимогам:

- не допускаються тріщини, пропали, незаварені кратери та нелровари довжиною, більшою ніж 10 % довжини шва за глибини, більшої ніж 15 % товщини металу, який зварюється;

- сумарне значення непровару, підрізів, газових пор, окисних і вольфрамових включень зварних шин і екранів з алюмінію та його сплавів у кожному перетині, який розглядається, має бути не більше ніж 15 % товщини металу, який зварюється.

- Перевірка відсутності короткозамкнутих контурів в екранах струмо- проводів

Перевірку виконують у струмопроводах, кожухи яких ізольовано від опорних металоконструкцій.

- Перевірка гумових ущільнень екранів секціонованих струмопроводів

Значення опору ізоляції гумових ущільнень знімних і рухомих екранів відносно

металевих конструкцій за демонтованих стяжних шпильок, виміряне мегаомметром на напругу 1 кВ, має бути не менше ніж 10 кОм.

- Перевірка гумових компенсаторів екранів секціонованих струмопроводів

Повітряний зазор між болтами сусідніх металевих затискних кілець гумового

компенсатора має бути не менше ніж 5 мм.

- Перевірка ізоляційних прокладок станин струмопроводів з секціонованими і безперервними екранами

Перевірку виконують у станинах екранів і вузлів металевих конструкцій з двошаровими ізоляційними прокладками.

Значення опору ізоляції прокладки, виміряне мегаомметром на напругу 0,5 кВ або 1,0 кВ, повинне бути не менше ніж 10 кОм.

Стан ізоляційних втулок болтів кріплення металевих балок і станин екранів перевіряють візуально.

- Перевірка ізоляції екранів ("коробів) струмопроводу від корпусу генератора та трансформатора

За безперервного повітряного зазору (щілини) між екраном (коробом) струмопроводу і корпусом генератора перевіряють візуально відсутність металевого замикання зазору (щілини).

У разі однобічної ізоляції ущільнень екранів (коробів) струмопроводу від корпусу генератора і трансформатора перевіряють візуально цілісність ізоляційних втулок, відсутність дотикання поверхнями екрана (короба) в місцях ізолювання корпусу генератора і трансформатора.

У разі двобічної ізоляції ущільнень екранів (коробів) струмопроводу в місцях приєднання останнього до корпусу генератора і трансформатора вимірюють опір ізоляції екрана (короба) відносно корпусу генератора і трансформатора за демонтованих стяжних шпильок і заземлювальних провідників, який має бути не менше ніж 10 кОм.

- Перевірка відсутності водню в екранах

Перевірку виконують в струмопроводах, приєднаних до виводів генераторів з водневим охолодженням. Вміст водню в екранах струмопроводу має бути не більше ніж 1 %.

- Перевірка пристроїв штучного охолодження струмопроводу

Перевірку параметрів штучного охолодження та пристроїв виконують згідно з

інструкціями пїдприємств-виробників.

Примітка. Норми випробувань обладнання, вбудованого в струмопровід (вимірювальні трансформатори, комутаційні апарати тощо), наведено у відповідних пунктах цієї глави.

КОНТАКТНІ З’ЄДНАННЯ ЗБІРНИХ ТА З’ЄДНУВАЛЬНИХ ШИН,
ПРОВОДІВ І ГРОЗОЗАХИСНИХ ТРОСІВ

- Контроль опресованих контактних з’єднань

Контролюють геометричні розміри і стан контактних з’єднань проводів і грозозахисних тросів повітряних ліній (ШІ) та шин розподільних установок (РУ).

Геометричні розміри (довжина і діаметр спресованої частини корпусу затискача) не повинні відрізнятися від тих, які вимагаються технологічними вказівками з монтажу контактних з’єднань.

Стальне осердя опресованого з’єднувального затискача не повинне зміщуватися відносно симетричного положення більше ніж на 15 % довжини частини проводу, який пресується.

На поверхні затискача не повинно бути ущільнень, корозії, механічних пошкоджень.

Вибірково контролюють не менше 3 % установлених затискачів кожного типорозміру (марки).

- Контроль контактних з’єднань, виконаних із застосуванням овальних з’єднувальних затискачів

Перевіряють геометричні розміри і стан контактних з’єднань проводів і грозозахисних тросів.

Геометричні розміри з’єднувальних затискачів після монтажу не повинні відрізнятися від передбачених технологічними вказівками з монтажу.

На поверхні затискачів не повинно бути ущільнень, корозії (на сталевих з’єднувальних затискачах), механічних пошкоджень.

Кількість витків скрутки затискачів, які скручуються, у сталеалюмінієвих, алюмінієвих і мідних проводах повинна становити не менше чотирьох і не більше чотирьох з половиною витків.

Контролюють вибірково не менше ніж 2 % встановлених затискачів кожного типорозміру.

- Контроль болтових контактних з’єднань

- Контроль затяжки болтів контактних з'єднань

Перевіряють затяжку болтів контактних з’єднань, виконаних із застосуванням з’єднувальних пляшкових, петльових, перехідних, з’єднувальних перехідних, відгалужених і апаратних затискачів; перевірку проводять відповідно до інструкції з їх монтажу вибірково на 2-3 % з’єднань.

- Вимірювання перехідних опорів

Перевіряють перехідний опір усіх болтових контактних з’єднань неізольо- ваних проводів ПЛ напругою від 35 кВ до 750 кВ, збірних та з’єднувальних шин і струмопроводу на струм 1000 А і більше, контактних з’єднань шин відкритих розподільних установок (ВРУ) напругою 35 кВ і вище.

Проводять вибірково на 2-3 % з’єднань.

На ПЛ падіння напруги або опір на ділянці проводу (0,7 м-0,8 м) у місці контактного з’єднання не повиннні перевищувати падіння напруги або опір усієї ділянки проводу тієї самої довжини і того самого перерізу більше ніж у два рази; для контактних з’єднань на підстанції співвідношення вимірюваних опорів повинне бути не більше ніж 1,2.

- Контроль зварних контактних з’єднань

- Контроль контактних з’єднань, виконаних із застосуванням термітних патронів

Контролюють контактне з’єднання проводів ПЛ і збірних з’єднувальних шин РУ, виконаних із застосуванням термітних патронів.

У звареному з’єднанні не повинно бути:

- перепалів зовнішньої повивки проводу або порушення зварювання в разі перегинання зварених кінців проводу;

- усадкових раковин в місці зварювання глибиною більше 1/3 діаметра проводу з алюмінію, сплавів або міді; глибиною більше ніж 6 мм - сталеалюмінієвого проводу перерізом 150-600 мм2.

- Контроль контактних з’єднань жорсткої ошиновки, виконаних зварюванням

Перевіряють стан зварювання контактних з’єднань. У звареному з’єднанні не повинно бути зовнішніх дефектів: непроварів, газових пор, чужорідних включень, тріщин у шві та в зоні термічного впливу.

Зварні з’єднання вважаються непридатними, якщо в них виявлено:

- дефекти, сумарна протяжність яких є більше ніж 10 мм;

- дефекти, сумарна умовна протяжність яких є більше ніж 20 % внутрішнього периметра з’єднань.

- Перевірка вузла вільного кріплення жорсткої ошиновки Перевірку проводять згідно із СОУ 40.1-32385941-39:2011 «Проектування

жорсткої ошиновки у відкритих розподільних установках напругою від 110 до 750 кВ. Методичні вказівки».

- Перевірка максимального прогину жорсткої ошиновки

Максимальний прогин ошиновки після установлення на ізолятори та додавання ваги відгалужень не повинен перевищувати Ь0/ЮО, де Ь0 - довжина шини між опорами (шинотримачами).

- Контроль з’єднань із спіральною арматурою

Під час контролю перевіряють правильність виконання монтажу:

- повиви спіральної арматури повинні бути змонтовані без накладання один на одного;

~ не повинно бути перегинів провідників спіральних затискачів;

- повиви повинні бути змонтовані таким чином, щоб кожне наступне пасмо притискалося до попереднього.

СТРУМООБМЕЖУВАЛЬНІ СУХІ РЕАКТОРИ

- Вимірювання опору ізоляції обмоток відносно болтів кріплення Опір вимірюють мегаомметром на напругу 1,0 кВ або 2,5 кВ.

Значення опору ізоляції реакторів має бути не менше ніж 0,5 МОм.

- Випробування опорних ізоляторів реактора підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги опорних ізоляторів повністю зібраного реактора приймають згідно з табл. 1.8.30.

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

Випробування опорних ізоляторів реакторів та ізоляторів ошиновки комірки можна виконувати одночасно.

ЕЛЕКТРОФІЛЬТРИ

- Вимірювання опору ізоляції обмоток трансформатора агрегату живлення Значення опору ізоляції обмоток напругою 380/220 В разом з приєднаними до

них колами повинне бути не менше ніж 1 МОм.

Значення опору ізоляції обмоток високої напруги не повинне бути нижче 50 МОм за температури 25 °С або не повинне бути менше ніж 70 % значення, зазначеного в паспорті агрегату.

- Випробування ізоляції кіл 380/220 В агрегату живлення Випробування Ізоляції проводять напругою промислової частоти 2 кВ протягом

- хв. Елементи, що працюють на напрузі 60 В і нижче, повинні бути від’єднаними.

- Вимірювання опору ізоляції кабелю високої напруги

Значення опору ізоляції, виміряне мегаомметром на напругу 2,5 кВ, має бути не менше ніж 10 МОм.

- Випробування ізоляції кабелю високої напруги Випробування проводять напругою 70 кВ постійного струму протягом 30 хв.

- Випробування трансформаторного масла

Гранично допустимі значення пробивної напруги масла: до заливання - 40 кВ, після заливання - 35 кВ. У маслі не повинно міститися слідів води.

- Перевірка справності заземлення елементів обладнання

Виконують перевірку надійності кріплення заземлювальних провідників до

заземлювача і до елементів устаткування; осаджувальних електродів, позитивного полюса агрегату живлення, корпусу електрофільтра, корпусів трансформаторів і електродвигунів, основи перемикачів, каркасів панелей і щитів управління, кожухів кабелю високої напруги, люків лазів, дверцят ізоляторних коробок, коробок кабельних муфт, фланців ізоляторів та інших металевих конструкцій згідно з проектом.

- Перевірка опору заземлювальних пристроїв

Опір заземлювача не повинен перевищувати 4 Ом, а опір заземлювальних провідників (між контуром заземлення та деталлю устаткування, що підлягає зазем ленню) -0,05 Ом.

- Зняття вольтамперних характеристик

Вольтамперні характеристики електрофільтра (залежність струму корони полів від прикладеної напруги) знімають на повітрі і димовому газі згідно з вказівками табл.1.8.25.

Таблиця 1.8.25 Вказівки щодо зняття характеристик електрофільтрів

| Випробуваний об’єкт | Порядок зняття вольтамперних характеристик | Вимоги до результату випробувань |
| --- | --- | --- |
| Кожне поле на повітрі | Вольтамлерну характеристику знімають при плавному підвищенні напруги з інтервалами зміни струмового навантаження 5-10 % номінального значення до передпробійного рівня. Її знімають за увімкнених в безперервну роботу механізмів струшування електродів і димососів | Пробивна напруга на електродах повинна бути не менше ніж 40 кВ за номінального струму корони протягом 15 хв |
| Усі поля електрофільтра на повітрі | Те саме | Характеристики, зняті на початку і наприкінці 24 год випробування, не повинні відрізнятися одна від одної більше ніж на 10 % |
| Усі поля електрофільтра на димовому газі | Вольтамперну характеристику знімають при плавному підвищенні напруги до передпробійного рівня (висхідна вітка) з інтервалами зміни струмового навантаження 5-10 % номінального значення і при плавному зниженні напруги (низхідна вітка) з тим же інтервалом струмового навантаження. Її знімають за номінального першого навантаження котла і увімкнених в безперервну роботу механізмів струшування електродів | Характеристики, зняті на початку і наприкінці 72 год випробування, не повинні відрізнятися одна від одної більше ніж на 10 % |

КОНДЕНСАТОРИ

- Вимірювання опору ізоляції

Вимірювання виконують мегаомметром на напругу 2,5 кВ для конденсаторів зв’язку, конденсаторів відбору потужності, конденсаторів дільників напруги, ізолюючих підставок.

Значення опору ізоляції між виводами конденсатора не нормується, але воно має бути не менше ніж 100 МОм.

Опір ізоляції ізолюючих підставок конденсаторів вимірюють згідно з 1.8.184.

- Вимірювання ємності

Ємність вимірюють у кожному елементі конденсатора. Відхилення виміряних значень ємності конденсатора від паспортних не повинні виходити за межі, наведені в табл. 1.8.26.

Таблиця 1.8.26 - Допустиме відхилення ємності конденсаторів

| Вид конденсатора | Допустиме відхилення виміряної ємності конденсатора від паспортного значення, % |
| --- | --- |
| Косинуений конденсатор на напругу 3,15 кВ і вище | ±5 |
| Конденсатор поздовжньої компенсації | +5 -10 |
| Конденсатори зв’язку, конденсатори відбору потужності та конденсатори дільників напруги | ±5 |

- Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат

Тангенс кута діелектричних втрат вимірюють на конденсаторах зв’язку, відбору потужності та конденсаторах для дільників напруги.

Виміряні значення tg6 не повинні перевищувати 0,3 %.

- Випробування конденсаторів підвищеною напругою Необхідність проведення випробування конденсаторів підвищеною напругою,

значення випробної напруги та тривалість її прикладення визначають за інструкціями підприємств-виробників.

- Випробування батареї конденсаторів

Випробування проводять трикратним увімкненням батареї на номінальну напругу з контролем значень струмів по всіх фазах.

Струми в різних фазах не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 5 %.

ВЕНТИЛЬНІ РОЗРЯДНИКИ
ТА ОБМЕЖУВАЧІ ПЕРЕНАПРУГ

- Вимірювання опору розрядників і обмежувачів перенапруг

У розрядниках і обмежувачах перенапруг (ОПН) на класи напруги 3 кВ і вище опір вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ, у розрядниках і ОПН на класи напруги від 1 кВ до 3 кВ - мегаомметром на напругу 1,0 кВ.

ГЛАВА 1.8 Норми приймально-здавальних випробувань

Значення опору розрядників і ОПН на класи напруги до 3 кВ повинне бути не менше ніж 1000 МОм.

Значення опору розрядників типу РВО має бути не менше ніж 5000 МОм.

Значення опору ОПН на класи напруги від 3 кВ до 750 кВмає відповідати вимогам інструкцій підприємств-виробників.

Значення опору ізоляції між ізольованим виводом і нижнім фланцем ОПН повинне бути не менше ніж 10 МОм.

- Вимірювання струму провідності обмежувачів перенапруг

Струм вимірюють за температури навколишнього повітря, вищої ніж 5 °С, у суху погоду - за методикою підприемства-виробника.

Вимірювання струму провідності обмежувачів перенапруг проводять:

- для обмежувачів на класи напруги від 3 кВ до 110 кВ - при прикладанні найбільшої тривало допустимої робочої напруги обмежувача;

- для обмежувачів на класи напруги від 150 кВ до 750 кВ - за напруги, наведеної в інструкції підприємства-виробника.

Граничні значення струмів провідності ОПН повинні відповідати вимогам підприємств-виробників.

- Вимірювання пробивної напруги розрядників

Вимірюють у розрядниках типу РВО на напругу від 3 кВ до 10 кВ за методикою підприємства-виробника. Допустимі значення пробивної напруги розрядників наведено в табл. 1.8.27.

Таблиця 1,8.27 - Пробивні напруги розрядників за промислової частоти

| Тип розрядника | Діюче значення пробивної напруги за промислової частоти, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | не менше | не більше |
| РВО-3 | 9 | 11 |
| РВО-6 | 16 | 19 |
| РВО-10 | 26 | 30,5 |

- Перевірка пристрою для вимірювання струму провідності обмежувача перенапруг під робочою напругою

Вимірювання та випробування виконують за методикою та нормами підприємства-виробника .

ЗАПОБІЖНИКИ ТА ЗАПОБІЖНИКИ-РОЗ’ЄДНУВАЧІ
НА НАПРУГУ ПОНАД 1 кВ

- Випробування опорної ізоляції підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги опорної ізоляції запобіжників і запобіжників- роз’єднувачів приймають згідно з табл. 1.8.30.

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

Випробування опорної ізоляції запобіжників і запобіжників-роз’єднувачів можна виконувати разом з випробуванням ізоляторів ошиновки комірок.

- Перевірка цілісності плавкої вставки Перевіряють:

- омметром - цілісність плавкої вставки;

- візуально - наявність маркування на патроні і відповідність струму проектним даним.

- Вимірювання опору постійному струму струмопровідної частини патрона запобіжника-роз’єднувача

Виміряне значення опору повинне відповідати даним підприємства-виробника.

- Вимірювання контактного натиску в роз’ємних контактах запобіжника- роз’єднувача

Виміряне значення контактного натиску повинне відповідати даним підприємства-виробника.

- Перевірка стану дугогасної частини патрона запобіжника-роз’єднувача Вимірюють внутрішній діаметр дугогасної частини патрона залобіжника-роз’єд-

нувача.

Виміряне значення внутрішнього діаметра дугогасної частини патрона запобіжника-роз’єднувача повинне відповідати даним підприємства-виробника.

- Перевірка роботи запобіжника-роз’єднувача

Виконують п’ять циклів операцій увімкнення та вимкнення запобіжника- роз’єднувача. Виконання кожної операції повинне бути успішним з першої спроби.

ВВОДИ ТА ПРОХІДНІ ІЗОЛЯТОРИ

- Вимірювання опору ізоляції

Опір ізоляції вимірювальної та останньої обкладок вводів вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ.

Значення опору ізоляції повинне бути не менше ніж 1000 МОм.

- Вимірювання тангенса кута діелектричних втрат і ємності Вимірювання tg& та ємності ізоляції вводів і прохідних ізоляторів проводять

за температури ізоляції, не нижчої ніж 10 °С.

Проводять вимірювання tg5 і ємності:

- основної ізоляції вводів - за напруги 10 кВ;

- ізоляції вимірювального конденсатора С2 або останніх шарів ізоляції С3 - за напруги 5 кВ (для вводів з твердою ізоляцією - згідно з вимогами підприємства виробника).

Значення tg5 повинні відповідати вимогам підприємства-виробника. Граничне збільшення ємності основної ізоляції має відповідати вимогам підприємства-виробника.

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти Значення випробної напруги для вводів і прохідних ізоляторів, що випробовують

окремо до їх монтажу, приймають згідно з табл. 1.8.28. Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

Випробування вводів, установлених на силових трансформаторах, виконують разом з випробуванням обмоток цих трансформаторів за нормами, прийнятими для силових трансформаторів.

- Випробування трансформаторного масла з маслонаповнених вводів У герметичних вводах випробування масла не виконують.

ГЛАВА 1.8 Норми приймально-здавальних випробувань

Таблиця 1.8.28 - Значення випробної напруги вводів і прохідних ізоляторів

| Найменування об’єкта випробування і вид ОСНОВНОЇ ізоляції | Значення випробної напруги вводів і прохідних ізоляторів на номінальну напругу, кВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 24 | 35 |
| Вводи та прохідні ізолятори з фарфору | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 75 | 95 |
| Мастиконаповнені вводи, вводи та прохідні ізолятори з органічних твердих матеріалів | - | 28,8 | 37,8 | 49,5 | 58,5 | 67,5 | 85,5 |

ОПОРНІ ТА ОПОРНО-СТРИЖНЬОВІ ІЗОЛЯТОРИ

- Контроль зовнішнього стану

- Ізолятори, які мають на ребрах поверхні сколи, дозволено вводити в експлуатацію після відновлювального ремонту, за умови неперевищення значень площі та глибини допустимих сколів, зазначених у табл. 1.8.29.

Таблиця 1.8.29 - Площа та глибина поверхневих сколів на ребрах ізоляторів, які підлягають відновлювальному ремонту

| Площа зовнішньої поверхні ізолятора, дмг | 36-60 | 60 175 | 175 270 | 270 360 | 360 450 | 450 800 | 800 1400 | >1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумарна площа допустимих сколів на ізолятори, мм® | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 |
| Допустима глибина сколу, мм | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 - |

- Ізолятори з низькою якістю армування дозволено вводити в експлуатацію після відновлювального ремонту за умови неперевищення площі 10 см® (у двох фланцях) поверхневого викришування цементної зв’язки,

- Відхилення колонки ізолятора від вертикалі не повинне перевищувати 2 мм.

- Вимірювання опору ізоляції

Опір ізоляції вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ за температури навколишнього повітря, не нижчої ніж 5 °С. Вимірювання опору ізоляторів рекомендовано проводити безпосередньо перед їх установленням.

Значення опору ізоляції кожного ізолятора повинне бути не менше ніж 300 МОм.

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги приймають згідно з табл. 1.8.30. Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

Таблиця 1.8.30 - Випробна напруга опорних та опорно-стрижньових ізоляторів

| Вид ізоляції | Значення випробної напруги ізоляторів на номінальну напругу, кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 |
| Фарфорова | 24 | 32 | 42 | 55 | 65 | 95 |
| Полімерна | 21,6 | 28,8 | 37,8 | 49,5 | 58,5 | 85,5 |

- Контроль опорно-стрижньових ізоляторів ультразвуковим методом

Контроль опорно-стрижньових ізоляторів із фарфору ультразвуковим методом проводять згідно із СОУ-Н ЕЕ 40.12-00100227-466:2011 «Контроль технічного стану опорно-стрижневих ізоляторів за допомогою ультразвукового (акустичного) методу та засобами інфрачервоної техніки. Норми їх дефектації».

ТРАНСФОРМАТОРНЕ МАСЛО

- Контроль якості трансформаторного масла після транспортування

Масло, яке надійшло з підприємства-виробника (постачальника), до його зливання з цистерни (ємності), перевіряють на відповідність вказаних у документах значень показників його якості - пробивна напруга, температура спалаху, кислотне число, вміст водорозчинних кислот і лугів, наявність механічних домішок і нерозчиненої води.

Масло, призначене для заливання в електроустаткування на напругу 110 кВ і вище (силові та вимірювальні трансформатори, вводи), а також у трансформатори власних потреб особливо важливих об’єктів без урахування класу напруги, потрібно додатково перевіряти на термоокисну стабільність і тангенс кута діелектричних втрат за температури 90 °С.

- Контроль якості трансформаторного масла після зливання в ємності

Через три доби після зливання масла в ємності з кожної з них відбирають проби

для випробувань (верхню та нижню) відповідно до ГОСТ 6433.5-84 «Диэлектрики жидкие. Отбор проб» і ДСТУ 4488-2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб». Обсяг випробувань має відповідати 1.8.187, за винятком визначення термоокисної стабільності.

- Контроль якості трансформаторного масла перед заливанням в електроустаткування

Свіже трансформаторне масло, яке підготовлено до заливання в електроустаткування, повинне задовольняти вимоги табл. 1.8.31 для визначених категорій зазначеного устаткування.ля диференційованого підходу до оцінювання якості масел електроустаткування поділяють на категорії, наведені в табл. 1.8.32.

Заливають і доливають маслонаповнене електроустаткування попередньо підготовленим чистим і сухим маслом. Показники, які має бути визначено для трансформаторного масла, підготовленого до заливання в те чи інше електроустаткування, наведено в табл. 1.8.33.

Таблиця 1,8.31 - Гранично допустимі значення показників і того в устаткування

А (крім герметичних вводів)

Б (крім герметичних вводів)

1 Пробивна напруга для трансформаторів, апаратів і вводів, не менше, кВ

2 Вологовміст, не більше, % маси (г/т)

В (тільки для устаткування класу напруги 150 кВ, крім герметичних вводі В (крім устаткування класу напруги 150 та герметичних вводів)

Г (тільки для трансформаторів власних потреб)

Г (крім трансформаторів власних потреб

Д 	 ‘	‘

Тільки для герметичних вводів категорії класів напруг А, Б, В

Для всіх категорій герметичного устаткування, у тому числі з плівковим або азотним захистом (крім вимірювальї трансформаторів), негерметичного устаткування категорій А, Б (крім вимірювальних трансформаторів) та трансформаторів власних потреб енергоблоків станцій незалежно від клас напруги кМі<ІІІНІкІІІІМІкМШІІІМІІШ4МІМІІІИіІ]І»ІММІІІіЛ'МММНМ МИ І НіІІІІІІІІІМШІІШ МИ МИШІ ІІІІ МІ II І.ШЧИМПМНІІВІШМВІІ, lM.IU.IMJ« НМ ММШікіЬкиьІМ Лиш Ми*,.

ікості трансформаторного масла, підготовленого та зали-

|  | Значення показників ЯКОСТІ трансформаторного масла до заливання (доливання) в устаткування | Значення показників якості трансформаторного масла після заливання в устаткування | Нормативний документ, який регламентує метод визначення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 65 | ГОСТ 6581-75 |
|  | 60 | 55 |  |
|  | 55 | 50 |  |
| в) |  |  |  |
| кВ | 50 | 45 |  |
|  | 40 | 35 |  |
| ) | 35 | зо |  |
|  | ЗО | 25 |  |
| ї | 70 |  |  |
|  | 0,001 (10) | 0,001(10) | ГОСТ 7822-75В) |
| шх |  |  |  |
| :У |  |  |  |

Продовження таблиці 1.8.31

| Найменування | Категорія |
| --- | --- |
| показників | устаткування^ |
|  | Для решти устаткування: категорій В (крім вимірювальних трансформаторів) Для вимірювальних трансформаторів категорій за класом напруги А, Б, В Категорій Г, Д |
| 3 Тангенс кута діелектричних втрат за температури 90 °С, не більше, % | А, Б, В, Г1, Д1 (потужністю 40 МВ • А і більше та місткістю масла Юті більше) |
| 4 Кислотне число, не більше, мг КОН/г масла | А, Б, В, Г, Д |
| - Вміст водорозчинних кислот, мг КОН/г масла - Вміст механічних домішок, не більше: | А, Б, В, Г, Д |
| - кількість в 100 мл масла частинок (розмір частинок більше 5 мкм), шт. (клас чистоти); | А |

|  | Значення показників якості трансформаторного масла до заливання (доливання) в устаткування | Значення показників якості трансформаторного масла після заливання в устаткування | Нормативний документ, який регламентує метод визначення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,002 (20) 0,0015(15) Відсутнє (візуально) | 0,0025(25) 0,0020 (20) Відсутнє (візуально) |  |
| 1 | 0,5 | 0,7 | ГОСТ 6581-75 |
|  | 0,01 | 0,01 | ГОСТ 5985-793) |
|  | Відсутнє | Відсутнє | ГОСТ 6307-75 |
|  | 24930 (10) | 24930(10) | IEC 60970:2007, ДСТУ гост 17216:2004 |

Кінець таблиці 1.8.31

| Найменування показників | Категорія устаткування1* |
| --- | --- |
| -% маси (г/т)4> | А та шунтувальні реактори 500 кВ Б, В Г,д |
| 7 Температура спалаху в закритому тиглі, не менше, °С | А, Б, В, Г, Д |
| 8 Газовміст (для герметичного обладнання) | А, Б, В |
| 9 Стабільність проти окислення | А, Б |
| !) Категорія устаткування - згідно з приміткою до таблиці 1.8.32. - Дозволено визначати показник за ГОСТ 24614, а також застосо Держспоживстандартом України надано такі права. - Дозволено визначати показник також за ГОСТ 11362. - Дозволено використовувати прилади, які дають можливість визк |  |

ним визначенням вагового вмісту механічних домішок за ДСТУ ГОСТ

її ЬШМИМНШІННІІНМННІШНІШиШІЛІІІІІШи Л Цілії

|  | Значення показників ЯКОСТІ трансформаторного масла до заливання (доливання) в устаткування | Значення показників якості трансформаторного масла після заливання в устаткування | Нормативний документ, який регламентує метод визначення показників |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,0005 (5) 0,005 (50) Відсутнє (візуально) | 0,0005 (5) 0,005(50) Відсутнє (візуально) | РД 34.43.202, ГОСТ 6370-83 |
|  | 135 | 135 | ГОСТ 6356-75 |
|  | За інструкцією підприємства- виробника | За інструкцією підприємства- виробника |  |
|  | Відповідно до марки масла | *— | ГОСТ 981-75 |

Бувати прилади, що пройшли атестацію в організаціях, яким

зачати гранулометричний склад механічних домішок з наступ- 17216.

(О

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Таблиця 1.8.32 - Категорії високовольтного маслонаповненого устаткування

| Клас напруги, кВ | Категорія відповідно до класу напруги | Категорія відповідно до класу напруги і типу устаткування |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Силові трансформатори і реактори | Вимірювальні трансформатори і вводи |
| 750 | А | А1 | А2 |
| 220 500 | Б | Б1 | Б2 |
| 60-150 | В | В1 | В2 |
| 15-35 | Г | Г1 | Г2 |
| До 15 | Д | Д1 | Д2 |

Примітка. Якщо в разі посилання на категорію не вказано цифровий індекс типу устат кування, то вимоги пред’являються до устаткування вказаного класу напруги.

Таблиця 1.8.33 - Перелік показників, які визначають перед заливанням (доливанням) трансформаторного масла в устаткування

| Вид устаткування та момент визначення показників якості масла | Категорія устаткування відповідно до класу напруги | Показник, який визначають (нумерація згідно зтабл. 1.8.31) |
| --- | --- | --- |
| 1 Силові трансформатори, | А, Б, В | 1,2, 3,4, 5, 6,7,9 |
| які транспортують без масла1* | г,д | 1,4, 5, 6, 7 |
| 2 Силові трансформатори, які транспортують з маслом: - до понатку монтажу | А, Б, В | 1,2, 3,4, 5, 6, 7 |
| - після монтажу перед увімкненням | А, Б, В | 1,2, 3, 4,5,6, 7 |
|  | (Г, Д)а> | 1,6 |
|  | (Г, Д)й> | 1,4, 5,6, 7 |
| 3 Силові трансформатори з плівковим захистом: - перед заливанням | А, Б, В, Г, Д | 1,2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| - після монтажу перед увімкненням | А, Б, В | 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8 |
| 4 Негерметичні вимірювальні трансформатори: — до початку монтажу | А, Б, В | 1,2, 3,4, 5, 6, 7 |
|  | г,д | 1,4, 5, 6, 7 |
| - після монтажу перед увімкненням | А, Б, В | 1,2, 3,4, 5, 6, 7 |
|  | Г4> | 1,4, 5, 6, 7 |

ГЛАВА 1.8 Норми приймально-здавальних випробувань

Кінець таблиціі.8.33

Якщо показники 1 і 6 перед увімкненням устаткування не відповідають нормам таблиці 1.8.31, то масло замінюють з визначенням показників 1, 4, 5, 6, 7.

31 За відсутності протоколу випробування масла підприємства-виробника або перевищення терміну (шість місяців від попередніх випробувань).

4) Тільки якщо об’єм масла становить ЗО кг і більше (якщо об’єм масла у вимірювальних трансформаторах категорії Г становить менше ніж ЗО кг, проби масла можна не відбирати, але в разі погіршення характеристик ізоляції дозволено повну заміну масла).

Значення показників якості масла, яке заливають до окремих ступенів каскадних вимірювальних трансформаторів, мають (якщо немає інших вимог підприєм ства-виробника таких трансформаторів) відповідати допустимим значенням для класу напруги цих трансформаторів, тобто класу напруги, для якої призначено каскадний вимірювальний трансформатор у цілому.

Для трансформаторів усіх класів напруг масло з бака контактора пристрою регулювання напруги під навантаженням випробовують згідно з інструкцією під- приємства-виробника РПН.

- Аналіз масла перед увімкненням електроустаткування

Значення показників якості трансформаторного масла, яке відбирають з електроустаткування перед його увімкненням під напругу після монтажу, повинне задовольняти вимоги табл. 1.8.31, якщо вони не суперечать документації під- приємства-виробника на це устаткування. За наявності суперечностей контроль належної якості трансформаторного масла в цьому устаткуванні виконують згідно з документацією підприємства-виробника.

АПАРАТИ, ВТОРИННІ КОЛА
ТА ЕЛЕКТРОПРОВОДКА НАПРУГОЮ ДО 1 кВ

- Вимірювання опору ізоляції

Вимірюють опір ізоляції кожної із груп електрично не зв’язаних вторинних кіл приєднання (вимірювальні кола, кола оперативного струму, кола сигналізації тощо) відносно землі та інших груп кіл, а також між жилами контрольних кабелів особливо відповідальних вторинних кіл.

До особливо відповідальних вторинних кіл відносяться кола газового захисту; кола конденсаторів, які використовують як джерело оперативного струму; струмові кола трансформаторів струму з номінальним значенням вторинного струму 1 А; струмові кола окремих фаз, де є реле або пристрої з двома або більше первинними обмотками; кола напруги від трансформаторів напруги до апаратів захисту вторинних кіл від КЗ.

Значення опору ізоляції повинні бути не менше від наведених у табл. 1.8.34.

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги для ізоляції відносно землі кіл релейного захисту,

електроавтоматики та інших вторинних кіл з повністю зібраною схемою (разом з реле, контакторами, котушками приводів, автоматичними вимикачами тощо) нанапругу, вищу ніж 60 В, а також поміж жилами контрольних кабелів (під час таких випробувань напругу потрібно подавати почергово на кожну жилу, решту жил з’єднати між собою і заземлити) особливо відповідальних вторинних кіл дорівнює 1 кВ.

Тривалість прикладення випробної напруги становить 1 хв.

196 		РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Таблиця 1.8.34 - Допустимі значення опору ізоляції апаратів, вторинних кіл і електропроводки

|  | Номінальна | Найменше допустиме |
| --- | --- | --- |
| Випробний елемент | напруга | значення опору |
|  | мегаомметра, кВ | ізоляції, МОм |
| 1 Вторинні кола керування, захисту, вимірювання тощо: — шини постійного струму та напруги на щиті керування (за від’єднаних кіл) | 1,0; 2,5 | 10,0 |
| - кожне приєднання вторинних кіл і кіл | 1,0; 2,5 | 0,5- |
| живлення приводів вимикачів |  | в електроустановках |
| і роз'єднувачів1’ |  | до 1000 В |
|  |  | 1,0- |
|  |  | в електроустановках |
|  |  | вище 1000 В |
|  |  | 0,5- |
| - кола керування, захисту та збудження | 1,0; 2,5 | в електроустановках |
| машин постійного струму на напругу |  | до 1000 В |
| до 1000 В, приєднаних до силових кіл |  | 1.0- |
|  |  | в електроустановках |
|  |  | вище 1000 В |
| - Вторинні кола, які містять пристрої - мікроелектронними елементами, що розраховані на робочу напругу, В: — до ЗО | 0,1 | 1,0 |
| - понад 30 до 60 | 0,25 | 1,0 |
| - понад 60 | 0,5 | 1,0 |
| 3 Силові та освітлювальні електропроводки21 | 1,0 | 0,5 |
| 4 Вторинні кола розподільних пристроїв3*, щитів і струмопроводів | 1,0; 2,5 | 0,5 |
| ' ' Вимірювання виконують на всіх приєднаних апаратах (котушки приводів, контактори, реле приладів, вторинні обмотки трансформаторів струму та напруги тощо). 2> Опір Ізоляції за знятих плавких вставок вимірюють на відрізку між змінними запобіжниками або за останніми запобіжниками між будь-яким проводом і землею, а також між двома проводами. Під час вимірювання опору ізоляції необхідно вимкнути електроприймачі |  |  |
| (апарати, прилади тощо). |  |  |
| 8) Вимірюють опір ізоляції вторинних кіл кожної секції розподільного пристрою. |  |  |

Якщо у випробуваних колах є елементи, розраховані на меншу випробну напругу, їх потрібно від’єднати і випробувати окремо (згідно зі стандартами або технічними умовами на ці елементи) або зашунтувати.

- Перевірка роботоздатності розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів

Розчіплювані мають вимикати автоматичний вимикач за значеннями виміряного параметра (струм, напруга, час), які знаходяться в межах, заданих підпри- ємством-виробником.

- Перевірка роботоздатності автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів

Автоматичний вимикач, контактор і магнітний пускач повинні безперебійно вмикатися, вимикатися і надійно утримуватися в увімкнутому положенні за напруги утримання, заданої підприємством-виробником.

Значення напруги спрацьовування та кількість операцій наведено в табл. 1.8.35.

Таблиця 1.8.35 - Значення напруги спрацьовування та кількість операцій під час випробування автоматичних вимикачів, контакторів і магнітних пускачів

| Операція | Напруга на шинах оперативного струму | Кількість операцій |
| --- | --- | --- |
| Увімкнення | 0,8517 | 5 |
| Вимкнення | 0,8І7 | 5 |
| Увімкнення та вимкнення | 1,0^ 7 40« | 5 |

- Перевірка фазування розподільних пристроїв і приєднань

Під час перевірки фазування розподільних пристроїв і приєднань повинен бути збіг за фазами.

Примітка. Електропроводку напругою до 1 кВ від розподільних пунктів до електро- приймачів випробовують за 1.8.191.

АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ

- Вимірювання ємності акумуляторної батареї

Ємність акумуляторної батареї, приведена до температури 20 °С, має відповідати даним підприємства-виробника.

- Перевірка роботоздатності акумуляторної батареї під час поштовхових струмів

Значення напруги на виводах акумуляторної батареї за вимкнутого підзарядного агрегату та розрядки батареї протягом не більше ніж 5 с найбільшим можливим струмом (кратність має бути не більше ніж 2,5 значення струму одногодинного режиму розрядки) не повинне знижуватися більше ніж на 0,4 В на кожний елемент від напруги в момент, який передує поштовху струму.

- Вимірювання густини електроліту

Густина електроліту в кожному елементі в кінці зарядки та розрядки батареї, приведена до температури 20 °С, повинна відповідати даним підприємства-виробника.

- Вимірювання напруги кожного елемента батареї

Значення напруги елементів, що відстають, в кінці контрольної розрядки не повинне відрізнятися більше ніж на 2 % від середньоарифметичного значення

напруги решти елементів, а кількість елементів, що відстають, не повинна перевищувати 5 % їх загальної кількості.

Значення напруги в кінці розрядки має відповідати даним підприємства-ви- робника.

- Хімічний аналіз електроліту

Хімічний аналіз електроліту проводять згідно з вимогами підприємства-ви- робника.

- Вимірювання опору ізоляції батареї

Вимірювання опору ізоляції незарядженої батареї та ошиновки проводять мегаомметром на напругу 1 кВ.

Опір ізоляції зарядженої акумуляторної батареї вимірюють пристроєм контролю ізоляції.

Вимірювання проводять за повністю знятого навантаження.

Значення опору ізоляції повинне бути не менше ніж 0,5 МОм,

ЗАЗЕМЛЮВАЛЫП ПРИСТРОЇ

- Перевірка виконання елементів заземлювальних пристроїв

Відповідність проекту конструктивного виконання заземлювального пристрою

на відкритих розподільних установках електростанції та підстанції до приєднання природних заземлювачів і заземлювальних елементів (устаткування, конструкцій, будівель) перевіряють після монтажу до засилання ґрунту.

Перевірку заземлювальних пристроїв на ПЛ проводять на всіх опорах у населеній місцевості, на відрізках з найбільш агресивними, зсувними, видувними та погано провідними ґрунтами та, крім того, не менше ніж у 2 % опор від загальної кількості опор із заземлювачами,

- Перевірка з’єднань заземлювачів, заземлювальних і захисних провідників

Перевіряють переріз, цілість і міцність з’єднання заземлювачів, заземлювальних і захисних провідників.

Перевіряють пофарбування заземлювальних провідників при входженні в ґрунт.

У заземлювальних провідниках, які з’єднують апарати з заземлювачами, і захисних провідниках, які з’єднують апарати з головною заземлювальною шиною, не повинно бути обривів і видимих дефектів. Надійність зварювання перевіряють ударом молотка, цілість і стан кола заземлення і заземлювачів - омметром та іншими приладами і засобами діагностики.

Проводять вимірювання перехідного опору контактного з’єднання.

Справним вважається контактне з’єднання, значення опору якого не перевищує 0,05 Ом.

- Перевірка етану пробивних запобіжників у електроустановках напругою до 1 кВ

Пробивні запобіжники повинні бути справними і відповідати номінальній напрузі електроустановки.

- Перевірка кола фаза-нуль в електроустановках напругою до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю

Перевірку проводять одним із таких способів:

- безпосереднім вимірюванням струму однофазного замикання на корпус або нейтральний провідник за допомогою спеціальних приладів;

вимірюванням повного опору петлі фаза-нуль з наступним обчисленням струму однофазного замикання.

Кратність струму однофазного замикання на землю по відношенню до номінального струму запобіжника або автоматичного вимикача повинна бути не менше від значення, вказаного в главі 3.1 цих Правил.

- Вимірювання опору заземлювальних пристроїв

Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв електроустановок (крім повітряних ліній) наведено в табл. 1.8.36.

Таблиця 1.8.36 - Найбільші допустимі значення опору заземлювальних при строїв електроустановок (крім повітряних ліній)

| Характеристика електроустановки, заземлювальний пристрій якої перевіряється | Значення питомого опору ґрунту р, Ом ■ м | Значення опору заземлювального пристрою, Ом, не більше |
| --- | --- | --- |
| 1 Електроустановки напругою понад 1 кВ в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю, заземлювальний пристрій яких виконано: - за нормами на опір - за нормами на напругу дотику | Для всіх р Для всіх р | 0,5 (з урахуванням опору штучних і природних заземлювачів) Згідно з пректом |
| 2 Електроустановки напругою понад 1 кВ у мережі з ізольованою нейтраллю (3 кВ-35 кВ) |  |  |
| 2.1 У разі використання заземлювального пристрою тільки для електроустановок напругою понад 1 к В | До 500 Понад 500 | 250//.'>, але не більше ніж 10 Ом 250/.ґр1>-0,002р2> (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 250 В) |
| 2.2 У разі використання заземлювального пристрою одночасно для електроустановок напругою до 1 кВ, якщо: |  |  |

Продовження таблиці 1.8.36

| Характеристика електроустановки, заземлювальний пристрій якої перевіряється | Значення питомого | Значення опору заземлювального |
| --- | --- | --- |
|  | опору ґрунту р, Ом 'М | пристрою, Ом, не більше |
| - захист від замикання | До 500 | 67/Г 4 і повинен відповідати |
| на землю в електроустановці |  | вимогам пунктів 3.1 та 3,2 |
| напругою понад 1 кВ діє на сигнал | Понад 500 | цієї таблиці 67/І91'-0,002р2> |
|  |  | (за умови, що значення |
|  |  | напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме |
|  |  | 67 В) |
| - захист від замикання на землю в електроустановці на напругу понад 1 кВ діє | Для всіх р | Згідно з нректом |
| на вимикання |  |  |
| 3 Електроустановки напругою до 1 кВ |  |  |
| 3,1 У мережі з глухо заземленою нейтраллю |  |  |
| 3.1.1 Приєднання нейтралі джерела живлення трифазного струму або виводу джерела однофазного струму до заземлювального пристрою з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до РЕИ- (РЕ -)провідника (повторних і грозозахисних), якщо кількість відхідних ліній є не меншою двох для лінійних напруг (трифазного/однофазного струму), В: |  |  |
| 660/380 | До 100« | 2 |
| 380/220 | До 100« | 4 |
| 220/127 | До 100« | 8 |
| 3.1.2 Безпосереднє приєднання |  |  |
| нейтралі джерела живлення |  |  |
| трифазного струму або виводу джерела однофазного струму до заземлювача, розташованого біля джерела живлення, якщо виконується пункт 3.1.1 цієї таблиці для лінійних напруг (трифазного/ однофазного струму), В: |  |  |
| 660/380 | До 100« | 15 |
| 380/220 | До 100« | ЗО |
| 220/127 | До 100« | 60 |

Кінець таблиці 1.8.36

| Характеристика електроустановки, заземлювальний пристрій якої перевіряється | Значення питомого опору ґрунту р, Ом-м | Значення опору заземлювального пристрою, Ом, не більше |
| --- | --- | --- |
| 3.2 У мережі з ізольованою нейтраллю (система ІТ). Приєднання захисного РЕ-провідника до заземлювального пристрою у разі потужності джерела живлення: |  |  |
| - понад 100 кВ • А | До 500 | 4*> |
|  | Понад 500 | 4-0,002р21 (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 50 В) |
| - до 100 кВ ■ А | До 500 | 10« |
|  | Понад 500 | 10 • 0,002ра) (за умови, що значення напруги на заземлювальному пристрої не перевищуватиме 50 В) |
| 3.3 В мережі з системою заземлення ТТ. | Для всіх р | 50 /IJ\ |
| Приєднання захисного РЕ-провід ни к а до незалежного заземлювача |  | але не більше ніж 100 Ом |
| 4 Окремо встановлений на ВРУ |  | ' Згідно з пунктом 1.1 |
| блискавковідвід, який має відокремлений заземлювач |  | табл. 1.8.37 |

п / - розрахункове значення струму замикання на землю (визначають за пунктом 1.7.99 цих Правил).

2> Для питомого опору ґрунту більше ніж 500 Ом * м дозволено збільшувати наведені значення в 0,002р разу, але не більше ніж у 10 разів.

щ Для електроустановок напругою до 1 кВ з глухозаземленою нейтраллю в районах з питомим опором ґрунту більше ніж 100 Ом • м дозволено збільшувати наведені значення опору в 0,01р разу, але не більше ніж у 10 разів, за винятком мереж, в яких заземлюваль- ний пристрій, до якого приєднано нейтрали джерела живлення, використовують одночасно для електроустановок напругою до і понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за якого напруга на заземлювальному пристрої не буде перевищувати 67 В у разі замикання на землю в електроустановці напругою понад 1 кВ, для якої захист від замикання на землю діє на сигнал, або не буде перевищувати допустиму напругу на заземлювальному пристрої, зазначену в таблиці 1.7.3 цих Правил, у разі, якщо захист діє на автоматичне вимкнення приєднання із замиканням на землю.

4) Зазначені в пункті 3.2 опори можуть мати більше значення, якщо це обумовлено нормативними документами.

5> 7Д„ ~ диференційний струм спрацювання пристрою захисного автоматичного вимкнення живлення, А.

Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній наведено в табл. 1.8.37.

Таблиця 1.8.37 - Найбільші допустимі значення опору заземлювальних пристроїв повітряних ліній

| Наймену вання електро установки | Характеристика електроустановки і заземлювальвого об’єкта | Величина, що вимірюється | Значення опору, Ом, не більше |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Опори залізобетонні, металеві та дерев’яні, на яких підвішено трос або встановлено | Опір заземлювача за значення питомого опору ґрунту, Ом * м: |  |
|  | пристрої грозозахисту1'; усі залізобетонні та металеві опори ПЛ напругою 35 кВ; | до 100 | 10 |
|  | залізобетонні та металеві опори ПЛ напругою від 3 кВ до 20 кВ у населеній місцевості; заземлювачі електроустаткування, установленого на опорах ПЛ напругою 110 кВ і вище | більше 100 до 500 | 15 |
|  |  | більше 500 до 1000 | 20 |
| 1ПЛ |  | більше 1000 до 5000 | зо |
| напругою понад 1 кВ |  | більше 5000 | 6 ■ ю у> |
|  | 1.2 Заземлювачі електроустаткування на опорах ПЛ напругою від 3 кВ до 35 кВ | Опір заземлювача | Згідно 3 пунктом 2.1 табл. 1.8.36 |
|  | 1.3 Опори залізобетонні та металеві ПЛ напругою від 3 кВ до 20 кВ у ненаселеній місцевості | Опір заземлювача | Згідно з главою 2.5 цих Правил |
|  | 1,4 Розрядники та ОПН на підходах ПЛ до РУ з електричними машинами | Опір заземлювача | Згідно з главами 5.2 і 5.3 цих Правил |
| 2 ПЛ напругою до 1 кВ | 2.1 Опори із повторними заземлювачами РЕАҐ-провідника в мережах з глухозаземленою нейтраллю3' | Опір заземлювача для лінійних напруг (трифазного/ однофазного струму), В 660/380 380/220 220/127 | Згідно з проектом, але ие більше ніж: 15 зо 60 |

Кінець таблиці 1.8.37

| Наймену вання електро установки | Характеристика електроустановки і заземлювального об’єкта | Величина, що вимірюється | Значення опору, Ом, не більше |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2 Опори а грозозахисними заземлювачами | Опір заземлювача (для всіх р) | ЗО |

м Для опор висотою понад 50 м значення опору заземлювача повинне бути в два рази меншим від наведеного в таблиці.

2) р - питомий опір ґрунту, Ом ■ м.

:і) У районах з питомим опором ґрунту, більшим ніж 100 Ом * м, дозволено збільшувати наведені значення опору в 0,01р разів, але не більше ніж у 10 разів, за винятком мереж, в яких заземлювальний пристрій, до якого приєднано нейтраль джерела живлення, використовують одночасно для електроустановок напругою до і понад 1 кВ. В останньому випадку збільшення опору можливе лише до значення, за якого значення напруги на заземлювальному пристрої не буде перевищувати 67 В у разі замикання на землю в електроустановці напругою понад 1 кВ, для якої захист від замикання на землю діє на сигнал, або не буде перевищувати допустимого значення напруги на заземлювальному пристрої, вказане в табл. 1.7.3 цих Правил, у разі, якщо захист діє на автоматичне вимкнення приєднання із замиканням на землю.

Вимірювання проводять після приєднання природних заземлювачів.

- Вимірювання напруги дотику (в електроустановках, виконаних згідно з нормами на напругу дотику)

Напругу дотику вимірюють за приєднаних природних заземлювачів і тросів ПЛ.

Напругу дотику вимірюють у контрольованих точках, в яких ці величини визначено розрахунком під час проектування. Під тривалістю впливу напруги розуміють сумарний час дії релейного захисту і повного часу вимикання вимикача.

Допустимі значення напруги дотику в електроустановках напругою від 110 кВ до 750 кВ наведено в табл. 1.8.38.

Таблиця 1.8.38 Допустимі значення напруги дотику в електроустановках напругою від 110 кВ до 750 кВ

| Назва показника | Значення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тривалість впливу напруги, с | До 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | Від 1,0 до 5,0 |
| Напруга дотику,В | 500 | 400 | 200 | 130 | 100 | 65 |
| Примітка. Проміжні допустимі значення напруги в інтервалі від 0,1 с до 1,0 с слід визначати інтерполяцією. |  |  |  |  |  |  |

- Перевірка напруги на заземлювальиому пристрої розподільних установок електростанцій і підстанцій за стікання з нього струму замикання на землю

Перевірку (розрахункову) проводять для електроустановок напругою вище 1 кВ у мережі з ефективно заземленою нейтраллю.

Напруга на заземлювальиому пристрої:

- не обмежується для електроустановок, із заземлювальних пристроїв яких не можуть виноситися потенціали за межі зовнішньої огорожі електроустановки;

~ не більше ніж 10 кВ, якщо передбачено заходи захисту ізоляції кабелів зв’язку і телемеханіки, а також ізоляції зовнішньої оболонки екранів силових одножильних кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену кабельних ліній, які ВІДХОДЯТЬ від електроустановки, та заходи щодо запобігання винесенню небезпечних потенціалів;

- не більше ніж 5 кВ в усіх інших випадках.

СИЛОВІ КАБЕЛЬНІ ЛІНІЇ

- Перевірка цілісності і фазування жил кабелю

Перевіряють цілісність і відповідність позначень фаз жил кабелю, що підключаються.

- Вимірювання опору ізоляції

Опір ізоляції вимірюють мегаомметром на напругу 2,5 кВ протягом 1 хв до і після випробування кабелю підвищеною напругою.

У силових кабелях на напругу 1 кВ і нижче значення опору ізоляції повинне бути не нижче ніж0,5 МОм, на напругу вище 1 кВ значення опору ізоляції не нормується.

- Випробування підвищеною напругою

Вид випробної напруги (змінна напруга з частотою 50 Гц; змінна напруга наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної прямокутної косинусоподібної або іншої форми; випрямлена напруга) вибирають на підставі аналізу технічної можливості за рішенням технічного керівника.

Значення випробної напруги і тривалість випробування приймають згідно з табл. 1.8.39.

Кінець таблиці 1.8.39

| Вид випробувальної напруги | Значення випробної напруги, кВ, для силових кабелів на номінальну напругу, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  | Трива лість випро бувань, хв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | зо | 35 |  |
| КЛ 3 ізоляцією ІЗ ЗШИТОГО поліетилену |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напруга промислової частоти | - | - | - | 6 | 10 | 15 | 20 | зо | 35 | 5 |
| Змінна напруга наднизької частоти 0,1 Гц спеціальної форми (косинусний прямокутник) | - | - | - | 11 | 18 | 26 | 36 | 54 | 60 | зо |
| КЛ з пластмасовою ізоляцією (крім КЛ з ізоляцією із зшитого поліетилену) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Випрямлена напруга | 5а) | 7,5 | 15 | 36 | 60 | - | юо1* | - | 140і* | 10 |
| Змінна напруга наднизької частоти 0 Д Гц спеціальної форми (косинусний прямокутник) | - | 3,6 | 5,4 | 11 | 18 | - | 36 | - | 60 | ЗО |
| КЛ з гумовою ізоляцією |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Випрямлена напруга | - | 4 | 6 | 12 | 20 | - | - |  | - | 5 |
| 11 За відсутності необхідної випробної апаратури дозволяється проводити випробування випробною випрямленою напругою 70 кВ. г> Обов’язкове випробування лише для кабелів електричних станцій, підстанцій і розподільних пристроїв. Для решти кабелів випробування дозволено проводити мегаомметром на напругу 2,5 кВ тривалістю 1 хв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кабелі з гумовою ізоляцією на напругу до 1 кВ випробовують підвищеною випрямленою напругою 2,5 кВ тривалістю 1 хв.

Для кабельних ліній (КЛ) на напругу 110 кВ і вище замість випробування випрямленою напругою дозволено виконувати випробування шляхом увімкнення КЛ на номінальну напругу. Тривалість такого випробування становить 24 год.

Випробування кабелів з ізоляцією із зшитого поліетилену випрямленою напругою призводить до погіршення стану ізоляції внаслідок накопичення об’ємних зарядів по товщині ізоляції і на поверхні напівпровідникових шарів. Тому КЛ з ізоляцією із зшитого поліетилену рекомендовано випробовувати змінною напругою наднизької частоти ОД Гц або напругою промислової частоти, значення якої дорівнює номінальній лінійній напрузі мережі, прикладеній між жилою кабелю і мідним екраном.

Під час проведення випробувань випрямленою напругою, періодично і на останній хвилині випробування, за показами міліамперметра визначають значення струму витоку. Якщо під час випробування струм витоку наростатиме або з ’являться поштовхи струму, то тривалість випробування слід збільшити у два рази.

Абсолютне значення струму витоку не являється бракувальним показником. КЛ із задовільною ізоляцією мають стабільні значення струму витоку: кабелі з паперовою ізоляцією на напругу до 10 кВ - 300 мкА, на напругу 20 кВ-35 кВ - 800 мкА за коефіцієнта асиметрії по фазах до 2,5.

Для коротких КЛ (довжиною до 100 м) напругою від 3 кВ до 10 кВ без з’єднувальних муфт допустимі струми витоку не повинні перевищувати 2 мкА- 3 мкА на 1 кВ випробної напруги. При цьому коефіцієнт асиметрії струмів витоку по фазах не повинен перевищувати 8-10 за умови, що абсолютні значення струмів не перевищують допустимих.

У разі випробувань КЛ змінною напругою наднизької частоти 0,1 Гц або напругою промислової частоти результати випробувань вважають задовільними, якщо під час прикладення напруги не відбувся пробій ізоляції кабелю.

- Визначення активного опору жил кабелів

Виконують для КЛ напругою 35 кВ і вище. Значення активного опору жил кабелів постійному струму, приведене до 1 км довжини і температури 20 °С, повинне відповідати значенням, наведеним у табл. 1.8.40.

Таблиця 1.8.40 - Значення активного опору жил кабелів постійному струму

| Матеріал жияи | Значення опору, Ом/км, не більше, за номінального перерізу жили, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Алюміній | 0,868 і | 0,641 | 0,443 | 0,320 | 0,253 | 0,206 | 0,164 | 0,125 | 0,100 | 0,0778 | 0,0605 | 0,0469 | 0,0367 | 0,0291 |
| Мідь | 0,524 і | 0,387 | 0,268 | 0,193 | 0,153 | 0,124 | 0,0991 | 0,0754 | О CD О О | О ь- о о | 0,0366 | 0,0283 | 0,0221 | 0,0176 |

- Вимірювання струморозподілу по одножильних кабелях Нерівномірність розподілу струмів по жилах і екранах кабелів не повинна

перевищувати 10 % (особливо якщо це може призвести до перевантаження окремих фаз).

- Вимірювання блукаючих струмів у кабельних лініях

Під час приймання КЛ в експлуатацію перевіряють дію антикорозійних захистів для:

- кабелів з металевою оболонкою, прокладених у ґрунтах з середньою та низькою корозійною активністю (питомий опір ґрунту більше ніж 20 Ом • м), за середньодобової густини струму витоку в землю, більшої ніж 0,15 мА/дм2;

- кабелів з металевою оболонкою, прокладених у ґрунтах з високою корозійною активністю (питомий опір ґрунту менше ніж 20 Ом • м), за будь-якої середньодобової густини струму витоку в землю;

- кабелів, що мають незахищену металеву оболонку;

- стальних трубопроводів кабелів високого тиску незалежно від агресивності навколишнього ґрунту та видів ізоляційних покриттів на ньому.

Вимірюють потенціали і струми на оболонках кабелів у контрольних точках, а також параметри електрозахисту.

- Випробування пластмасової оболонки (шланга) кабелів підвищеною випрямленою напругою

Під час випробувань випрямлену напругу 5 кВ прикладають між металевою оболонкою (екраном) і землею протягом 1 хв, якщо інше не зазначено документацією підприємства-виробника кабелю.

- Перевірка заземлювальних пристроїв

Перевірку заземлювальних пристроїв проводять згідно з 1.8.202,1.8.203,1.8.206.

На кабельних лініях усіх напруг вимірюють опір заземлення кінцевих муфт, а на лініях напругою від 110 кВ до 500 кВ - опір заземлення металевих конструкцій кабельних колодязів і пунктів підживлення.

ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ ПОНАД 1 кВ

- Контроль опор та їх елементів, проводів, грозозахисних тросів та їх з’єднань

Під час контролю опор та їх елементів перевіряють;

- відхилення характеристик опор та їх елементів від проектних положень;

- заглиблення залізобетонних опор у ґрунт на відповідність проекту;

- розміри деталей дерев’яних опор та виконання їх з’єднань;

- стан захисного покриття;

- стан залізобетонних опор і приставок (наявність тріщин, оголення арматури, відшарування бетону, виникнення раковин, наскрізних отворів тощо);

- натягування тросових відтяжок.

Під час контролю проводів, грозозахисних тросів та їх з’єднань перевіряють:

- з’єднувальні та натягувальні затискачі проводів і тросів;

- відсутність механічних пошкоджень, розрегулювання проводів розщепленої фази тощо;

- відстань від проводів до поверхні землі, будівель і споруд, елементів опор, грозозахисних тросів;

- стріли провисання проводів.

Стан підконтрольних елементів і параметрів має відповідати вимогам глави 2,5 цих Правил.

- Перевірка з’єднань проводів електричним вимірюванням

Перевірку проводять згідно з 1.8.149.

- Контроль лінійної арматури

Під час контролю перевіряють;

відсутність пошкоджень, деформації;

- наявність шплінтів у з’єднувальній арматурі;

- правильність установлення гасників вібрації;

- наявність розпірок і відсутність пошкоджень проводів у місцях їх кріплення.

Стан лінійної арматури повинен відповідати вимогам проекту,

- Контроль ізоляторів

Проводять зовнішнім оглядом.

Ізолятори з механічними пошкодженнями скла, фарфору, чавунних шапок і металевих затискачів або полімерної оболонки бракують.

- Перевірка заземлювальних пристроїв

Проводять згідно з 1.8.202, 1.8.203,1.8.206.

ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ ДО 1 кВ

- На повітряних лініях напругою до 1 кВ має бути виконано перевірку відповідності проекту заглиблення опор у ґрунт, лінійних проводів і арматури для їх закріплення, встановлених заземлювачів і грозозахисних пристроїв.

Виконують такі вимірювання:

- опір петлі фаза - РЕ-(РЕМ-) на ділянці від шин 0,38 кВ підстанції до кінця магістралі ПЛ та найдовших відгалужень від неї. Якщо на магістралі і (або) відгалуженнях встановлено секційні блоки із захистом, то вимірювання виконують для кожної з ділянок, відокремленої секційним блоком;

- опір встановлених заземлювачів (грозозахисних, повторних, а також встановлених на перехідних опорах і на опорах сумісної підвіски проводів ПЛ 0,4 кВ і ПЛ 6-20 кВ) згідно з таблицею 1.8.37 та 2.4.37;

- опір ізоляції самоутримних ізольованих проводів між фазами та кожною з фаз і А-(Р£ЛГ-)проводом. Опір вимірюється за 1.8.20 та має бути не менше ніж 30 МОм.

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
СИСТЕМ ЗБУДЖЕННЯ ГЕНЕРАТОРІВ

- Контроль систем збудження

Приводяться норми випробувань силового устаткування систем тиристорного самозбудження (СТС), у тому числі СТС реверсивні, систем незалежного тиристорного збудження (СТН), систем безщіткового діодного збудження (СБД), систем напівпровідникового високочастотного (ВЧ) збудження. Перевірку і контроль автоматичного регулятора збудження (АРЗ), пристроїв захисту, управління, автоматики, діагностики тощо виконують відповідно до вказівок підприємства-виробника на кожний тип системи збудження.

Перевірку і випробування електромашинних збудників слід виконувати згідно

з 1.8.57-1.8.64.

- Вимірювання опору ізоляції

Допустимі значення опорів ізоляції за температури навколишнього повітря від 10 °С до ЗО °С наведено в табл. 1.8.41.

- Випробування підвищеною напругою промислової частоти

Значення випробної напруги приймають згідно з табл. 1.8.41. Тривалість прикладання випробної напруги становить 1 хв.

- Вимірювання опору постійному струму обмоток трансформаторів і електричних машин в системах збудження

Вимірювання опору виконують за усталеної температури, близької до температури навколишнього середовища. Для порівняння з даними підприємства вироб ника виміряний опір приводять до відповідної температури.

Значення опору обмоток електричних машин (допоміжний генератор у системі СТН, індукторний генератор у системі ВЧ збудження, синхронний генератор оберненого виконання в системі СБД) не повинне відрізнятися більше ніж на 2 % від даних підприємства-виробника; обмоток випрямних трансформаторів - більше ніж на 5 %. Значення опорів паралельних віток робочих обмоток індукторних генераторів не повинні відрізнятися один від одного більше ніж на 15 % .

- Перевірка трансформаторів (випрямних, власних потреб, початкового збудження, вимірювальних трансформаторів напруги і струму)

Норми випробувань трансформаторів (випрямних, власних потреб, початкового збудження, вимірювальних трансформаторів напруги і струму) наведено у відповідних пунктах цієї глави.

- Визначення характеристики допоміжного синхронного генератора промислової частоти в системах СТН

Допоміжний генератор перевіряють згідно з 1.8.35. Характеристику КЗ знімають до номінального струму, а характеристику НХ - до 1,3 номінальної напруги ДГ з перевіркою виткової ізоляції протягом 5 хв.

Характеристики не повинні відрізнятися від приведених у документації підприємства-виробника більше ніж на 5 %.

- Визначення характеристики індукторного генератора разом з ВУ в системі ВЧ збудження

Під час знімання характеристик обмотки послідовного збудження повинні бути від’єднаними.

Характеристику НХ індукторного генератора спільно з ВУ (С7ст, Ї7ву = /(/ )> де Vп - напруга індукторного генератора, Ї7 - напруга індукторного генератора разом з ВУ, Іт - струм в обмотці незалежного збудження) знімають за номінальної частоти обертання збудника до значення IIш, що відповідає подвоєному номінальному значенню напруги ротора. Характеристика не повинна відрізнятися від приведеної в документації підприємства-виробника більше ніж на 5 %.

Таблиця 1.8.41 - Опір ізоляції і випробні напруги єлємєнтіе

|  | Вимірювання опору |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ізоляції |  |  |
| Випробний об’єкт | Напруга | Мінімальне | : |
|  | мега- | значення |  |
|  | омметра, | опору |  |
|  | кВ | ізоляції, МОм |  |
| 1 Тиристорний перетворювач (ТП) в колі ротора головного | 2,5 | 5 | піді |
| генератора в системах СТН та СТС: струмовідні кола |  |  | виг |
| перетворювачів, пов’язані з тиристорами, захисні кола, |  |  | ПІДІ |
| вторинні обмотки вихідних трансформаторів системи керування тощо (вимкнені роз’єднувачі в СТС на вході |  |  | вип |
| та виході перетворювачів, |  |  |  |
| первинні обмотки трансформаторів власних потреб; у системах з водяним охолодженням ТП вода під час випробувань відсутня) |  |  |  |
| 2 Тиристорний перетворювач в колі збудження збудника системи СБД: струмовідні частини, | 1,0 | 5 | в |
| тиристори і пов’язані з ними |  |  | наї |
| кола. Тиристорний перетворювач |  |  | і |
| в колі збудження допоміжного генератора (ДГ) системи СТН |  |  | 3 |

| і систем збудження |  |
| --- | --- |
| Значення випробної напруги промислової частоти | Примітка |
| 0,8 від установленої іриємством'виробником іробної напруги ТП, але не менше ніж 0,8 від встановленої іриємством-виробником робної напруги обмотки ротора генератора | Відносно корпусу і з'єднаних з ним вторинних кіл ТП (первинних обмоток імпульсних трансформаторів системи управління тиристорів (СУТ), блок-контактів силових запобіжників, вторинних обмоток трансформаторів, ДІЛЬНИКІВ струму тощо), і приєднаних до ТП силових елементів схеми (вторинних обмоток трансформаторів власних потреб в СТС, іншої сторони роз’єднувачів). Тиристори (аноди, катоди, управляючі електроди) під час випробувань треба закорочувати, а блоки СУТ виймати з роз’ємів |
| 0,8 від установленої підприємством- пробником випробної іруги ТП, але не менше ніж 0,8 від випробної напруги обмотки будження генератора | Відносно корпусу і з’єднаних з ним вторинних кіл ТП, не пов’язаних з силовими колами (див. п. 1 цієї таблиці). Під час випробувань ТП від’єднаний на вході і виході від силової схеми; тиристори (аноди, катоди, |

М

О

| Значення випробної напруги промислової частоти | Примітка |
| --- | --- |
| )берненого виконання або ДГ | управляючі електроди) треба закорочувати, а блоки СУТ виймати з роз’ємів |
| 0,8 від установленої [приємством-виробником іипробної напруги ВУ, але не менше ніж 0,8 іід випробної напруги обмотки ротора | Відносно корпусу. Під час випробувань ВУ від’єднана від джерела живлення і обмотки ротора, шини живлення і шини виходу {А, В, С, +, -) об’єднані |
| 0,8 від установленої [приємством-виробником пробної напруги обмотки гатора ДГ, але не менше ніж 0,8 від випробної [алруги обмотки ротора головного генератора | Відносно корпусу і між обмотками |
| 0,8 від установленої підприємством-вироб- иком випробної напруги обмотки збудження юнератора оберненого виконання або ДГ | Відносно корпусу |

| Значення випробної напруги промислової частоти | Примітка |
| --- | --- |
| 0,8 від установленої :ідприємством-вироб- [ком випробної напруги юток, але не менше ніж ї від випробної напруги тотки ротора генератора | Відносно корпусу і з’єднаних з ним обмоток незалежного збудження, між обмотками |
| 0,8 від установленої підприємством- иробником випробної напруги обмоток | Відносно корпусу і між обмотками незалежного збудження |
| 0,8 від установленої підприємством - пробником випробної шруги обмотки якоря | Відносно корпусу. Збудник від’єднаний від ротора генератора; діоди, ЯС-кола або варистори зашунтовані (об’єднані шини +, -, шпильки змінного струму); підняті щітки на вимірювальних контактних кільцях |
| 0,8 від установленої приємством-виробником [робної напруги обмотки удження, але не менше ніж 1,2 кВ | Відносно корпусу. Обмотки збудження від’єднані від схеми |

М

N3

| Значення випробної напруги промислової частоти | Примітка |
| --- | --- |
| 0,8 від установленої приємством-виробником іробної напруги обмоток трансформатора | Відносно корпусу і між обмотками |
| оринні обмотки ДЛЯ ДГ і ЗД - не менше ніж 1,2 кВ | Відносно корпусу |
| 0,8 від установленої приємством-виробником іробної напруги струмо- проводів | Відносно землі і між фазами |
| 0,8 від установленої підприємством- иробником випробної пруги обмотки ротора | Відносно землі і між фазами |

Кінець таблиці 1.8.41

| Випробний об’єкт | Вимірювання опору ізоляції |  |
| --- | --- | --- |
|  | Напруга мега омметра, кВ | Мінімальне значення опору ізоляції, МОм |
| 9 Силові елементи систем СТС, СТН, ВЧ (джерела живлення, перетворювачі тощо) іа всією приєднаною апаратурою аж до вимикачів вводу збудження або до роз’єднувачів виходу перетворювачів (схеми систем збудження без резервних збудників): |  |  |
| - системи без водяного охолоджування перетворювачів і з водяним охолоджуванням при не заповненій водою системі охолоджування | 1,0 | 1 |
| - при заповненій водою (з питомим опором не менше ніж 75 кОм * см) системі охолоджування ТП | 1,0 | 0,15 |
| 10 Силові кола збудження генератора без обмотки ротора (після вимикача вводу збудження або роз’єднувачів постійного струму): пристрій АГП, розрядник, силовий резистор, шинопроводи тощо. Кола, підключені до вимірювальних кілець у системі СБД (обмотка ротора відключено) | 1,0 | 0,1 |

| Значення випробної напруги промислової частоти | Примітка |
| --- | --- |
| 1,0 кВ | Відносно корпусу |
| 1,0 кВ | Блоки СУТ вийняті |
| 0,8 від встановленої підприємством- виробником випробної напруги ротора | Відносно землі |

За напруги збудника, яка відповідає номінальній напрузі ротора генератора, вимірюють зворотні напруги на діодах ВУ. Розкид напруг між послідовно з’єднаними діодами ВУ не повинен перевищувати 10 % від середнього значення напруги на діоді.

Знімають характеристику КЗ індукторного генератора разом з ВУ. Характеристика не повинна відрізнятися від приведеної в документації підприємства-вироб- ника більше ніж на 5 %. За випрямленого струму, який відповідає номінальному струмові ротора, розкид струмів у паралельних вітках плеч ВУ не повинен перевищувати ±20 % від середнього значення.

- Перевірка елементів синхронного генератора оберненого виконання, перетворювача, який обертається, в системі СБД

Вимірюють опори постійному струму перехідних контактних з’єднань перетворювача, який обертається, опір струмопроводу, який складається з виводів обмоток і прохідних шпильок, які з’єднують обмотку якоря із запобіжниками, з’єднань діодів із запобіжниками, опір самих запобіжників перетворювача, який обертається.

Результати вимірювань порівнюють із нормами підприємства-виробника; відхилення не повинні перевищувати 10 %.

Перевіряють зусилля затягування діодів, запобіжників, ДС-кіл, варисторів тощо відповідно до норм підприємства-виробника.

Вимірюють зворотні струми діодів перетворювача, який обертається, у повній схемі з ДС-колами або варисторами за напруги, яка дорівнює тій, що повторюється для даного класу. Струми не повинні перевищувати значень, вказаних у інструкціях підприємства-виробника на системи збудження.

- Перевірка тиристорних перетворювачів систем тиристорного та без- щіткового збудження

Вимірювання опору ізоляції і випробування підвищеною напругою виконують відповідно до табл. 1.8.41.

Виконують гідравлічні випробування підвищеним тиском води ТП з водяною системою охолоджування. Значення тиску і час його дії повинні відповідати нормам підприємства-виробника на кожен тип перетворювача. Виконують повторну перевірку ізоляції ТП після заповнення дистилятом (див. табл. 1.8.41, п. 9).

Перевіряють відсутність пробитих тиристорів, пошкоджених ДС-кіл. Перевірку виконують за допомогою омметра.

Перевіряють цілісність паралельних віток плавкої вставки кожного силового запобіжника шляхом вимірювання опору постійному струму.

Виконують перевірку стану системи керування тиристорами, діапазону регулювання випрямленої напруги при дії на систему керування тиристорами.

- Перевірка розрядника в колі ротора генератора

Напруга спрацювання розрядника багатократної чи однократної дії, установленого для захисту ротора від перенапруг, має становити (1,7±0,17) кВ ефективної напруги під час прикладання синусоїдальної напруги частотою 50 Гц, якщо інше не зазначено документацією виробника.

- Перевірка АГП

Перевірку виконують згідно з інструкцією підприємства-виробника.

- Перевірка комутаційної апаратури, силових резисторів, апаратури власних потреб систем збудження

Перевірку виконують згідно з інструкціями підприемств-виробників і вимогами

- 1.8.194.

- Випробування систем збудження під час роботи генератора в режимі КЗ генератора (блока)

Під час роботи генератора в режимі КЗ при номінальному струмі статора перевіряють:

- розподіл струмів між паралельно увімкненими перетворювачами; відхилення від середнього значення повинне бути не більше ніж ±15 %;

розподіл струмів між паралельними вітками окремого перетворювача; відхилення від середнього значення повинне бути не більше ніж ±20 %;

- гасіння поля за номінального струму статора генератора шляхом інвертування та шляхом вимкнення АГП;

- точність вимірювання струму ротора в системі СБД. Для цього перебудовують заводську характеристику КЗ генератора в характеристику КЗ блока генератортрансформатор, вважаючи її за еталонну для перевірки давача струму ротора. По заміряних струмах статора і перебудованій характеристиці КЗ блока визначають правильність настроювання давача струму ротора. Відхилення заміряного за допомогою давача струму ротора не повинне перевищувати 10 % розрахункового значення струму ротора.

Знімають характеристики генератора оберненого виконання і випрямляча, який обертається.

- Випробування систем збудження під час роботи генератора в режимі НХ

Під час роботи генератора в режимі НХ перевіряють:

- початкове збудження генератора до заданого значення напруги в автоматичному режимі регулювання в діапазоні від 0,8і/цоч гсв до 1,1 С/ном де Г/ц[м гмі - номінальна напруга генератора;

- початкове збудження генератора в режимі ручного регулювання напруги;

- діапазон регулювання напруги в автоматичному та ручному регулюванні

напруги. В автоматичному регулюванні напруги діапазон регулювання напруги повинен становити від 0,81/ до 1,1(7	, ав ручному-від 0,2 и	доІ.Ш ;

- плавність регулювання напруги збудження, уставка АРЗ по напрузі повинна змінюватися плавно або дискретно зі ступенями не більше ніж 0,2 % номінальної напруги, а швидкість зміни уставки повинна бути не більше ніж 1 % і не менше ніж 0,3 % номінальної напруги за 1 с;

- стійкість роботи системи регулювання в крайніх і номінальному положеннях уставки АРЗ за різних коефіцієнтів підсилення по каналах регулювання;

- процес гасіння поля шляхом інвертування, а також вимкненням АГП за номінальної напруги статора генератора;

- процес безударного переходу з одного каналу регулювання на інший за двоканальної системи регулювання:

- процес безударного переходу з автоматичного регулювання збудження на ручне і навпаки;

- процес переведення збудження з основного збудника на резервний та навпаки;

- обмеження струму ротора під час роботи генератора в режимі НХ (за наявності даної функції);

- обмеження максимальної напруги генератора в режимі НХ у разі зниження частоти (за наявності даної функції) або гасіння поля за зниженої частоти в режимі НХ;

- автоматичну підгонку напруги генератора до напруги мережі під час синхронізації генератора; точність підгонки не повинна перевищувати 2 %.

- Випробування систем збудження під час роботи генератора в мережі

Під час роботи генератора в мережі виконують перевірку:

- підтримання діючого значення напруги відповідно до заданої уставки і етатизму з точністю не більше ніж 1 %;

- характеристики давачів реактивного, активного та повного струму статора, струму ротора, а також напруги ротора під час навантаження генератора до номінального значення; відхилення показів не повинні перевищувати класу точності давачів;

- процесу безударного переходу з одного каналу регулювання на інший за двоканальної системи регулювання;

- процесу безударного переходу з автоматичного регулювання збудження на ручне і навпаки;

- процесу безударного переходу на ручний режим під час вимкнення кіл транс

форматорів напруги генератора зі збереженням уставки з точністю, не більшою ніж 3 % (за наявності даної функції);	•

- процесу переходу на фіксовану уставку струму збудження; фіксоване зва-

чення струму збудження повинне бути близьким до номінального;	;

- стабільності підтримання струму збудження в режимі ручного регулювання та стабільності підтримання напруги генератора, реактивної потужності чи коефіцієнта потужності созф - в автоматичному режимі з точністю, не більшою

ніж 2 % (за наявності даних функцій);	‘

- запізнення та номінальної швидкості наростання напруги збудження згідно	і

зДСТУ 4265:2003 «Системи збудження турбогенераторів, гідрогенераторів та син-	І

хронних компенсаторів. Загальні технічні умови»; час запізнення повинен станови-	;

ти не більше ніж 0,02 с, номінальна швидкість наростання напруги збудження	:

повинна бути не менше ніж 2 відн.од/с;	|

- максимальної і максимальної усталеної напруги збудження згідно з	|

ДСТУ 4265:2003 «Системи збудження турбогенераторів, гідрогенераторів та син-	і

хронних компенсаторів. Загальні технічні умови»; кратність форсування за на-	і

пругою в усталеному режимі не повинна перевищувати 2, максимальне значення	\

напруги в перехідному режимі не нормується;	і

- швидкодії системи збудження під час форсування та часу розфорсування	і

згідно з ДСТУ 4265:2003 «Системи збудження турбогенераторів, гідрогенераторів	;

та синхронних компенсаторів. Загальні технічні умови»; значення швидкодії не	]

повинне перевищувати 0,06 с, а повний час розфорсування не повинен перевищу-	|

вати 0,15 с;	{

- характеристики обмеження мінімального струму збудження; характеристика повинна відповідати вимогам підприємства-виробника та вимогам нормативних документів;

- роботи пристроїв захисту від перевантажень ротора генератора; допустимі перевантаження не повинні перевищувати заданих підприємством-виробником;

стійкості регулювання в нормальних режимах, а також у режимах обмеження максимального та мінімального струму збудження;

- стійкості регулювання під час роботи реверсивної СТС в асинхронізованому режимі та з однією обмоткою ротора;

- роботи системи збудження під час виходу з ладу окремих елементів (тиристорів, запобіжників тощо), здійснення розвантаження генератора по реактивній потужності до заданого значення;

- розподілу струмів між паралельно увімкненими перетворювачами за номінального навантаження з номінальним струмом ротора; відхилення від середнього значення має бути не більше ніж ±15 % ;

- розподілу струмів між паралельними вітками окремого перетворювача за номінального навантаження з номінальним струмом ротора; відхилення від середнього значення має бути не більше ніж ±20 %;

- розподілу напруг між послідовно увімкненими тиристорами за номінального навантаження з номінальним струмом ротора; відхилення від середнього значення має бути не більше ніж ±20 %;

- безударного перемикання в процесі роботи режимів регулювання (ручний режим, регулювання напруги, соБф, реактивної потужності) із збереженням уставки.

- Вимірювання температури силових резисторів, тиристорів, діодів, запобіжників, шин та інших елементів перетворювачів і шаф, в яких вони розташовані

Вимірювання виконують за номінального навантаження. Під час перевірки рекомендовано застосовувати тепловізори (дозволено використовувати пірометри).

Температури контактних з'єднань, силових тиристорів, діодів, запобіжників та інших елементів перетворювачів не повинні перевищувати значень, вказаних в інструкціях підприєметв-виробників. Різниця температур нагрівання тиристорів і діодів не повинна бути більше ніж ЗО °С.

ВКАЗІВКИ З УВІМКНЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН
ЗМІННОГО СТРУМУ БЕЗ СУШІННЯ

А.1 Загальні положення

А.1.1 Ці вказівки поширюються на нові електричні машини змінного струму, які вводять у експлуатацію на електростанціях і в електромережах.

А.1.2 Питання про допустимість увімкнення електричних машин без сушіння вирішують на підставі розгляду результатів вимірювань, передбачених цими вказівками.

Якщо результати вимірювань свідчать про недопустимість увімкнення машин без сушіння, то машину слід просушити або розташувати на деякий час у сухому приміщенні, після чого вимірювання повторити.

А.1.3 Вимоги цих вказівок необхідно враховувати під час замовлення та приймання електричних машин.

А.2 Умови увімкнення електричних машин без сушіння

А.2.1 Генератори з газовим (повітряним або водневим) охолодженням обмотки статора вмикають без сушіння у разі дотримання таких умов:

а)	абсолютні значення опору ізоляції Яео,„ виміряні за температури ізоляції не нижчої ніж 10 °С, мають бути не менше від значень, зазначених у А.3.1 для даної температури;

б)	значення коефіцієнта абсорбції Н(уу,/Киу, за температури ізоляції від 10 °С до ЗО °С має бути не нижче ніж 1,3;

в)	значення коефіцієнта нелінійності Ки, яке визначають залежністю струмів витоку від випробної напруги, має бути не більше ніж 3.

Примітка. Турбогенератори типу ТГВ-300 дозволено вмикати безсушіння за коефіцієнта нелінійності, більшого ніж 3, якщо виконано умови, зазначені в переліках а) і б).

А.2.2 Генератори з водяним охолодженням обмотки статора вмикають без сушіння у разі дотримання таких умов:

- якщо конструкція генератора дає можливість вимірювати струми витоку кожної фази або вітки окремо за решти фаз або віток, з’єднаних з корпусом, то машини вмикають без сушіння у разі дотримання усіх умов за А.2.1;

- якщо конструкція генератора не дає можливості вимірювати струми витоку або не допускає можливості вимірювати їх окремо для кожної фази або вітки за решти фаз або віток, з’єднаних з корпусом, то машини вмикають без сушіння в разі дотримання умов згідно з А.2.1, (підпункти а) і б).

Примітка. Якщо конструкція генератора дає можливість вимірювати струм витоку фази або вітки обмотки статора лише за умови відсутності заземлення решти фаз або віток цієї обмотки, то результати вимірювань струмів витоку використовують для виявлення місцевих дефектів ізоляції або зволоження її, а також як початкові дані під час експлуатації генератора надалі. У цьому випадку за коефіцієнтом нелінійності складно оцінити загальне зволоження ізоляції обмотки, тому він не нормується.

А.2.3 Генератори з термореактивною ізоляцією статора вмикають без сушіння незалежно від результатів визначення коефіцієнта абсорбції і коефіцієнта неліній- ності, якщо Д „ (у мегаомах) за температури ізоляції від 10 °С до 30 °С перевищує значення номінальної напруги в кіловольтах не менше ніж у 10 разів.

А.2.4 Генератори з масляним охолодженням обмотки статора, які мають паперово-масляну ізоляцію, вмикають без сушіння за умов, зазначених у інструкції підприємства-виробника.

А.2.5 Електродвигуни потужністю, вищою ніж 5000 к.Вт, вмикають без сушіння за умов, зазначених для генераторів у А.2.1 і А.2.2.

А.2.6 Електродвигуни з термореактивною ізоляцією статора вмикають без сушіння за умов, зазначених для генераторів у А.2.3.

А.2.7 Електродвигуни потужністю до 5000 кБт на напругу, вищу ніж 1000 В, вмикають без сушіння за дотримання таких умов:

- абсолютні значення опору ізоляції Я60„, виміряні за температури ізоляції, не нижчої ніж 10 °С, мають бути не менше від значень, зазначених у А.3.2 для даної температури;

- значення коефіцієнта абсорбції Я ,/Я „ за температури ізоляції від 10 °С до ЗО °С має бути не нижче ніж 1,2.

Примітка. Вимірювати струми витоку і визначати коефіцієнт нелінійноеті для електродвигунів потужністю до 5000 кВт не обов’язково.

А.2.8 Електродвигуни на напругу, нижчу ніж 1000 В, вмикають без сушіння, якщо опір ізоляції обмоток, виміряний за температури ізоляції від 10 °С до 30 °С, е не менше ніж 0,5 МОм.

А.2.9 Ротори електричних машин, охолоджувані газом (повітрям або воднем), не підлягають сушінню, якщо опір ізоляції обмоток за температури від 10 °С до 30 °С має таке значення: для генераторів - не менше ніж 0,5 МОм; для електродвигунів - не менше ніж 0,2 МОм.

Дозволено вводити в експлуатацію синхронні машини потужністю, не більшою ніж 300 МВт, з неявнополюсними роторами, які охолоджуються газом і мають опір ізоляції, не нижчий ніж 20 кОм, за температури 20 °С. У разі більшої потужності вводити машини в експлуатацію з опором ізоляції обмотки ротора, нижчим ніж 0,5 МОм, за температури від 10 °С до 30 °С дозволено лише за погодженням з під- приємством-виробником.

Ротори електричних машин, які охолоджуються водою, вмикають без сушіння з дотриманням умов, зазначених в інструкції підприємства-виробника.

А.З Найменше допустиме значення опору ізоляції обмоток статора електричних машин

А.Я.1 Найменше значення опору ізоляції Яш„ МОм, для обмоток генератора та електродвигунів потужністю, вищою ніж 5000 кВт, за температури ізоляції 75 °С визначають за формулою:

ГЛАВА 1.8 Додаток А

Якщо опір ізоляції, вирахуваний за цією формулою, є нижче ніж 0,5 МОм, то найменше допустиме значення дорівнює 0,5 МОм.

Для температур ізоляції, нижчих ніж 75 °С (але не нижчих ніж 10 °С), найменше значення опору ізоляції обмоток машин визначають множенням значень, отриманих із вищезазначеної формули, на температурний коефіцієнт Кт, значення якого наведено в табл. А.1.

Таблиця А.1 - Значення температурного коефіцієнта

| Назва показника | Значення |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура обмотки, °С | 75 | 70 | 60 | 50 | 40 | ЗО | 20 | 10 |
| кт | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 2,4 | 3,4 | 4,7 | 6,7 | 9,4 |

А.3.2. Найменші значення опору ізоляції обмоток електродвигунів потужністю до 5000 кВт наведено в табл. А.2.

Таблиця А.2 - Найменші значення опору ізоляції обмоток електродвигунів потужністю до 5000 кВт

| Температура обмотки, °С | Опір ізоляції Де0„, МОм, за номінальної напруги обмотки, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3-3,15 | 6-6,3 | 10-10,5 |
| 10 | зо | 60 | 100 |
| 20 | 20 | 40 | 70 |
| зо | 15 | зо | 50 |
| 40 | 10 | 20 | 35 |
| 50 | 7 | 15 | 25 |
| 60 | 5 | 10 | 17 |
| 75 | 3 | 6 | 10 |

А.4 Вимірювання струмів витоку

А.4.1 Щоб уникнути місцевих перегрівань ізоляції струмами витоку, витримувати напругу на черговому ступені дозволено лише в тому разі, коли значення струму витоку на даному ступені напруги не перевищує значень, указаних у табл. А.З. Якщо струм витоку досяг зазначених значень або якщо під час витримки під напругою струм витоку збільшується, то випробування слід припинити і спробувати вияснити і усунути причину підвищення струму витоку. Якщо огляд та позбавлення місцевих дефектів ізоляції або підсушування (лампами або повітродувками) поверхневих зволожень лобових частин не дають змоги усунути причину підвищеного струму витоку, то повторні випробування можна виконувати лише після прийняття радикальних засобів (сушіння або тривалої витримки машини в сухому приміщенні) з усунення можливого зволоження ізоляції.

222	РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Таблиця А.З - Значення струму витоку, за яких не дозволено подальше про ведення випробувань

| Назва показника | Значення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кратність випробної напруги відносно ЇУ юм | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Струм витоку, мкА | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 |

А.4.2 За виміряними значеннями струмів витоку визначають коефіцієнт нелінійності Ку:

І .АУ .

Ки =-ца*° найм,	(А.2)

А .іи л ^найб

де /«и> и “ струми витоку, мкА, за напруг відповідно Ї7най6, С7найм;

17няй6 ■ повна випробна напруга (напруга останнього ступеня), кВ;

^наіш “ напруга першого ступеня, кВ.

Значення Ї7най6 вибирають згідно з 1.8.30.

Значення £/найм вибирають так, щоб у межах від 0 до Е/ було 5-6 однакових ступенів напруги; при цьому потрібно, щоб Ї7зийм за можливістю наближалася до 0,5 IIном. Для округлення значень ступенів напруги дозволено деяке коригування (у межах десятих часток кіловольта) усіх напруг, враховуючи £^найб.

Випробування ізоляції повного випробною напругою Е7дяй<. протягом 60 с під час визначення струму витоку останнього ступеня вважають одночасно і випробуванням електричної міцності ізоляції випрямленою напругою.

А.4.3 Струми витоку в турбогенераторах з водяним охолодженням обмотки статора вимірюють лише за умови, якщо конструкція генератора (зокрема конструкція ізоляції елементів системи охолодження) дає можливість виконувати такі вимірювання.

Вимірюють струми витоку усіх фаз одночасно з приєднанням кожної з них до випробувального пристрою через вимірювальний прилад, а водозбірні колектори з’єднують з екраном випробувального пристрою.

Дозволено вимірювати сумарний струм витоку всіх фаз, з’ єднаних разом, з приєднаними до них водозбірними колекторами. Значення струму витоку не повинно перевищувати значень, наведених у табл. А.З.

ГЛАВА 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок

ГЛАВА 1.9 ЗОВНІШНЯ ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

- Ця глава Правил визначає порядок вибору зовнішньої ізоляції електроустановок змінного струму напругою від 6 кВ до 750 кВ і є обов’язковою для застосування під час проектування нового будівництва, реконструкції або технічного переоснащення.

Вимоги цієї глави не розповсюджуються на обмежувачі перенапруг, поздовжню ізоляцію вимикачів, а також на ізолятори, у конструкції яких передбачено спеціальні заходи, які забезпечують підвищення електричної міцності зовнішньої ізоляції в умовах забруднення (наприклад, підігрівання поверхні, покриття поверхні напівпровідною поливою тощо).

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, які вжито в цій главі, та визначення позначених ними понять:

- зовнішня ізоляція

Частина ізоляційної конструкції, в якій ізолювальним середовищем є атмосферне повітря

- довжина шляху витоку ізолятора або складеної ізоляційної конструкції

(Ьр1)	'

Найменша відстань по поверхні ізолювальної деталі між металевими частинами різного потенціалу. Для складеної ізоляційної конструкції (наприклад, гірлянди ізоляторів) за довжину шляху витоку приймають суму довжин шляху витоку послідовно з’єднаних елементів без урахування ділянок, які проходять вздовж шарів армуючих матеріалів

ефективна довжина шляху витоку

Довжина шляху витоку, яку фактично використовують у роботі ізолятора або складеної ізоляційної конструкції в умовах забруднення і зволоження

- питома нормована довжина шляху витоку (Ан)

Відношення ефективної довжини шляху витоку до найбільшої робочої між- фазної напруги, з якою працює електроустановка

- коефіцієнт використання довжини шляху витоку (коефіцієнт використання А)

Поправковий коефіцієнт, який враховує ефективність використання довжини шляху витоку ізолятора або ізоляційної конструкції

- ізоляційна довжина ізолятора або гірлянди

Найменша ізоляційна відстань по повітрю (у просвіті) між металевими частинами ізолятора або гірлянди, які прилягають до струмопровідних і заземлених частин електроустановки

- ступінь забруднення (СЗ)

Характеристика забрудненої атмосфери за її впливом на роботу зовнішньої ізоляції

- карта ступенів забруднення (КСЗ)

Карта, яка районує територію розташування електроустановки за ступенями забруднення

- 50 % -ва розрядна напруга промислової частоти

Значення напруги, за якої у разі багаторазового прикладання її до ізолятора по поверхні останнього виникає розряд у 50 % випадків.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Вибір скляних, фарфорових і полімерних ізоляторів та ізоляційних конструкцій з них треба виконувати за питомої нормованої довжини шляху витоку залежно від ступеня забруднення (СЗ) у місці розташування електроустановки та и номінальної напруги. Полімерні ізолятори та ізоляційні конструкції з них потрібно перевіряти на відповідність 50 % -вій розрядній напрузі (табл. 1.9.9).

Вибір ізоляторів та ізоляційних конструкцій з них можна також виконувати за розрядними характеристиками (1.9.43).

- Ступінь забруднення визначають залежно від характеристик джерел забруднення і відстані від них до електроустановки (1.9.44-1.9.52, табл. 1.9.101.9.26). У разі, якщо використовувати табл. 1.9.10-1.9.26 з будь-яких причин неможливо, то треба складати карту ступенів забруднення (КСЗ) і СЗ визначати за цими картами.

Поблизу промислових комплексів, а також у районах з накладанням забруднень від великих промислових підприємств, ТЕС і джерел зволожень з високою електричною провідністю визначати СЗ, як правило, треба за КСЗ. Ділянки під ОРУ і траси проходження ПЛ в таких районах потрібно розміщувати поза зоною, в якій вітер має переважний напрямок від джерела забруднення.

- Довжину шляху витоку ізоляторів та ізоляційних конструкцій у сантиметрах визначають за формулою:

х = яи-с/ •к,

де Ан питома нормована довжина шляху витоку, см/кВ (табл. 1.9.1 і 1.9.13);

U - найбільша робоча міжфазна напруга, кВ (ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники злектрической знергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В»);

К - коефіцієнт використання (1.9.15-1.9.24).

Довжину шляху витоку міжфазних ізоляційних розпірок визначають за формулою:

L =л/з • Хк‘U • К,

ГЛАВА 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок

Таблиця 1.9.1 - Питома нормована довжина шляху витоку (А.^) підтримувальних гірлянд ізоляторів із скла, фарфору і полімерних матеріалів, штирових ізоляторів на металевих і залізобетонних опорах ПЛ, зовнішньої ізоляції ВРУ і електроустаткування залежно від СЗ і номінальної напруги мережі для електроустановок, розміщених на висоті до 1000 м над рівнем моря

| Ступінь забруднення | Х_, см/кВ (не менше), за номінальної напруги мережі, кВ |  | Відповідність питомої поверхневої провідності забруднення ізоляції (у ) СЗ, мкСм/см, не менше |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6-35 | 110-750 |  |
| 1 | 1,9 | 1,6 | 5 |
| 2 | 2,35 | 2,0 | 10 |
| 3 | 3,0 | 2,5 | 20 |
| 4 | 3,5 | 3,1 | ЗО |
| 5 | 4,2 | 3,7 | 50 |

Примітка 1. Позначення СЗ 1, СЗ 2, СЗ 3 та СЗ 4, наведені в табл. 1.9,1, відповідають позначенням І, II, III і IV у міждержавному ГОСТ 9920-89 і позначенням Ь, с, б, е, наведеним у публікації ІЕС/Тв 60815-1:2008.

Примітка 2. Прийняті в табл. 1.9.1 значення нормованих довжин шляху витоку (А.д) для СЗ 1, СЗ 2, СЗ 3 та СЗ 4 відповідають ГОСТ 9920 і в ,/3 разу є меншими від наведених у публікації ІЕС/ТЙ 60815-1, де для визначення Ь використовується найбільша фазна напруга.

Примітка 3. Забруднення від деяких промислових підприємств і градирень (табл. 1.9.10; 1.9.11; 1.9.15; 1.9.21; 1.9.22), атакоясуразі накладання забруднень від двох незалежних джерел (табл. 1.9.26), які перевищують СЗ 4, враховано під позначенням СЗ 5.

- Значення питомої нормованої довжини шляху витоку (А.н), наведені в табл. 1.9.1, для електроустановок, які працюють на висоті понад 1000 м над рівнем моря, треба збільшувати в 1,05 разу на кожні наступні 1000 м висоти над рівнем моря,

- Ізоляційна довжина лінійного ізолятора або гірлянди з ізоляторів будь- якого матеріалу (скло, фарфор, полімер) має відповідати вимогам табл. 2.5.27 (глава 2.5 цих Правил), а для опорних ізоляторів ВРУ і прохідних ізоляторів електрообладнання - табл. 4.2.1 (глава 4.2 цих Правил) за умови грозових перенапруг для ізоляторів.

КОЕФІЦІЄНТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОВЖИНИ ШЛЯХУ ВИТОКУ

ДЛЯ ОСНОВНИХ ТИПІВ ІЗОЛЯТОРІВ І СКЛАДЕНИХ ІЗОЛЯЦІЙНИХ
КОНСТРУКЦІЙ (СКЛЯНИХ, ФАРФОРОВИХ)

- Коефіцієнт використання К для ізоляційних конструкцій, складених із однотипних ізоляторів, визначають як:

к = к- к,

де А[ - коефіцієнт використання довжини шляху витоку ізолятора;

Кк - коефіцієнт використання довжини шляху витоку складеної конструкції з паралельними або послідовно-паралельними гілками.

- Коефіцієнт використання К підвісних тарілчастих ізоляторів (ГОСТ 27661-88 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры») із слаборозвиненою поверхнею ізоляційної деталі необхідно визначати за тайл. 1.9.2 залежно від відношення довжини шляху витоку ізолятора до діаметра його тарілки D.

Таблиця 1.9.2 - Коефіцієнти використання довжини шляху витоку підвісних тарілчастих ізоляторів із слаборозвиненою поверхнею ізоляційної деталі

| Конфігурація ізоляційної деталі | V-0 | «і |
| --- | --- | --- |
| Ребриста нижня поверхня | Від 0,90 до 1,05 | 1,00 |
|  | Понад 1,05 до 1,10 | 1,05 |
|  | Понад 1,10 до 1,20 | 1,10 |
|  | Понад 1,20 до 1,30 | 1,15 |
|  | Понад 1,30 до 1,40 | 1,20 |
| Напівсферична і конусоподібна гладенька поверхня | - | 1,0 0,9 |

- Коефіцієнти використання К підвісних тарілчастих ізоляторів спеціального виконання за ГОСТ 27661-88 «Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры» необхідно визначати за табл. 1.9.3.

Таблиця 1.9.3 - Коефіцієнти використання довжини шляху витоку підвісних тарілчастих ізоляторів спеціального виконання

| Конфігурація ізоляційної деталі |  |
| --- | --- |
| Двокрила | 1,20 |
| Із збільшеним вильотом ребра на нижній поверхні | 1,25 |
| Дзвоноподібна з гладенькою внутрішньою та ребристою зовнішньою поверхнями | 1,15 |

- Коефіцієнти використання К довжини шляху витоку штирових ізоляторів приймають такими, що дорівнюють 1,0, для ізоляторів із слаборозвиненою поверхнею і 1,1 - для ізоляторів із сильнорозвиненою поверхнею.

- Коефіцієнти використання (ІІҐК) довжини шляху витоку складених конструкцій з паралельними гілками (без перемичок), складених з однотипних елементів (дволанцюгових і багатоланцюгових підтримувальних і натяжних гірлянд, багатостоякових колонок - гілок), визначають затабл. 1.9.4.

Таблиця 1.9.4 - Коефіцієнти використання складених конструкцій з паралельними гілками (без перемичок)

| Кількість паралельних гілок | 1 | 2 | 3-5 |
| --- | --- | --- | --- |
| /гк | 1,0 | 1,05 | 1,10 |

Якщо кількість паралельних гілок перевищує 5, а також для конструкцій з перемичками, то коефіцієнти використання доцільно визначати за результатами досліджень або розрахунків.

- Коефіцієнти використання (іґк) довжини шляху витоку складених конструкцій з послідовно-паралельними гілками, які складаються з ізоляторів одного типу (гірлянд типу або опорних колонок з різним числом паралельних гілок по висоті, а також під станційних апаратів з розтяжками) необхідно приймати такими, що дорівнюють 1,1.

Для більш складних за конфігурацією складених конструкцій з послідовно- паралельними гілками, у тому числі з перемичками або складених з ізоляторів різної конфігурації коефіцієнти використання доцільно визначати за результатами досліджень або розрахунків.

- Коефіцієнти використання (Як) довжини шляху витоку одноланцюгових гірлянд і одностоякових опорних колонок, складених з однотипних ізоляторів, треба приймати такими, що дорівнюють 1,0.

- Коефіцієнти використання довжини шляху витоку зовнішньої ізоляції електрообладнання, виконаної у вигляді одиничних ізоляційних конструкцій, зокрема, опорних ізоляторів зовнішнього установлення номінальною напругою до 220 кВ, а також підвісних ізоляторів стрижневого типу номінальною напругою 220 кВ, визначають залежно від відношення довжини шляху витоку ізолятора Ь1 до будівельної висоти^ ізоляційної частини ізолятора (колонки) (табл. 1.9.5).

Таблиця 1.9.5 - Коефіцієнти використання довжини шляху витоку зовнішньої ізоляції електрообладнання, виконаної у вигляді поодиноких ізоляційних конструкцій (колонок, опорних і підвісних стрижневих ізоляторів)

| Відношення Ї‘1/Н1 | Я, |
| --- | --- |
| До 2,5 включно | 1,0 |
| Понад 2,5 до 3,00 включно | 1,10 |
| Понад 3,00 до 3,30 включно | 1,15 |
| Понад 3,30 до 3,50 включно | 1,20 |
| Понад 3,50 до 3,70 включно | 1,25 |
| Понад 3,70 до 4,00 включно | 1,30 |

- Коефіцієнти використання (довжини шляху витоку одноланцюгових гірлянд і поодиноких опорних колонок, складених з різнотипних ізоляторів із коефіцієнтами використання Кп і К12, визначають за формулою:

де і і Ь2 - довжина шляху витоку ділянок конструкцій з ізоляторами відповідного типу.

Аналогічно визначають коефіцієнт використання довжини шляху витоку для конструкцій за кількості різних типів ізоляторів, більшої ніж два.

КОЕФІЦІЄНТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОВЖИНИ ШЛЯХУ ВИТОКУ
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ІЗ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
ІЗ СИЛІКОНОВОЮ ЗАХИСНОЮ ОБОЛОНКОЮ

- Коефіцієнти використання (К) довжини шляху витоку, які враховують особливості конструкції полімерних ізоляторів і гідрофобні властивості їх захисної оболонки, необхідно визначати залежно від СЗ за табл. 1.9.6.

Таблиця 1.9.6 - Коефіцієнти використання (X) довжини шляху витоку лінійних стрижневих полімерних ізоляторів із силіконовою захисною оболонкою

| Клас напруги, кВ | Коефіцієнт використання залежно від СЗ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 35 | 1,02 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |
| 110 | 1,02 | 1,05 | 1,00 | 0,86 | 0,73 |
| 150 | 1,02 | 1,03 | 0,98 | 0,85 | 0,72 |
| 220 | 1,02 | 0,97 | 0,93 | 0,82 | 0,70 |
| 330 | 1,02 | 0,95 | 0,93 | 0,81 | 0,70 |
| 500 | 1,02 | 0,93 | 0,91 | - | - |
| 750 | 1,02 | 0,93 | 0,91 | - | - |

Вибрані полімерні Ізолятори за питомою нормованою довжиною шляху витоку із застосуванням коефіцієнтів використання за табл. 1.9.6 мають пройти перевірку на відповідність 50 % -вим розрядним напругам (1.9.10,1.9.43). У разі вибору полімерних ізоляторів за коефіцієнтами використання, які застосовують для визначення довжини шляху витоку фарфорових і скляних ізоляторів, довжина шляху витоку полімерних ізоляторів може становити запас від 3 % до 10 % у районах із СЗ 1-СЗ З і більше 10 % (до ЗО %) - у районах із СЗ 4 і СЗ 5.

ІЗОЛЯЦІЯ ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

- Під час вибору зовнішньої ізоляції ПЛ наявність на проводах захисного покриття не враховують.

- Кількість підвісних тарілчастих ізоляторів у пїдтримувальних гір

ляндах і в послідовному ланцюзі гірлянд спеціальної конструкції ( V -подібних, А -подібних,	подібних, Д^подібних), що складається з ізоляторів одного типу,

для ПЛ на металевих і залізобетонних опорах визначають за формулою:

І

ГЛАВА 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок де і - довжина шляху витоку гірлянди, визначена за 1.9.12 або за 1.9.43;

І1 - довжина шляху витоку одного ізолятора за стандартом або технічними умовами на ізолятор конкретного типу, см;

т - кількість ізоляторів, шт. Якщо розрахунок т не дає цілого числа, то вибирають наступне ціле число.

- На ПЛ напругою від 6 до 20 кВ з металевими та залізобетонними опорами кількість тарілчастих ізоляторів у підтримувальних і натяжних гірляндах потрібно визначати за 1.9.26, але у всіх випадках мінімальна кількість ізоляторів має бути не меншою двох.

На ПЛ напругою від 35 до 110 кВ із металевими, залізобетонними й дерев ’яними опорами з заземленими кріпленнями гірлянд кількість тарілчастих ізоляторів у натяжних гірляндах усіх типів незалежно від СЗ слід збільшувати на один ізолятор у кожній гірлянді порівняно з кількістю, отриманою за 1.9.26.

На ПЛ напругою від 150 до 750 кВ на металевих і залізобетонних опорах кількість тарілчастих ізоляторів у натяжних гірляндах треба визначати за 1.9.26.

- На ГОІ напругою від 6 до 20 кВ із дерев’яними опорами або дерев’яними траверсами на металевих І залізобетонних опорах у районах із СЗ 1, СЗ 2 питома довжина шляху витоку штирових ізоляторів може бути меншою від зазначеної в табл. 1.9.1, але не меншою ніж 1,5 см/кВ.

На дерев’яних траверсах залізобетонних опор рекомендовано застосовувати такі самі типи штирових ізоляторів, як і для ПЛ на дерев’яних опорах.

У разі використання в районах із СЗ З, СЗ 4 дерев’яних опор чи дерев’яних траверс на опорах необхідно заземлювати гаки, штирі або кріплення гірлянд ізоляторів. У районах із СЗ 2, СЗ 3 на дерев’яних опорах допускається з’єднувати між собою гаки, штирі або кріплення гірлянд ізоляторів без їх заземлення. У цьому разі приєднання шунтової перемички до гаків, штирів або кріплення гірлянд необхідно виконувати зварюванням.

- У гірляндах ізоляторів опор великих переходів необхідно передбачати по одному додатковому тарілчастому ізолятору на кожні 10 м перевищення висоти опори понад 40 м щодо основної кількості ізоляторів нормального виконання, визначеному для гірлянд перехідних опор за СЗ в районі переходу.

- На конструкціях опор висотою понад 100 м у гірляндах ізоляторів необхідно передбачати установлення ще двох додаткових ізоляторів понад визначену кількість відповідно до 1,9.25 і 1.9.26.

- Для захисту ізоляції ПЛ напругою від 35 до 330 кВ від пташиних забруднень на опорах ПЛ, незалежно від СЗ району, треба установлювати спеціальні загородження, які унеможливлювали б наявність птахів над гірляндами; додатково вводити в гірлянди першим від траверси ізолятор більшого діаметра з конічною або сферичною формою ізоляційної деталі або захисні екрани з діелектричних матеріалів і передбачати їх установлення під час проектування нових ПЛ.

- У районах, де спостерігається скупчення птахів, на ПЛ від 6 до 20 кВ слід передбачати установлення штирових ізоляторів з розвиненою боковою поверхнею, незалежно від ступеня забруднення.

- Рекомендовані райони застосування підвісних ізоляторів залежно від конфігурації ізоляційної деталі наведено в табл. 1.9.7.

Таблиця 1.9,7 - Рекомендовані райони застосування підвісних ізоляторів залежно від конфігурації ізоляційної деталі

| Конфігурація ізолятора | Характеристика районів забруднення |
| --- | --- |
| Тарілчастий зі слаборозвиненою ребристою нижньою поверхнею (VI) <1,4) | Райони із СЗ 1, СЗ 2 за будь-яких видів забруднення |
| Тарілчастий полусферичний гладкий і тарілчастий конусний гладкий | Райони із СЗ І, СЗ 2 за будь яких видів забруднення, райони із засоленими ґрунтами та промисловими забрудненнями із СЗ, не вищим ніж «3» |
| Тарілчастий двокрилий №,Д>*1,4) | Райони із засоленими ґрунтами та з промисловими забрудненнями (СЗ З-СЗ 5) |
| Тарілчастий із збільшеним вильотом ребра (із сильно розвиненою нижньою поверхнею, Ьг/И > 1,4) | Узбережжя морів і солоних озер (СЗ З-СЗ 5) |
| Стрижневий фарфоровий нормального виконання (Ь/Н £2,5) | Райони із СЗ 1, СЗ 2, у тому числі з важкодоступними трасами ПЛ |
| Стрижневий фарфоровий спеціального виконання (Ь^Н >2,5) | Райони із СЗ З-СЗ 5 за будь-якими видами забруднення; райони з важкодоступними трасами ПЛ із СЗ 3, СЗ 4 |
| Стрижневий полімерний нормального виконання з постійним вильотом ребра | Райони із СЗ 1, СЗ 2 за будь-якими видами забруднення, у тому числі райони з важкодоступними трасами ПЛ |
| Стрижневий полімерний спеціального виконання зі змінним вильотом ребра | Райони із СЗ З-СЗ 5 за будь-якими видами забруднення, у тому числі райони з важкодоступними трасами ПЛ |
| Примітка. В - діаметр тарілчастого ізолятора, Н - висота ізоляційної частини стрижневого ізолятора. |  |

ЗОВНІШНЯ ІЗОЛЯЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ
І ВІДКРИТИХ РОЗПОДІЛЬНИХ УСТАНОВОК

- Питому нормовану довжину шляху витоку зовнішньої ізоляції електроустаткування та ізоляторів ВРУ напругою від б до 750 кВ, а також зовнішньої частини вводів ЗРУ залежно від СЗ і номінальної напруги треба визначати згідно з табл. 1.9.1 і врахуванням вимог 1.9.13.

- У натяжних і підтримувальних гірляндах ВРУ число тарілчастих скляних і фарфорових ізоляторів слід визначати за 1.9.26 і 1.9.27 з додаванням у кожен ланцюг гірлянди напругою від 110 до 150 кВ одного ізолятора; напругою від 220 до 330 кВ - двох ізоляторів; напругою від 400 до 500 кВ - трьох і напругою 750 кВ - чотирьох.

- У разі відсутності електроустаткування із зовнішньою ізоляцією за вимогами табл. 1.9.1 для районів із СЗ З-СЗ 5 треба застосовувати ізолятори та вводи на більш високі напруги з ізоляцією, яка задовольняє вимоги табл. 1.9.1.

Допускається вибирати вводи силових трансформаторів, трансформатори напруги, обмежувачі перенапруги (ОПН) та інше електроустаткування з найбільшою існуючою для даної напруги питомою довжиною шляху витоку за умови проведення профілактичних заходів з очищення, гідрофобізації зовнішньої ізоляції згідно з відповідними галузевими інструкціями.

- У районах із ступенем забруднення, який перевищує СЗ 4, як правило, треба передбачати ЗРУ.

- ВРУ напругою від 400 до 750 кВ, а також ВРУ напругою 110, 150, 220, 330кВ за схемами зі збірними шинами, ВРУ напругою від 220 до 330 кВ за мостовими та блочними схемами, ВРУ напругою від 110 до 150 кВ за мостовими та блочними схемами таВРУ 35 кВ розташовують у зонах із ступенем забруднення, не вищим СЗ 2.

- Питома нормована довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції електроустаткування та ізоляторів в ЗРУ напругою 110 кВ і вище має бути не меншою ніж

- см/кВ незалежно від СЗ і наявності фільтрової вентиляції.

- Комплектні розподільні установки і КТП напругою від 6 до 20 кВ зовнішнього установлення в металевій оболонці з електрообладнанням та ізоляторами категорії У2, установленими всередині оболонки, можна застосовувати в районах із СЗ 1 і СЗ 2. Для цих умов дозволено застосовувати зазначені КРУ і КТП з ізоляторами категорії УЗ, якщо вжито заходів для недопущення утворення вологи на поверхні ізоляторів.

У районах із СЗ З-СЗ 5 допускається застосовувати КРУ і КТП спеціального виконання, а в разі їх відсутності треба застосовувати ЗРУ.

- Ізолятори гнучких і жорстких зовнішніх відкритих струмопроводів наругою 6,6 кВ для районів із СЗ 1-СЗ 5 і напругою 10,5 кВ для районів із СЗ 1- СЗ 3 треба вибирати на номінальну напругу 20 кВ з = 1,7 см/кВ; напругою 10,5 кВ для районів із СЗ 4 і СЗ 5 - на напругу 20 кВ з Я, = 2,6 см/кВ; напругою 13,8-24 кВ для районів із СЗ 1-СЗ 5 - на напругу 35 кВ з X = 1,7 см/кВ.

- Рекомендовані райони застосування опорних ізоляторів різної конфігурації для електроустаткування ВРУ наведено в табл. 1.9.8.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Кінець таблиці 1.9.8

| Конфігурація ізолятора | Характеристика районів забруднення |
| --- | --- |
| Полімерний із ребрами змінного вильоту | Райони із СЗ 3, СЗ 4 за забруднень, які не спричиняють старіння полімерної ізоляції, райони із СЗ 5 - за природних забруднень |

ПЕРЕВІРКА ІЗОЛЯЦІЇ ЗА РОЗРЯДНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

- Ізолятори та гірлянди ПЛ напругою від 6 до 750 кВ, зовнішня ізоляція електроустаткування та ізолятори ВРУ напругою від 6 до 750 кВ повинні мати 50 % -ві розрядні напруги промислової частоти в забрудненому й зволоженому стані не нижче значень, наведених у табл. 1.9.9.

Таблиця 1.9.9 - 50 % -ві розрядні напруги ізоляторів і гірлянд ПЛ напругою від 6 до 750 кВ, зовнішньої ізоляції електроустаткування та ізоляторів ВРУ напругою від б до 750 кВ у забрудненому та зволоженому стані

| Номінальна напруга електроустановки, кВ | 50 % -ві розрядні напруги, кВ (діючі значення) |
| --- | --- |
| 6 | 8 |
| 10 | 13 |
| 20 | 26 |
| 35 | 45 |
| 110 | 110 |
| 150 | 150 |
| 220 | 220 |
| 330 | 315 |
| 500 | 460 |
| 750 | 685 |

Питому поверхневу провідність шару забруднення у випробуваннях треба брати (не менше), мкСм: для СЗ1 - 5, для СЗ 2 -10, для СЗ 3 - 20, для СЗ 4 - ЗО, для СЗ 5 - 50.

ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАБРУДНЕННЯ
В МІСЦІ РОЗТАШУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

- Природними джерелами забруднення зовнішньої ізоляції електроуста новок в Україні є ґрунти, Чорне і Азовське моря, а також озеро Сиваш. У районах з природними забрудненнями, які не зазнають впливу промислових забруднень, СЗ треба визначати наступним чином.

До районів із СЗ 1 треба відносити території з незасоленими і слабозасоленими ґрунтами, незалежно від їх дефляції, у тому числі сільськогосподарські райони, в яких застосовують хімічні добрива і хімічне оброблення рослин.

ГЛАВА 1.9 Зовнішня ізоляція електроустановок

До районів із СЗ 2 треба відносити:

~ території з масивами середньозасолених ґрунтів (із вмістом водорозчинних хлоридних солей понад 1,5 % до 3 % включно і сульфатних - понад 1,5 % до 5 % включно) і території на відстані до 5 км від межі цих масивів, незалежно від дефляції ґрунтів;

- прибережну територію Чорного і Азовського морів на відстані 0,3-3,0 км від берегової лінії;

- прибережну територію озера Сиваш на відстані від 3 до 15 км від берегової лінії.

До районів із СЗ 3 треба відносити:

- території всередині масиву із сильнозасоленими дефлюючими ґрунтами (із вмістом водорозчинних хлоридних солей понад 3 % до 7 % включно і сульфатних - понад 5 % до 10 % включно);

~ прибережну територію Чорного і Азовського морів до 0,3 км від берегової лінії;

- прибережну територію озера Сиваш на відстані від 0,3 км до 3,0 км від берегової лінії.

До районів із СЗ 4 відносять прибережну територію озера Сиваш на відстані 0,3 км від берегової лінії.

СЗ від засолених масивів визначають без урахування переважного напрямку вітру.

Поодинокі ділянки (плями) засолених ґрунтів площею, меншою ніж 0,1 км2, які знаходяться на відстані одна від одної понад 1 км, для визначення СЗ не враховують.

Поодинокі ділянки засолених ґрунтів, які знаходяться одна від одної на відстані, меншій ніж 1 км, об’єднують в один масив і враховують для визначення СЗ у разі, якщо загальна площа об’єднаних засолених ділянок перевищує 0,1 км2.

Розрахунковий вміст водорозчинних солей масиву визначають із урахуванням площ окремих ділянок засолених ґрунтів:

Розрахунковий обсяг продукції визначають складанням усіх видів продукції, що випускає підприємство, під час виробництва якої викиди забруднюючих речовин в атмосферу є небезпечними для роботи ізоляції електроустановок. СЗ у зоні викидів діючого або новоспоруджуваного підприємства треба визначати за найбільшим річним обсягом продукції з урахуванням перспективного плану розвитку підприємства (але не більше ніж на 10 років уперед).

За наявності на одному підприємстві декількох джерел забруднення (цехів) розрахунковий обсяг продукції треба визначати для кожного цеху окремо. Якщо джерела викидів забруднюючих речовин від окремих цехів віддалено між собою більше ніж на 1000 м, то річний обсяг продукції необхідно визначати окремо для цих виробництв та іншої частини підприємства. У цьому разі розрахунковий СЗ необхідно визначати за 1.9.52. Межею забруднення є крива, яка огинає всі місця їх викидів.

- СЗ поблизу ТЕС і промислових котелень необхідно визначати за табл. 1.9,21 залежно від виду палива, установленої потужності станції та висоти димових труб.

- СЗ поблизу градирень або бризкальних басейнів треба визначати за табл. 1.9.21, якщо питома провідність циркуляційної води є меншою ніж 1000 мкСм/см, і за табл. 1.9.22 - якщо питома провідність циркуляційної води становить від 1000 мкСм/см до 3000 мкСм/см.

- СЗ поблизу відвалів порід (золовідвалів, солевідвалів, шлаковідвалів), які порошать, каналізаційно-очисних споруд, великих промислових звалищ сміття і підприємств його перероблення необхідно визначати за табл. 1.9.23.

- Розміри зони СЗвід промислових підприємств, теплових електростанцій, промислових котелень, відвалів порід, які порошать, а також прибережні зони морів і озер доцільно коригувати з урахуванням рози вітрів за формулою:

де Я - відстань від межі джерела забруднення до межі зони із СЗ, яку розглядають, скоригована з урахуванням рози вітрів, м;

50 - унормована за табл. 1.9.10-1.9.23 цієї глави відстань від межі джерела забруднення до межі зони із СЗ за кругової рози вітрів, м;

\¥ - середньорічна повторюваність вітрів румба, що розглядається, %;

УУц - повторюваність вітрів одного румба за кругової рози вітрів, % .

Значення 8/£0 повинні знаходитися в межах 0,5 < 5/50 < 2.

- СЗ поблизу звичайних автотрас з інтенсивним використанням у зимовий час хімічних протиожеледних засобів необхідно визначати за табл. 1.9.24.

- СЗ поблизу автодоріг (естакади, шляхопроводи), розташованих вище рівня землі (від 5 м і вище), з інтенсивним використанням у зимовий час хімічних протиожеледних засобів необхідно визначати за табл. 1.9.25.

- Розрахунковий СЗ у зоні накладення забруднень від двох незалежних джерел, визначений з урахуванням рози вітрів, треба визначати за табл. 1.9.26 незалежно від виду промислового або природного забруднення.

Таблиця 1.9.10 - Ступінь забруднення території поблизу хімічних підприємств і виробництв

| Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | СЗ за відстані від джерела забруднення, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 500 | від 500 до 1000 | від 1000 до 1500 | від 1500 До 2000 | від 2000 До 2500 | від 2500 до 3000 | від 3000 до 5000 | від 5000 |
| До 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Від 10 до 500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Від 500 до 1500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Від 1500 до 2500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Від 2500 до 3500 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Від 3 500 до 5000 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |

Таблиця 1.9.11 - Клас ступеня забруднення території поблизу нафтопереробних і нафтохімічних підприємств і виробництв

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | СЗ за відстані від джерела забруднення, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДО 500 | від 500 до 1000 | від 1000 до 1500 | від 1500 до 2000 | від 2000 до 3500 | від 3500 |
| Нафтопере- робнізаводи | До 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 1000 до 5000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 5000 до 9000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 9000 до 18000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Нафтохімічні заводи та комбінати | До 5000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 5000 до 10000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 10000 до 15000 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Від 15000 до 20000 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Заводи синтетичного каучуку | До 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 50 до 150 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 150 до 500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 500 до 1000 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Заводи гумотехнічних виробів | До 100 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 |  | 1 |
|  | Від 100 до 300 | 2 | 1 | 1 | 1 1 |  | 1 |

Таблиця 1.9.12 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств з виробництва газів і перероблення нафтового газу

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають | СЗ за відстані від джерела забруднення,м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | від 500 до 1000 | від 1000 |
| Виробництво газів | Незалежно від обсягу | 2 | 1 | 1 |
| Перероблення нафтового газу | Те саме | 3 | 2 | 1 |

Таблиця 1.9.13 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств з виробництва целюлози й паперу

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | СЗ за відстані від джерела забруднення,м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | від 500 до 1000 | від 1000 | від 1500 |
| Виробництво целюлози та напівцелюлози | До 75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 75 до 150 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 150 до 500 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Від 500 до 1000 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Виробництво паперу | Незалежно від обсягу | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблиця 1.9.14 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств і виробництв чорної металургії

| Підгалузь |  | СЗ за відстані від джерела забруднення, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | ДО 500 | від 500 до 1000 | від 1000 до 1500 | від 1500 до 2000 | від 2000 ДО 2500 | від 2500 |
| Виплавка чавуну та сталі | До 1500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 1500 до 7500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 7500 до 12000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Гірничозба- гачувальні комбінати | До 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 2000 до 5500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 5500 до 10000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 10000 до 13000 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Коксохім- виробництво | До 5000 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | Від 5000 до 12000 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Таблиця 1.9.15 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств і виробництв кольорової металургії

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | СЗ за відстані від джерела забруднення,м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 500 | від 500 ДО 1000 | від 1000 до 1500 | від 1500 ДО 2000 | від 2000 ДО 2500 | від 2500 ДО 3500 | від 3500 |
| Виробництво алюмінію | До 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 100 до 500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 500 до 1000 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 1000 до 2000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Виробництво нікелю | Від 1 до 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 5 до 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 25 до 1000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виробництво рідкісних металів | Незалежно від обсягу | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Виробництво цинку | Те саме | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виробництво і оброблення кольорових металів | « « | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблиця 1.9.16 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств і виробництв будівельних матеріалів

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають, тис. т/рік | СЗ за відстані від джерела забруднення,м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | від 250 ДО 500 | від 500 ДО 1000 | від 1000 ДО 1500 | від 1500 ДО 2000 | від 2000 ДО 3000 | від 3000 |
| Виробництво цементу | До 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 100 до 500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 500 до 1500 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 1500 до 2500 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 2500 до 3500 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  | Від 3500 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Виробництво азбесту тощо | Незалежно від обсягу | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Виробництво бетонних виробів тощо | Те саме | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблиця 1.9.17 - Ступінь забруднення території поблизу машинобудівних підприємств і виробництв

| Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають | СЗ за відстані від джерела забруднення, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 500 | від 500 |
| Незалежно від обсягу | 2 | 1 |

Таблиця 1.9.18 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств легкої промисловості

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають | СЗ за відстані від джерела забруднення,м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | від 250 до 500 | від 500 |
| Оброблення тканин | Незалежно від обсягу | 3 | 2 | 1 |
| Виробництво штучних шкір і плівкових матеріалів | Те саме | 2 | 1 | 1 |

Таблиця 1.9.19 - Ступінь забруднення території поблизу підприємств видо бування руди і нерудних копалин

| Підгалузь | Розрахунковий обсяг продукції, яку випускають | Клас СЗ за відстані від джерела забруднення, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 250 | від 250 до 500 | від 500 |
| Добування залізної РУДИ ТОЩО | Незалежно від обсягу | 2 | 1 | 1 |
| Добування вугілля* | Те саме | 3 | 2 | 1 |

* Поширюється на визначення СЗ поблизу териконів

Таблиця 1.9.20 - Ступінь забруднення території поблизу ТЕС і промислових котелень

| Вид палива | Потужність, МВт | Висота димових труб, м | СЗ за відстані від джерела забруднення,м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До 250 | від 250 до 500 | від 500 до 1000 | від 1000 ДО 1500 | ВІД 1500 ДО 3000 | від 3000 |
| Вугілля за ЗОЛЬНОСТІ, меншої ніж ЗО %; мазут, газ | Незалежно від потужності | Будь-яка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Вугілля за зольності, більшої ніж 30% | До 1000 | Те саме | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Від 1000 до 4000 | До 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Від 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сланець | До 500 | Будь-яка | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Від 500 до 2000 | До 180 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  |  | Від 180 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Таблиця 1.9.21 - Ступінь забруднення території поблизу градирень і брязкальних басейнів з питомою провідністю циркуляційної води, меншою ніж 1000 мкСм/см

| СЗ району, де знаходиться градирня | Відстані від градирні (бризкального басейну), м |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 150 | понад 150 |
| 1 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 2 |
| 3 | 4 | 3 |
| 4 | 5 | 4 |

Далі - трансформатори.

До початку монтажу таких трансформаторів треба відбирати проби залишків масла із дна. Пробивна напруга цього масла відповідно до категорій має становити не менше ніж: 50 кВ - для категорії А; 45 кВ - для категорії Б; 35 кВ для категорії В.

2) За наявності документів з результатами випробувань масла, проведених на підпри- ємстві-виробнику не більше як за шість місяців до введення (увімкнення) в експлуатацію, або якщо від попередніх випробувань пройшло також не більше шести місяців.

/=1

де Ц. - середній вміст водорозчинних солей ділянки засолених ґрунтів площею ІР.;

п - кількість поодиноких ділянок засолених ґрунтів в об’єднаному розрахунковому масиві;

Р - площа об’єднаного розрахункового масиву, позначена контуром окремих ділянок (масивів), які об’єднуються.

Примітка. В Україні середньо- і сильнозасолені ґрунти знаходяться в заплавах Дніпра, Самари, Сівереького Донця та малих річок Донбасу, а також у Присивашші та на Керченському півострові (Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська, Херсонська області та АР Крим). Дуже сильнозасолених ґрунтів в Україні немає.

- СЗ поблизу промислових підприємств треба визначати залежно від виду та розрахункового обсягу продукції, яку випускає підприємство, і відстані від електроустановки до джерела забруднення згідно з табл. 1.9.10-1.9.19.