_________ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОРИС»_______
_________________(ТОВ «КОЛОРИС»)_________________
(найменування підприємства, організації)

ЖУРНАЛ
ремонту систем вентиляції

___________________виробництво лаків і фарб__________________
(найменування виробництва, цеху)

| Позначення систем вентиляції | Вид ремонту | Дата ремонту (початок — закінчення) | Фактично відпрацьовано годин після попереднього ремонту та простої в ремонті | Опис виконаних ремонтних робіт | Посада, прізвище і підпис відповідальної особи, що проводила ремонт | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| В-23 | ТО-3 | 26.06.202_ — 30.06.202_ | 4809/5 | Замінено прокладку між фланцем і корпусом вентилятора | Електромонтер Мурашко А. С. Мурашко | Витік газової суміші через ущільнення між фланцем і корпусом вентилятора |
| В-11 | ПР | 28.06.202_ — 04.07.202_ | 5642/7 | Замінено робоче колесо | Електромонтер Мурашко А. С. Мурашко | Підвищена вібрація вентилятора (розбалансування робочого колеса — пошкодження лопаток) |